BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BROD

NAČELNIK OPŠTINE

tel./fax:+387(0)53/610-116  nacelnik[at]opstina-brod.net

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

OPŠTINЕ BROD

MART  2022. Godine

Stručni tim za izradu plana:

„TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o. DOBOJ

- Sreten Čolić, inž.zop-a. - Vesna Tomić, dipl.inž.znr-zžs. - Milijana Subotić, dipl.inž.saob. Direktor: Milijana Subotić, dipl.inž.saob. _______________________

| NARUČILAC | BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA BROD NAČELNIK OPŠTINE |
| --- | --- |
| RADNI ZADATAK | IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPŠTINE BROD |
| BROJ NARUDŽBE | Ugovor br. |
| BROJ RADNOG NALOGA |  |
| BROJ PROTOKOLA |  |

SADRŽAJ

1	UVOD	1

1.1	PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	2

1.1.1.	Procjena rizika od požara	2

1.1.2.	Geografski položaj	3

1.1.3.	Vode na području opštine	3

1.1.4.	Urbana i ekonomska razvijenost opštine	7

1.2	STANJE PUTNIH KOMUNIKACIJA	12

1.3	MIRKOELEMENTI	22

1.3.1. Požarna ugroženost opštine na osnovu građevinsko - požarnih karakteristika (podjela urbanog dijela opštine na požarne sektore)	23

1.4	STANOVNIŠTVO	35

1.4.1 Broj stanovnika, domaćinstava i stanova  na području opštine	35

1.4.2 Procjena ugroženosti od požara u industriji	36

1.4.3 Procjena rizika i analiza postojećeg stanja zaštite od požara na području opštine Brod	37

1.4.4 Zaključci iz analize stanja i procjene požarne ugroženosti	57

2. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA	58

2.1 UVOD U ORGANIZACIJU ZAŠTITE OD POŽARA	58

2.2 PRAVA I DUŽNOSTI POJEDINIH SUBJEKATA OPŠTINE	58

2.3 PRAĆENJE REALIZACIJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	60

2.4 MEĐUSOBNA SARADNJA INSPEKCIJA	61

2.5 AKTIVNOSTI VATROGASNIO-SPASILAČKIH JEDINICA, DRUŠTAVA I SAVEZA	71

2.6 AKTIVNOSTI ŠUMSKE UPRAVE	72

2.7 SADEJSTVO VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA SA JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA	73

3. UPOTREBA I SADEJSTVO VATROGASNIO-SPASILAČKIH JEDINICA	73

3.1 UTVRĐIVANJE ZADATAKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA	73

3.2 ZAŠTITA OD POŽARA U SISTEMU CIVILNE ZAŠTITE	75

3.3 REPUBLIČKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE	75

3.4 POSTUPCI I NAČINI UPOTREBE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA	76

3.5 SADEJSTVO VATROGASNIH JEDINICA	79

3.6 SADEJSTVO SA PREDUZEĆIMA	80

3.7 OBAVEZE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA	81

3.8 UPOTREBE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA PRI GAŠENJU VELIKIH POŽARA	83

4. SISTEM OBAVJEŠTAVANJA I POSTUPCI	83

4.1 STANJE VEZA U FUNKCIJI DOJAVE	84

4.2 NEDOSTACI U SISTEMU OBAVJEŠTAVANJA O NASTANKU POŽARA	84

4.3 DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA U OBJEKTIMA	84

4.4 CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE	84

4.5 POSTUPAK GAŠENJA POŽARA	85

4.6 EVAKUACIJA LICA IZ OBJEKATA JAVNE NAMJENE	86

4.7 GAŠENJE POŽARA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA	86

4.8 GAŠENJE POŽARA NA ULJNIM TRANSFORMATORIMA	87

4.9 GAŠENJE POŽARA NA ŠUMSKIM PODRUČJIMA	89

4.10 GAŠENJE POŽARA NA DEPONIJI SMEĆA	90

4.11 UDESI SA OPASNIM HEMIKALIJAMA	90

5. TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZА GAŠENJE POŽARA	91

5.1 STANJE VATROGASNE OPREME (VOZILA, UREĐAJI)	91

5.2 TEHNIČKA OPREMLJENOST VATROGASNE JEDINICE	92

5.3 OPREMA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA	93

5.4 LIČNA I ZAŠTITNA OPREMA VATROGASACA	93

6. SNADBIJEVANJE VODOM	94

6.1 POSTOJEĆI KAPACITETI I IZVEDENI SISTEMI	94

6.2 POTREBNE KOLIČINE VODE ZA GAŠENJE	94

7. PUTEVI, PROLAZI I PRILAZI	96

7.1 STANJE SAOBRAĆAJNICA	96

7.2 PRILAZI VAŽNIJIM OBJEKTIMA	97

7.3 PRILAZI ŠUMSKIM PODRUČJIMA	98

8. MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA	99

8.1 MJERE OBEZBJEĐENJA I IZVRŠENJA PLANA	99

8.2 DOGRADNJA SISTEMA VATRODOJAVE	99

8.3 UNAPRJEĐENJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	100

8.4 PERIODIČNE AKCIJE UREĐENJA	101

9. FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA	103

9.1 URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	105

10. GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	110

10.1 Osnovni zahtjevi za građevinske mjere zaštite od požara	115

11. MJERE ZAŠTITE PRI PROIZVODNJI, PRENOSU I KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE	130

11.1 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA	136

11.2 OPASNOSTI OD POŽARA ČVRSTIH MATERIJA I MJERE ZAŠTITE	139

11.3 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U ŠUMAMA	142

11.4 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA RJEŠAVANJEM VODOSNABDIJEVANJA	144

12. MJERE POD KONTROLOM VATROGASNIH JEDINICA	144

12.1 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA POD KONTROLOM VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA	144

12.2 NAČIN IZDAVANJA OVLAŠTENJA	145

13. PROGRAM IZVRŠENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	145

13.1 ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	145

13.2 URBANISTIČKE, GRAĐEVINSKE I DRUGE TEHNIČKE MJERE	145

13.3 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI PROIZVODNJI, PRENOSU I KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE	146

13.4 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA MAŠINSKE INSTALACIJE	146

13.5 VODA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE	146

13.6 VATROGASNE JEDINICE	147

13.7 MJERE ZAŠTITE ZA ŠUME I POLJOPRIVREDNE POVRŠINE	147

13.8 MJERE ZAŠTITE ZA UREĐENJE NASELJA I OBJEKATA	147

13.9 OBRAZOVANJE I PROPAGANDA	147

13.10 NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	148

14. OPERATIVNI DOKUMENTI PLANA	148

Tablica opasnih i štetnih materija	149

# UVOD

Plan zaštite od požara izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara («Službeni glasnik RS» broj 94/19) i  metodologiji za izradu Plana zaštite od požara («Službeni glasnik RS» broj 94/20) i kojim se reguliše organizovanje i sprovođenje zaštite od požara na području Opštine Brod u cilјu sprečavanja nastajanja i  širenja požara te zaštita života lјudi i imovine ugroženih požarom.

Preduzeća i druga pravna lica, državni organi, preduzetnici  i pojedinci dužni su da u sprovođenju zaštite od požara postupaju u skladu sa smjernicama i mjerama zaštite od požara koje su utvrđene ovim dokumentom.

U Planu zaštite od požara utvrđuje se:

• procjena ugroženosti od požara,

• organizacija zastite od požara,

• način upotrebe vatrogasno-spasilačkih jedinica,

• sistem obavještavanja,

• postupak u slučaju požara,

• tehnička oprema i sredstva za gašenje požara,

• način snabdijevanja vodom,

• putevi, prolazi i prilazi,

- Procjena maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta

• saradnja sa drugim vatrogasno-spasilačkim jedinicama, jedinicama i formacijama Oružanih snaga Bosne i    Hercegovine ,

• druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenje nadzora     nad izvršavanjem mjera zaštite od požara i,

- taktika gašenja požara i spasavanja.

## PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Procjena rizika od požara

Sažetak

Matrica rizika je korisna metoda za procjenu požarnog rizika, koja se može primjeniti samo za identifikovane požarne opasnosti. Najpraktičniji alat za sistematizovano i sveobuhvatno identifikovanje požarnih opasnosti je ček-lista. U radu je definisan postupak implementacije ček-listi u matricu požarnog rizika. Ček-liste se odnose na identifikovanje požarnih opasnosti od objekta i opreme i na sprovođenje određenih mjera za suzbijanje rizika.

Klјučne reči:

Procjena požarnog rizika, ček-lista; matrica rizika.

Osnovni cilјevi protivpožarne zaštite ,izražavaju se u sledeća tri vida.

a) zaštita života

b) zaštita imovine

c) obezbeđuje se uzorak koji je doveo do požara „da se nikad više ne dogodi“.

Prva dva vida zaštite otvorena su za kvantitativno definisanje, mada se to retko naglašava. Treći vid protivpožarne zaštite zahtjeva posebnu pažnju, jer čak kada se sve mjere predostrožnosti poštuju, uvjek će da ostane mogućnost odnosno postojaće rizik, da dođe do pojave požara manji ili većih razmjera.

Pojedinci, privredni subjekti i čitavo društvo izloženi su rizicima više nego ikada, zahvalјujući: tehničkom i tehnološkom napretku, ekonomskom razvoju, razvoju medicine itd. Prenaselјenost: lјudi, zgrada, infrastrukture i industrijskih postrojenja po jedinici zemlјišta, kao osnovna odlika današnjeg sveta, uzrokuje da štetni događaji istog inteziteta mogu da ugroze veći broj lјudi i da izazovu veću štetu na imovini. Ranije se, u najvećem broju slučajeva, samo bavilo posledicama rizika, jer je nivo prethodnih znanja o riziku bio zanemarlјivo mali ili nikakav. Danas, usled opšte razvijenosti moguće je preduprediti rizik, a tamo gde to nije moguće u manjoj ili većoj meri uticati na umanjenje posledica ostvarenog štetnog događaja.

Osnovna svrha procjene rizika od požara je sprečiti nastanak požara. Nastanak požara može se sprečiti identifikacijom opasnosti, preventivnim delovanjem u organizacionom smislu, primenom mera zaštite objekta od požara, edukacijom zaposlenih da prepoznaju i eliminišu potencijalnu opasnost i to sve u cilјu bezbjednosti lјudi na prvom mestu, smanjenju materijalnih gubitaka i sprečavanju ugrožavanja životne sredine.

Požar predstavlјa stalnu opasnost, vreme i mjesto nastanka je nepredvidivo i nemoguće je u potpunosti eliminisati svaku mogućnost nastanka požara. Smanjenju broja požara je u velikoj mjeri doprineo razvoj zaštite od požara, bolјa organizacija, kvalitetnija oprema za gašenje, ugradnja opreme za detekciju i dojavu požara i stacionarna oprema za gašenje požara koja se automatski aktivira. Da bi sprovedana analiza procjene rizika bila što kvalitetnija moraju se znati uzroci požara i požarne opasnosti. Poznavanje opasnosti i rizika kao i uzrok nastajanja požara olakšava procjenu opasnosti od požara a time i sprovođenje mjera zaštite.

Cilј  procjene rizika od požara opštine Brod je da se uradi proračun koliko je požarna opasnost prisutna i da li se kao takav stepen rizika može prihvatiti. Procenu rizika od požara uraditi prema poznatim izabranim metodama. Na osnovu izvršene procene rizika predložiti mere zaštite od požara koje je neophodno preduzeti kako bi se sprečila mogućnost pojave i širenja požara i povećao stepen bezbednosti od požara opštine ''BROD'.

Geografski položaj

Republika Srpska smještena je između 42°33׳ i 45°16' sjeverne geografske širine i 16°11' i 19°37' istočne geografske dužine, dakle zahvata sjeverni i istočni dio geoprostora Bosne i Hercegovine.

OPŠTINA BROD

Opština Brod se nalazi na sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i zauzima zapadni dio sjeveroistočne Bosne u aluvijalnoj ravnici Posavini. Prostire se na površini od 228 km2. Brod je ravničarski poljoprivredni kraj sa usitnjenim individualnim posjedima. Nadmorska visina opštine Brod je oko 90 metara. Klima je umereno kontinentalna sa prosječnom zimskom temperaturom oko 0oC i ljetnom oko 30 oC. Godišnja količina padavina je ispod prosjeka i kreće se oko 600 mm. Opština Brod okružena je opštinama Derventa, Doboj, Modriča i Odžak u BiH i Slavonskim Brodom u Hrvatskoj. Na razvoj Broda uticao je njegov povoljan položaj, odnosno zbog blizine autoputa Beograd – Zagreb – Ljubljana kao i željezničke magistrale Beograd – Zagreb - Ljubljana. Opština je prije rata imala 34.138 stanovnika, a prema posljednjem popisu iz 2013. godine koji je još uvijek nezvaničan 17.943 stanovnika.

Vode na području opštine

Prostor opštine Brod po godišnjoj raspodjeli padavina spada u sušnija područja, ali, s obzirom na zastupljenu ravnomjernost padavina i povoljan geološki, geomorfološki i floristički sastav, hidrografska mreža ovog područja je dobro razvijena. Vode sa ovog područja pripadaju crnomorskom slivu. Prema podacima iz vodomjerne stanice u Brodu najveći vodostaji na rijeci Savi i Ukrini bilježeni su u martu, aprilu i maju, zatim novembru. Ovi podaci nam govore da rijeka 11 Sava i Ukrina imaju nivalno-pluvijalni režim, što znači da je udio snijega u hranjenju rijeke veći nego udio kišnice. Tačnije, maksimum u proljetnim mjesecima uslovljen je otapanjem snijega i pojačan je proljetnim kišama (čime je nivalni faktor donekle relativizovan), a sekundarni maksimum u mjesecu novembru prouzrokovan je jesenjim kišama.

Padavine

Režim padavina svakako predstavlja jedanod najznačajnijih klimatskih elemenata, a prostorna raspodjela godišnjih količina padavina u kazuje da se u toku godine izluči u prosjeku oko 836 mm vodenog taloga na području Broda i Dervente.

U pogledu karakteristika režima padavina, analizirano područje se nalazi u zoni koja ima obilježja kontinentalnog pluviometrijskog režima. Naime, raspodjela padavina u toku godine pokazuje da se maksimalne količine padavina javljaju tokom druge polovine proljeća i prve polovine ljeta, tj. U periodu maj–juni. Tokom ovog perioda izluči se na području donjeg toka rijeke Save oko jedne trećine padavina godišnje sume padavina sa maksimumom u junu u Brodu i Derventi 96,9 mm. Na ovim lokalitetima u hladnoj polovini godine (odoktobra do aprila) izluči se oko 44% od ukupne godišnje količine padavina, a od toga najmanje mjesečne količine (oko55mm) imaju februar i mart.

Slika 2 : Grafički prikaz količine padavina

Prostorna raspodjela srednjih godišnjih količina padavina

| METEOROLOŠKASTANICA | MJESEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| a)Srednjemjesečnekoličinepadavina(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod | 57.9 | 56.1 | 55.3 | 72.5 | 70.4 | 96.9 | 90.0 | 67.7 | 68.2 | 55.9 | 77.8 | 78.9 | 847.6 |
| b)Maksimalnednevnekoličinepadavina(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod | 33.8 | 41.3 | 40.1 | 52.2 | 36.0 | 56.2 | 65.8 | 86.5 | 60.0 | 31.4 | 34 | 31.0 | 86.5 |
| c)Brojdanasapadavinama≥0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod | 10.1 | 11.0 | 11.3 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 11.6 | 12.3 | 130.8 |
| d)Brojdanasasnježnimpokrivačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod | 16.4 | 10.0 | 2.5 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 10.4 | 41.6 |
| e)Brojdanasapoledicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 |

Vjerovatnoća maksimalnih dnevnih količina padavina koja je od ređena na osnovu 35-godišnjeg niza maksimalnih dnevnih godišnjih količina padavina za stanicu Derventa- Brod, a kao što se može uočiti, vrijednost maksimalne dnevne kiše koja se javlja jednom u deset godina u Brodu i Derventi iznosi 63.7 mm, dok maksimalna količina padavina koja se javlja jednom u 50 godina iznosi 80.6 mm. Vidljivo na grafičkom prikazu, apsolutna maksimalna dnevna količina kiše od 86.5 mm registrovana 1951. Godine prevazilazi maksimalnu teorijsku vrijednost padavina za povratni period od 50 godina.

Hidrografija

U hidrografskom pogledu opštinsko područje Broda ispresjecano je vodotokovima. Najveća i najznačajnija rijeka opštine je Sava, dok je druga po veličini opštine rijeka Ukrina. Manje vodotoke čine potoci: Kamenica , Plavuša, Kaloševica i Srednja rijeka.

Od vodoprivrednih objekata treba spomenuti mrežu kanala za odvodnjavanje podzemnih, oborinski i brtskih voda. Na lokalitetu između sela Sjekovca i Koliba nalazi se ribnjak površine oko 700 ha.

Rijeka Sava protiče kroz opštinu Brod u dužinini oko 40 km. Vodostaj ove rijeke oscilira oko 8 metara od prosječnog vodostaja, o čemu se mora voditi računa prilikom projektovanja crpilištana ovom vodotoku.U ljetnjem periodu dolazi do rapidnog opadanja vodostaja rijeke Save u djelu koji pripada opštini Brod i to u samom području grada. Problem za vatrogasna vozila u slučaju potrebe za crpljenje vode sa rijeke Save prestavlja mulj, koji sprečava pristup slobodnoj površini vode. Stim u vezi preporučuje se izgradnja crpilišta na rijeci Savi u mjesnoj zajednici Sjekovac. Rijeka Ukrina protiče dužinom oko 8 km kroz opštinu Brod , ulijeva se u rijeku Savu zapadno od sela Sijekovac tačnije u Luščanima kod sela Koraće.

Problem u kanalima i potocima prestavlju suše kad se voda ne može crpiti za protivpožarno snabdjevanje. Stim u vezi na ovim područima preporučuje se izgradnja brana  koje će biti u funkciji regulisanja nivoa vode i akumulaciju za protivpožarno snabdjevanje.

Prostor obuhvaćen regulacionim planom,na kome je planirana izgradnja,snabdjevati će se vodom sa postojećeg vodovodnog sistema Brod .Svi planirani sadržaji svoje potrebe za vodom obezbjedit će putem postojećeg vodovoda,koji prolazi kroz prostor obuhvaćen regulacionim planom i planiranih vodovoda kako je dato u grafičkom prilogu.Vodovodna mreža u razmatranom prostoru plairana je kao prstenasta,sa mogućnošću dobijanja vode iz dva pravca.

Planirana mreža pored snabdjevačke uloge obezbjeđenja sanitarnih potreba ima ulogu da obezbjedi i dovoljne količine vode za potrebe eventualnog gašenja požara.Trase planiranih vodovoda položene su  javnim površinama u koridoru postojećih i planiranih saobraćajnica.Kod postavljnja vanjskih hidranata na planiranoj mreži,treba po mogućnosti ugraditi nadzemne protivpožarne hidrante,a gdje to nije moguće ugraditi podzemne.Planirana vodovodna mreža mora biti funkcionalna i racionalna i da je moguća njihova kontrola i održavanje.Na mreži treba ugraditi sve potrebne armature za njeno ispravno funkcionisanje.Zabranjuje se polaganje vodovodnih cijevi na svim mjestima gdje postoji mogućnost njihovog zagađenja.Ukrštanje horizontalnih razvoda vodovodnih i kanalizacionih cijevi  treba izvesti tako da vodovodne cijevi budu uvjek iznad kanalizacionih cijevi.

Osnovni parametri za proračun planirane vodovodne mreže su:

-broj stanovnika,

-broj zaposlenih,

-specifična potrošnja po stanovniku od 220,00 l/dan,

-specifična potošnja vode po zaposlenom od 150,00 l/dan,

-keficijent dnevne neravnomjernosi kd=1,3 i

-koeficijent satne neravnomjernosti kh=1,5.

Uslove priključenja objekata kao i vodomjerni šaht određuje nadležna komunalna radna organizacija.

DISPOZICIJA OTPADNIH VODA

Urbanističkom dokumentacijom ,usvojene su smjernice za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda sa teritorije naselja,koja nemaju izgrađen kanalizacioni sistem.Prema usvojenim smjernicama,sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda iz naselja,treba da obezbjedi odvodnju upotrebljeni voda uz zaštitu vodotoka ,u skladu sa njihovom propisanom kategorizacijom,sanitarno tehničkim i urbanističkim potrebama naselja.

Za razmatrani prostor usvaja se separatni sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda,tj.odvojenim kolektorima se odvode fekalne-sanitarne otpadne vode od oborinskih voda.Projektna dokumentacija,koja čeka realizaciju,je urađena kao separatna i u ovom regulacionom planu je ispoštovana.

Trase fekalnih i oborinskih kolektora položene su u javnim površinama,kako je dato u grafičkom prilogu.U slučaju da pojedini sadržaji proizvode otpadne vode koje se nemogu upustiti u planirani fekalnu kanalizaciju ,te otpadne vode se moraju na lokaciji putem predtretmana dovesti na nivo da se mogu upustiti u navedene kolektore.Planirane kolektore treba sa revizionim oknima,radi mogućnosti kontrole i održavanja kanalizacione mreže.

Ulazni podaci za proračun planiranih fekalnih kolektora su:

-broj stanovnika,

-broj zaposlenih,

-specifična potrošnja po stanovniku od 220,00 l/dan,

-specifična potošnja vode po zaposlenom od 150,00 l/dan,

-keficijent dnevne neravnomjernosi kd=1,3 i

-koeficijent satne neravnomjernosti kh=1,5.

Takođe kod hidrauličkog proračuna treba uzeti u obzir da će u fekalni kolektor ući i jedan dio *tuđih* voda.

Minimalni profil fekalnih voda i pored hidrauličkog proračuna treba usvojiti ø 300 mm iz niza praktičnih razloga.

Ulazni podaci za proračun planiranih oborinskih kolektora su:

-pripadajuća površina u ha,

-mjerodavna padavina od 150,00 l/sek/ha,

-koeficijenti oticanja:*za saobraćajnice ß=0,90,

*za krovove ß=1,00

*za zelene površine ß=0,25.

Uslove priključka instalacija objekta na ulični kolektor daje nadležna komunalna organizacija.

Prostor obuhvaćen regulacionim planom, na kome je planirana izgradnja,pripada djelu naselja Brod koji se snabdjeva vodom sa vodovodnog sistema naselja Brod.Vodovodni sistem V se sastoji od :izvorišta ,crpne stanice,potisnog cjevovoda,rezervoara i didtributivne mreže.Kroz prostor obuhvaćan ovim regulacionim planom prolazi jedan od glavnih didtributivnih cjevovoda profila ø200 mm.

Položaj izvedenog cjevovoda ucrtan je u grafičkom prilogu.Cjevovod je izveden sa nad slojem od 1,10 m i pored snabdjevačke uloge ima i ulogu da obezbjedi dovoljne količine vode za gašenje požara.,i u tom smislu cjevovod je opremljen podzemnim hidrantima.

Urbana i ekonomska razvijenost opštine

U posljednjih deset i više godina privreda opštine Brod je u stagnaciji. Ova konstatacija je zasnovana na osnovu dvije činjenice: 1. Nekadašnja državna preduzeća koja su bila nosioci privrede Broda nisu počela sa radom posle rata u BIH ili su radila na kratko i potom stala. Državna preduzeća koja su privatizovana kao što su Brodteks, Metal Emajl i Ciglana u Klakaru danas se ne bave proizvodnjom, što u velikoj mjeri utiče na zaposlenost na području opštine Brod i stvaranju prihoda u budžet Opštine kao institucije. Uspješni primjeri privatizacije na području opštine Brod su privatizacija Rafinerije nafte koja trenutno zapošljava 1008 radnika, od čega je oko 90 % Brođana i privatizacija Ribnjaka. Do 2013. godine za dio javnih i državna preduzeća nije proveden stečajni postupak, što je onemogućilo kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta na području opštine i plasiranje ovih preduzeća na tržište za potencijalne investitore. U periodu 2013. – 2015. godina uspješno su okončani stečajni postupci za preduzeće „25. Novembar“ i Hotel Ada. Zahvaljujući okončanju stečajnih postupaka, hotel je prodat privatnom vlasniku i očekuje se njegovo stavljanje u funkciju, a infrastruktura i zemljište nekadašnjeg preduzeća „25. Novembar“ je stavljeno u ponudu potencijalnom investitoru. U toku je stečajni postupak za preduzeća Bromet i Grijanje (dijelovi nekadašnjeg preduzeća Metal Brod) za koje postoji interes investitora. Opštinska uprava preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se ovaj stečajni postupak priveo kraju u 2016. godini. Trenutno je prostor iznajmljen firmi koja zapošljava 16 radnika, a očekuje se zapošljavanje još oko 80 novih radnika. 2. Privatni sektor se nije razvijao dovoljnim intenzitetom kako bi osigurao privredni rast i zapošljavanje stanovništva. Od proizvodnih privatnih preduzeća formiranih posle rata na području opštine Brod značajnija su SCAI Adapter koji trenutno zapošljava oko 130 radnika, ST Komerc 20 radnika i Mesna industrija SARA 30 radnika. Ova proizvodna preduzeća nisu dovoljna da bi se zaposlila radna snaga koja je na spisku nezaposlenih lica u Zavodu za zapošljavanje. Opština Brod je u posljednjih 3 godine uvela niz mjera kako bi podstakla zapošljavanje lica i otvaranje novih preduzeća prije svega proizvodnog tipa. Ove mjere se ogledaju u stimulaciji zapošljavanja dodjelom bespovratnih sredstava iz budžeta Opštine za svako novo radno mjesto, olakšicama pri prodaji preduzeća za koja je završen stečajni postupak i odlukama Skupštine opštine Brod kojima je definisan povrat dijela sredstava uplaćenih u budžet opštine po osnovu rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

INDUSTRIJA Industrija je skup djelatnosti koje su orjentisane proizvodnji roba i usluga. Industrija podrazumjeva grane kao što su: metalurgija, prerada metala, elektroindustrija, hemijska, gumarska industrija, industrija nemetala, tekstilna, kožarska, grafička, namjenska industrija i druge. U Brodu je zastupljena industrija prerade nafte zahvahvaljujući radu Rafinerije nafte Brod i metalska industrija zahvaljujući radu proizvodnih firmi SCAI Adapter koja se bavi proizvodnjom podložnih pločica i firmi ST Komerc koja se bavi proizvodnjom aluminijske stolarije kao i radu jednog broja firmi koje se bave uslužnim djelatnostima u oblasti metalske industrije, a angažovane su na izvođenju radova u Rafineriji nafte a.d. Brod. Pored ovih prerađivački orjentisanih grana, u Brodu je zastupljena u velikoj mjeri trgovina zahvaljujući geografskom položaju Broda i blizini Slavonskog Broda, odnosno Evropske unije. U nastavku su date tabele u kojima je predstavljen broj privrednih subjekata u RS i opštini Brod koji su podnijeli izvještaje APIF-u.

U privredi opštine Brod centralno mjesto zauzima industrija sa preko 50% učešća u društvenom proizvodu, zanjom slijedi trgovina sa oko 30 % društvenog proizvoda , dok poljoprivreda, saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam imaju dosta nisko učešće. U opštini Brod trenutno ima cca 1000 privrednih subjekata koje su razvrstane u :

- Državna preduzeća i ustanove,

- Privatna preduzeća,

- Samostalni privrednici.

Od značajnih privrednih grana razvijena je industrija za preradu proizvodnju i transport nafte i naftnih derivata ( rafinerija nafte) terminal i transpotrt tečnih i drugih tereta, metalna industrija, elektrodistribucija, benzinske stanice za snabdjevanje pogonskim gorivom. Popred gore navedenog na teritoriji opštine egzistiraju veliki tržni centri: Frukta-trade, Konzum, Tropik, Gradska pijaca, i manje trgovinske i uslužne radnje. Takođe postoji i carinski terminal, špedicije itd. Na teritoriji opštine postoji jedna predškolska ustanova u državnom i jedna u privatnom vlasništvu, osnovna škola Sveti Sava Brod sa šest područnih škola.

POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Glavna prirodna bogastva opštine Brod čine: poljoprivredno zemljište i manje površine šuma, zatim rijeke Sava i Ukrina. Skoro kompletno područje opštine Brod nalazi se u ravnici. S obzirom na takav teren, područje obiluje izuzetno kvalitetnim zemljištem povoljnim za razvoj poljoprivrede. Šume su rasprostranjene i zastupljene po čitavom području opštine. Najznačajnije vodene površine su rijeka Sava čija dužina toka na teritoriji opštine iznosi oko 29 km, koja prihvata sve površinske vode ovog područja, a ujedno predstavlja i državnu granicu prema Hrvatskoj. Ribolovne vode, odnosno dijelovi tih voda koje čine ribarsko područje opštine Brod, predstavljaju u hidrografskom i biološkom smislu cjelinu podesnu za razvoj ribolova i unapređenje ribljeg fonda (štuka, šaran, babuška, grgeč, mrena i dr. ribljih vrsta) koji se mogu koristiti isključivo za sportsko-turistički ribolov. Zahvaljujući ovakvom resursu sagrađen je i Ribnjak u Sijekovcu. Korita i obale rijeka Ukrine i Save izuzetno su bogata ležištima prirodnog šljunka i pijeska. Prema katastarskim podacima opština Brod raspolaže sa 23.416 ha ukupne zemljišne površine, od čega se u privatnom vlasništvu nalazi 15.855 ha (67,71%) a u državnom vlasništvu 7.561 ha (32,29%). U strukturi ukupnih zemljišnih površina najzastupljenije je poljoprivredno zemljište koje zauzima površinu od 15.611 ha (66,7%), zatim šumsko zemljište 5.580 ha (23,8%) i neplodno zemljište 2.225 ha (9,5%). Velika zastupljenost poljoprivrednih površina na području opštine, predstavlja značajan prirodni potencijal za razvoj poljoprivrede. Kada je riječ o privatnom vlasništvu nad zemljišnim površinama, u njegovoj strukturi najzastupljenije je privatno poljoprivredno zemljište 12.124 ha (54,8%), zatim šumsko zemljište 3.230 ha (23,8%) i neplodno zemljište koje zauzima površinu od 501 ha (9,50%). Opština Brod raspolaže se oko 11.563 ha obradivog zemljišta, što je oko 0,77 ha po stanovniku, tj. gotovo 4,5 puta više od minimuma za osiguranje egzistencije (po procenama za osiguranje minimalne egzistencije je dovoljno 0,17 ha obradivog zemljišta po jednom stanovniku). Takođe, u strukturi zemljišta značajan procenat zauzima neplodno zemljište blizu 10%, koje predstavlja uglavnom močvarna područja opštine Brod.

Šume i šumska zemljišta zbog svojih opšte-korisnih funkcija i privrednog značaja su dobra od opšteg interesa i kao takvi zaslužuju i uživaju posebnu brigu, što je regulisano Zakonom o šumama i ostalim aktima o gazdovanju šumama. Od pravilne i stručne realizacije šumsko-privredne osnove i projekata za izvođenje zavisi i uspješnost gazdovanja šumama, očuvanost i unapređenje opšte funkcije šuma, povećanje prirasta, potrajnost gazdovanja, a samim tim prevođenje svih kategorija šuma u što kvalitetnije i produktivnije šumske komplekse (sastojine). Nadzor nad gazdovanjem šumama, kao i izvršenje stručnih usluga u ovoj oblasti te vršenje kontrola u svim segmentima šumarstva vrši republička inspekcija za šumarstvo. U okviru administrativnih granica opštine Brod korisnik državnih šuma je Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo „Doboj“ -Doboj, Šumska uprava Derventa, koje je nadležna za teritoriju opštine Brod i izvršilac stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini. Prema katastarskim podacima u opštini Brod šume pokrivaju površinu od 5.580 ha tj. 23.8% od ukupne zemljišne površine i raspoređene su po čitavom području opštine. Međutim, poslije rata u BIH, došlo je do nekontrolisane sječe šuma, tako da su površine pod šumama smanjene o čemu ne postoje tačni podaci. Negativne posljedice su se naročito ispoljile poslednjih godina u vrijeme velikih padavina kada je došlo do izlivanja rijeka iz korita – poplava što je izazvalo velike štete na poljoprivrednim usjevima i građevinskim objektima. Pooštrenim mjerama kontrole značajno je smanjena šteta nastala nelegalnom sječom šuma. Skupština opštine Brod je 30.05.2006. godine usvojila Šumsko privrednu osnovu za period od 01.01.2006. do 31.12.2015. godine, kojom su određene osnovne smjernice i ciljevi gazdovanja šumama, mjere za unapređenje šuma, očuvanje i jačanje opšte korisnih funkcija šuma i zaštita šuma. U proceduri je izrada nove Šumske privredne osnove kao baznog dokumenta za sječenje šuma u privatnom vlasništvu. Na osnovu odredbi Zakona o šumama JPŠ „Šume Republike Srpske“ - „Šumsko gazdinstvo Doboj“ je da obračuna i uplati iznos od 10% vrijednosti realizacije šumsko drvnih sortimenata koji se ostvaruju sa područja Opštine. Prema evidencji Šumskog gazdinstva Doboj na području opštine Brod u 2014. godini je realizovano ukupno 428.122,00 KM četinara i lišnjara, od čega je u budžet Opštine uplaćeno 42.812,20 KM, a u 2015. godini 298.151,40 KM, od čega je u budžet Opštine uplaćeno 29.815,14 KM.Šume i šumsko zemljište zauzimaju trećinu teritorija općine, a gola i oranica, dvije trećine.

Šume vrtače, uvale i drugi prirodni objekti u brdsko-planinskom dijelu opštine, pored ostalog, nude povoljne uvjete za primjenu mjera sklanjanja, zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Flora je raznolika, s velikim dijelom listopadnog i malog dijela crnogorice. Fauna sadrži srednjoeuropske vrste ptica, sisavaca, gmazova i insekata. Rijeka Sava i Ukrina bogate su ribama.

Bogatstvo i raznolikost flore i faune pruža mogućnost jedenja manjeg dijela stanovništva u kraćim vremenskim razdobljima, u uvjetima iznimno preopterećenosti redovnih životnih uvjeta i opskrbe

Opšina Brod pod šumama zauzima površinu od oko 5.353 ha. Od toga, u pojedincu je 2.754 hektara i 2.599 ha u državnom sektoru. Šume su uglavnom oštre, što znači da ne pružaju zadovoljavajući izbor izbora. Postojeće visoke šume uglavnom su bez prirodne regeneracije, degradirane i najčešće overdosed. Posebno negativan utjecaj na stanje šuma na području Brodskog Broda ima ilegalno preradu drva, štete od ratovanja i vremenskih uslova - vjetra i snijega.

Što se tiče zaštite šuma i šumskih kultura, jedan od osnovnih problema je nedovoljna zaštita od požara i nedostatak jedinstvenog sustava zaštite šuma. Upravljanje šumom provodi Uprava šuma.

Od ukupne površine teritorija opšine koju čini 23.400 ha, na ravničarski dio otpada oko 13.400 ha ili 70%, a na brdsko područje 10.000 ili oko 30%, od toga, obradivih površina u ha je:

|  | Оranice | voćnjaci | livade | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Individualni sector | 9.855 | 507 | 1.261 | 11.623 |
| Јavni sector | 2.468,80 | 134,60 | 1.464 | 4.067,20 |
| Ukupno | 12.323,80 | 641,60 | 2.725 | 15.690,20 |

|  | Pšenica | Јеčam | Zob | Кukuruz | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indiv.sektor | 1.300,00 | 110,30 | 60,00 | 7.700,00 |  |
| Јаvni sector |  |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Opština Brod ima oko 7.000 priključaka na elektroenergetsku mrežu. Pokrivenost područja je skoro 100 %, jer od navedenog broja priključaka u 2015. godini dva domaćinstva na području opštine nemaju električnu energiju i 9 domaćinstava u kojima su najavljeni povratnici. Elektroprivreda Republike Srpske godišnje ulaže oko 500.000 KM na sanaciju i proširenje elektroenergetske mreže na području opštine. Godišnje se zamijeni oko 40 km dotrajale mreže i izgradi oko 10 km nove.

OPIS DUŽINA (km)

Dalekovodi 175

Niskonaponska mreža 550

Kablovska mreža 180

Telekomiunikaciona mreža se sastoji iz fiksne i mobilne telefonije. Signalom mobilne telefonije je pokriveno područje cijele opštine izuzev nekih udaljenijih dijelova gdje je slabiji signal, a fiksnom telefonijom je pokriveno cijelo urbano područje i gušće naseljena seoska područja. Problem nepokrivenosti u povratničkim mjestima je zasnovan na činjenici slabog povratka stanovnika i neopravdanosti ulaganja na ovim područjima. Naime, privatizacijom domaćeg Telekoma izvrešena je i modernizacija usluga, tako da je dostupnost interneta i tv. signala omogućena svakom korisniku koji posjeduje telefonski priključak. Pored telekoma na području opštine je prisutan još jedna mreža za pružanje usluga telekomunikacije, interneta i kablovske televizije.

TT sistem priključaka fiksne i mobilne telefonije predstavlja okosnicu veze i prijenosa informacija. sistem priključivanja podliježu mehaničkim, električnim i elektronskim utjecajima, zbog čega je potrebno poduzeti zaštitne mjere.

Posebno za oštećenja na glavnim  čvorovima zbog zastoja, elektroničkih smetnji i nasilnih prekida napajanja.        Osjetljiva mjesta u sistemu veza su telefonske centrale, primo-odašiljači mobilne telefonije, koaksijalni, simetrični i optički kabeli, kabeli međumjesnih mreža, vazdušni vodovi, uređaji i oprema za napajanje električnom energijom. U cilju poboljšanja stanja u sistemu veza neophodno je poduzeti sljedeće: obezbjeđenje rezervnih ili alternativnih spojnih puteva posebno magistralnim pravcima veze, redovito održavati postojeće vazdušne vodove za TT saobraćaj fiksne telefonije ili ih podzemno ugraditi, nastaviti povezivanje funkcionainih sistema veza sa sistemom TT u jedinstveni sistem veza ., osigurati veći broj mobilnih sredstava veze kod korisnika, s mobilnim izvorima napajanja energijom (radiostanice, akumulatori, agregati, repetitori i sl.). Prilikom izgradnje ssistema  povezivanja, brinite o tipkanju, ujedinjavanju i standardizaciji resursa za povezivanje radi lakšeg međusobnog povezivanja.          U ranijim godinama u sistemu veze u vanrednim situacijama za tzv. RMZO mrežu CZ-e, planirano je angažiranje amaterskog radio kluba '' FENIKS '', te njegovih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa. Međutim, kako ovom klubu nisu osigurani trajni prostorni uvjeti za rad i barem povremena materijalno-tehnička pomoć, aktivnosti obuke i usavršavanja novih, mladih tehnički obučenih lica, klub trenutno nije u funkciji, postoji značajan broj osoba koje posjeduju nacionalne i međunarodne licence i osobna MTS (amaterske radiopostaje i dio pripadajuće opreme za ovo područje).

Plan razvoja

Kada su u pitanju elektroenergetski objekti u vlasništvu preduzeća „Elektroprenos BiH“ i ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, isti se, kroz realizaciju investicionih planova konstantno održavaju, modernizuju i dograđuju.

Što se tiče objekata ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, koji su najzastuplјeniji i primarni kod napajanja kupaca električne energije, prioritet je dat rekonstrukciji dalekovoda (prevashodno radi se o zamjeni nadzemnih dionica dalekovoda podzemnim uz ugradnju odgovarajućih podzemnih kablova) i niskonaponskih mreža (rekonstrukcija kompletnih trafopodručja upotrebom AB stubova i samonosivih kablova, uz rekonstrukciju svih kućnih priklјučaka i izmještanje mjernih mjesta). Prema srednjoročnim planovima investicija u naredne tri godine, planirano de sa se završi kompletna rekonstrukcija svih niskonaponskih mreža na području opštine Stanari.

SAOBRAĆANA INFRASTRUKTURA

Povoljan geografski položaj omogućio je dobru saobraćajnu povezanost Opštine sa zemljama iz okruženja i šire. Opština Brod leži na magistralnom putu Sarajevo - Zenica - Doboj - Derventa - Slavonski Brod posmatrajući pravac sjever - jug. Pravac istok - zapad je takođe povezan, putem Banja Luka - Brod - Bijeljina pa dalje na istok. Pored ovog opština Brod se nalazi svega 5 km od autoputa „Beograd – Zagreb“, a u budućnosti i na koridoru „5-C“ koji prolazi 20 kilometra istočno od Broda i povezivaće Ploče, Sarajevo, Osijek i Budimpeštu. Svakako jedan od značajnijih infrastrukturnih objekata je postojanje graničnog prelaza i samog mosta na rijeci Savi koji povezuje opštinu Brod u Republici Srpskoj sa Slavonskom Brodom i Evropskom unijom. Ovo je značajan objekat koliko za građane Broda toliko i za građane centralne BiH kojima je ovo najkraća putna komunikacije za zemlje centralne i zapadne Evrope, a ujedno čini i najfrekventniji granični prelaz što se naročito manifestuje u doba godišnjih odmora i vjerskih praznika.

Može se zaključiti da se u Beograd, Zagreb ili Sarajevo može stići za manje od 3 sata automobilom, što je još jedan od dokaza povoljnog geografskog položaja.Ukupna dužina gradskih ulica je oko 54 kilometra, od čega je asfaltirano oko 38 kilometara, a makadam je još uvijek na dužini ulica od oko 16 kilometara. Lokalnih puteva na području opštine ima oko 110 kilometara, od čega je oko 80 kilometara asfaltirano. Nekategorisani putevi zauzimaju dužinu od 120 kilometara na području opštine. AERODROMI ( udaljenost u km) RIJEČNA LUKA ( udalj. u km) MORSKA LUKA ( udalj. u km) Sarajevo Beograd Zagreb Banja Luka Šamac Brčko Ploče Brod 220 210 190 125 70 100 425 13 Opština Brod rdovno održava puteve koji su u njenoj nadležnosti. Od 2013. godine, veliku pomoć uz minimalne troškove popravljanja, nasipanja i održavanja nekategorisanih puteva pružaju oružane snage Bosne i Hercegovine.

Saobraćajna  mreža u opšini Brod sastoji se od dvije (2) glavne saobraćajnice, 14 lokalnih puteva, kao i značajan broj nerazvrstanih cesta: Magistralni put M-17 Brod - Derventa - Doboj - Sarajevo, kroz opštinu Brod je u dužini od 27 km, s jednim mostom (dužine 15 m u mjestu Zborište-Lužani), te četiri (4) benzinske pumpe na tom dijelu putne komunikacije. Magistralni put M -14 Brod- Odžak - Modriča, kroz opštinu Brod je u dužini od 17 km, sa dva mosta (u mjestu Klakar i Brusnica) i jednom benzinskom pumpom u prigradskom dijelu na ovom putu. Kapacitet mostova na glavnim cestama zadovoljava tehničke odredbe tereta za razvoj svih vrsta putničkog prometa. Lokalna saobraćajna mreža sastoji se od cesta; Klakar - Vinska- Vrela, Liješće - Lugovi - Vinska, Močila Donja - Kričanovo - Kolibe.  Močila Donja - Kričanovo, Koraće - Barica Donja - Barica Gornja, Novo Selo - Zborište - Kolibe Gornje - Zborište. Klakar Gornji, Mocila Donja - Sijekovac.         Kapacitet lokalnih puteva i objekata na njima je manji kapacitet i ne osigurava promet na vozila s teškim teretima.

U uslovima  vanredne situacije može se očekivati ​​povećan intenzitet saobraćaja u kraćem vremenskom razdoblju, što bi zahtjevalo, ne samo zbog toga, već uopće sanaciju nedostataka i uređenje saobraćajne mreže, posebno mostova na pojedinim pravcima. U slučaju značajnih oštećenja osjetljivih područja na magistralnim putevima,  za alternativne pravce mogu se koristiti za lokalni putevi.

## STANJE PUTNIH KOMUNIKACIJA

Saobraćajna  mreža u opšini Brod sastoji se od dvije (2) glavne saobraćajnice, 14 lokalnih puteva, kao i značajan broj nerazvrstanih cesta: Magistralni put M-17 Brod - Derventa - Doboj - Sarajevo, kroz opštinu Brod je u dužini od 27 km, s jednim mostom (dužine 15 m u mjestu Zborište-Lužani), te četiri (4) benzinske pumpe na tom dijelu putne komunikacije. Magistralni put M -14 Brod- Odžak - Modriča, kroz opštinu Brod je u dužini od 17 km, sa dva mosta (u mjestu Klakar i Brusnica) i jednom benzinskom pumpom u prigradskom dijelu na ovom putu. Kapacitet mostova na glavnim cestama zadovoljava tehničke odredbe tereta za razvoj svih vrsta putničkog prometa. Lokalna saobraćajna mreža sastoji se od cesta; Klakar - Vinska - Vrela, Liješće - Lugovi - Vinska, Močila Donja - Kričanovo - Kolibe.  Močila Donja - Kričanovo, Koraće - Barica Donja - Barica Gornja, Novo Selo - Zborište - Kolibe Gornje - Zborište. Klakar Gornji, Mocila Donja - Sijekovac.         Kapacitet lokalnih puteva i objekata na njima je manji kapacitet i ne osigurava promet na vozila s teškim teretima.

U uslovima  vanredne situacije može se očekivati ​​povećan intenzitet saobraćaja u kraćem vremenskom razdoblju, što bi zahtjevalo, ne samo zbog toga, već uopće sanaciju nedostataka i uređenje saobraćajne mreže, posebno mostova na pojedinim pravcima. U slučaju značajnih oštećenja osjetljivih područja na magistralnim putevima,  za alternativne pravce mogu se koristiti za lokalni putevi.

Prikaz putnih komunikacija

Glavna saobraćajnica sadržava komforne elemente poprečnog profila širine 14 metara sa mogućnošću integrisanja osim pješačkog i biciklistički saobraćaj.

S obzirom da se vrijeme odvijanja sportskih aktivnosti najčešće vremenski ne podudara sa aktivnostima vezanim za poslovanje, administraciju i trgovinu, parking (79 PM)  lociran u centralnoj zoni sa sjeverne strane glavne saobraćajnice može da zadovolji sve korisnike za predviđeni planski period. Između objekta za kulturne djelatnosti i susjednih poslovnih objekata predviđen je javni parking kapaciteta 31 parking mjesta koji upotpunjuje potrebe za parkiranjem u pomenutoj zoni. Sa južne strane glavne saobraćajnice izdvajaju se administrativni i zdravstveni  sadržaji gdje su predviđene zone parkiranja internog karaktera dok bi korisnici pomenutih sadržaja pored pomenutog parkinga mogli koristiti parking prostore sa sjeverne strane glavne saobraćajnice,  s obzirom na mala rastojanja pješačenja.

Urbanističko-tehnički uslovi za saobraćaj

Urbanističko-tehničkim uslovima propisuje se opšti i posebni uslovi koje je potrebno ispuniti da bi svi planirani sadržaji vezani za saobraćaj (kolski, pješački, i mirujući) bili dovedeni u uslove kvalitetnog i pouzdanog korišćenja u traženom obimu i po kvalitetu usluga najmanje do nivoa koji se propisuje ovim urbanističko - tehničkim uslovima.

- Svi horizontalni elementi (osovine i gabariti) dati koordinatama tačaka na grafičkom prilogu su obavezujući za projekante i izvođače radova. Eventualno je moguće minimalno promjeniti geometriju saobraćajnice ako to zahtjevaju opravdani tehnički razlozi ili drugi opravdani razlozi (fazna izgradnja saobraćajnice, fazno rješavanje imovinsko pravnih odnosa) ali se sve izmjene moraju dešavati unutar regulacionih linija

- Izgradnja svih saobraćajnih površina može se vršiti isključivo na bazi namjenski izrađenih izvedbenih projekata, uz obaveznu prethodnu izradu urbanističko - tehničkih uslova.

- Dimenzioniranje kolovoznih površina izvesti u skladu sa očekivanim saobraćajnim opterećenjem po važećim propisima, a na bazi geotehničkih karakteristika tla koja se dobiju prethodnim geotehničkim ispitivanjima vršenim od strane, za taj posao ovlašćene stručne organizacije.

- Nivelaciju novih kolskih i pješačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i već izgrađenim saobraćajnicama i ulazima u objekte, kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasne oborinske odvodnje.

- Odvodnju oborinske vode izvršiti sistemom slivnika i cjevovoda sa odvodom do oborinske kanalizacije, a izbor slivnika uskladiti sa obradom površine na kojoj se nalazi (kolovoz ili pješačka staza).

- Kolovozne zastore svih planiranih i postojećih - zadržanih saobraćajnica, raditi sa asfaltom.

- Na svim trotoarima u zoni pješačkog prelaza obavezno ugraditi odgovarajuće prefabrikovane elemente ili druge elemente kako bi se omogućilo neometano kretanje biciklista i invalidskih kolica.

- Obavezno uraditi kvalitetnu rasvjetu svih saobraćajnica i saobraćajnih površina, a u skladu sa funkcionalnim potrebama i rasvjetom okolnog prostora.

- Horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju uraditi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Prostor obuhvaćen regulacionim planom,na kome je planirana izgradnja,snabdjevat će se vodom sa postojećeg vodovodnog sistema Brod .Svi planirani sadržaji svoje potrebe za vodom obezbjedit će putem postojećeg vodovoda,koji prolazi kroz prostor obuhvaćen regulacionim planom i planiranih vodovoda kako je dato u grafičkom prilogu.Vodovodna mreža u razmatranom prostoru plairana je kao prstenasta,sa mogućnošću dobijanja vode iz dva pravca.

Planirana mreža pored snabdjevačke uloge obezbjeđenja sanitarnih potreba ima ulogu da obezbjedi i dovoljne količine vode za potrebe eventualnog gašenja požara.Trase planiranih vodovoda položene su  javnim površinama u koridoru postojećih i planiranih saobraćajnica.Kod postavljnja vanjskih hidranata na planiranoj mreži,treba po mogućnosti ugraditi nadzemne protivpožarne hidrante,a gdje to nije moguće ugraditi podzemne.Planirana vodovodna mreža mora biti funkcionalna i racionalna i da je moguća njihova kontrola i održavanje.Na mreži treba ugraditi sve potrebne armature za njeno ispravno funkcionisanje.Zabranjuje se polaganje vodovodnih cijevi na svim mjestima gdje postoji mogućnost njihovog zagađenja.Ukrštanje horizontalnih razvoda vodovodnih i kanalizacionih cijevi  treba izvesti tako da vodovodne cijevi budu uvjek iznad kanalizacionih cijevi.

Osnovni parametri za proračun planirane vodovodne mreže su:

-broj stanovnika,

-broj zaposlenih,

-specifična potrošnja po stanovniku od 220,00 l/dan,

-specifična potošnja vode po zaposlenom od 150,00 l/dan,

-keficijent dnevne neravnomjernosi kd=1,3 i

-koeficijent satne neravnomjernosti kh=1,5.

Uslove priključenja objekata kao i vodomjerni šaht određuje nadležna komunalna radna organizacija.

UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

Upravljanje otpadom vrši se pomoću kontejnera, kao i kanti za smeće koji će se raspodijeliti na određena mjesta te vršiti prikupljanje po određenim naseljima i  odvoziti na deponiju u Brod.

PRIVREDNI POTENCIJAL

U posljednjih deset i više godina privreda opštine Brod je u stagnaciji. Ova konstatacija je zasnovana na osnovu dvije činjenice: 1. Nekadašnja državna preduzeća koja su bila nosioci privrede Broda nisu počela sa radom posle rata u BIH ili su radila na kratko i potom stala. Državna preduzeća koja su privatizovana kao što su Brodteks, Metal Emajl i Ciglana u Klakaru danas se ne bave proizvodnjom, što u velikoj mjeri utiče na zaposlenost na području opštine Brod i stvaranju prihoda u budžet Opštine kao institucije. Uspješni primjeri privatizacije na području opštine Brod su privatizacija Rafinerije nafte koja trenutno zapošljava 1008 radnika, od čega je oko 90 % Brođana i privatizacija Ribnjaka. Do 2013. godine za dio javnih i državna preduzeća nije proveden stečajni postupak, što je onemogućilo kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta na području opštine i plasiranje ovih preduzeća na tržište za potencijalne investitore. U periodu 2013. – 2015. godina uspješno su okončani stečajni postupci za preduzeće „25. Novembar“ i Hotel Ada. Zahvaljujući okončanju stečajnih postupaka, hotel je prodat privatnom vlasniku i očekuje se njegovo stavljanje u funkciju, a infrastruktura i zemljište nekadašnjeg preduzeća „25. Novembar“ je stavljeno u ponudu potencijalnom investitoru. U toku je stečajni postupak za preduzeća Bromet i Grijanje (dijelovi nekadašnjeg preduzeća Metal Brod) za koje postoji interes investitora. Opštinska uprava preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se ovaj stečajni postupak priveo kraju u 2016. godini. Trenutno je prostor iznajmljen firmi koja zapošljava 16 radnika, a očekuje se zapošljavanje još oko 80 novih radnika. 2. Privatni sektor se nije razvijao dovoljnim intenzitetom kako bi osigurao privredni rast i zapošljavanje stanovništva. Od proizvodnih privatnih preduzeća formiranih posle rata na području opštine Brod značajnija su SCAI Adapter koji trenutno zapošljava oko 130 radnika, ST Komerc 20 radnika i Mesna industrija SARA 30 radnika. Ova proizvodna preduzeća nisu dovoljna da bi se zaposlila radna snaga koja je na spisku nezaposlenih lica u Zavodu za zapošljavanje. Opština Brod je u posljednjih 3 godine uvela niz mjera kako bi podstakla zapošljavanje lica i otvaranje novih preduzeća prije svega proizvodnog tipa. Ove mjere se ogledaju u stimulaciji zapošljavanja dodjelom bespovratnih sredstava iz budžeta Opštine za svako novo radno mjesto, olakšicama pri prodaji preduzeća za koja je završen stečajni postupak i odlukama Skupštine opštine Brod kojima je definisan povrat dijela sredstava uplaćenih u budžet opštine po osnovu rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

INDUSTRIJA Industrija je skup djelatnosti koje su orjentisane proizvodnji roba i usluga. Industrija podrazumjeva grane kao što su: metalurgija, prerada metala, elektroindustrija, hemijska, gumarska industrija, industrija nemetala, tekstilna, kožarska, grafička, namjenska industrija i druge. U Brodu je zastupljena industrija prerade nafte zahvahvaljujući radu Rafinerije nafte Brod i metalska industrija zahvaljujući radu proizvodnih firmi SCAI Adapter koja se bavi proizvodnjom podložnih pločica i firmi ST Komerc koja se bavi proizvodnjom aluminijske stolarije kao i radu jednog broja firmi koje se bave uslužnim djelatnostima u oblasti metalske industrije, a angažovane su na izvođenju radova u Rafineriji nafte a.d. Brod. Pored ovih prerađivački orjentisanih grana, u Brodu je zastupljena u velikoj mjeri trgovina zahvaljujući geografskom položaju Broda i blizini Slavonskog Broda, odnosno Evropske unije. U nastavku su date tabele u kojima je predstavljen broj privrednih subjekata u RS i opštini Brod koji su podnijeli izvještaje APIF-u

BROJ PRAVNIH SUBJEKATA

U privredi opštine Brod centralno mjesto zauzima industrija sa preko 50% učešća u društvenom proizvodu, zanjom slijedi trgovina sa oko 30 % društvenog proizvoda , dok poljoprivreda, saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam imaju dosta nisko učešće. U opštini Brod trenutno ima cca 1000 privrednih subjekata koje su razvrstane u :

- Državna preduzeća i ustanove,

- Privatna preduzeća,

- Samostalni privrednici.

Od značajnih privrednih grana razvijena je industrija za preradu proizvodnju i transport nafte i naftnih derivata ( rafinerija nafte) terminal i transpotrt tečnih i drugih tereta, metalna industrija, elektrodistribucija, benzinske stanice za snabdjevanje pogonskim gorivom. Popred gore navedenog na teritoriji opštine egzistiraju veliki tržni centri: Frukta-trade, Konzum, Tropik, Gradska pijaca, i manje trgovinske i uslužne radnje. Takođe postoji i carinski terminal, špedicije itd.

Na teritoriji opštine postoji jedna predškolska ustanova u državnom i jedna u privatnom vlasništvu, osnovna škola Sveti Sava Brod sa šest područnih škola.

| НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА+1:43 | ЛОКАЦИЈА | ПОВРШИНА |
| --- | --- | --- |
| АД "Рафинерија нафте" | Светог Саве 106 | 157 253 |
| Ауто - електричар Стјепановић Зоран | 20. априла бр. 16. | 51 |
| Тржни центар " ЈАСНА" вл. Јовичић Новица, с.п. | Бродског Батаљона бр. 85. | 1148 |
| СЗТР СЕРВИС "ТЕШАНОВИЋ" ВЛ. Тешановић Дражен | Бродског батаљона 114 | 367,33 |
| ДОО " ВУК- ПРОМ" | Бродског батаљона 116 | 640 |
| ДОО " БРОД ПРОМЕТ" | Бродског батаљона 118 | 1163 |
| Аутосервис " РАДОВАНОВИЋ" Вл. Радовановић Милан | Бродског батаљона 121 | 100 |
| РОШТИЉНИЦА "ПАЛМА" вл. Ракић Симеун | Војводе Живојина Мишића | 38 |
| ЗУ "ИНТЕРМЕДИКУС" оснивач Тодоровић Боривоје | Војводе Живојина Мишића | 71,73 |
| Пољопривредна апотека "ЕКОФЛОРА" вл. Добрила Кењало - Иванчевић | Војводе Живојина Мишића 11 | 32 |
| ФРИЗЕРСКИ САЛОН "МИРА" вл. Милчић Мирјана | Војводе Живојина Мишића 15 | 30,5 |
| СЗР Фризерски салон "ГОГИ" вл. Видић Штефица | Војводе Живојина Мишића 15 | 40 |
| DOO " TOTAL-TRADE" DOBOJ IJ BROD | Крајишких бригада 30 и 32 | 152 |
| АДПБ "НАША БАНКА" а.д. Слобомир | Војводе Живојина Мишића 2 | 298 |
| ADDIKO BANKA BANJA LUKA, Ekspozitura Brod | Војводе Живојина Мишића 2 | 232 |
| СТР самопослуга "НЕШО" вл. Дуроња Небојша | Војводе Живојина Мишића 30 | 391 |
| АД " ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ " Бања Лука | Крајишких бригада 30 и 32 | 164 |
| ДОО "СТ КОМЕРЦ" | Војводе Степе Степановића 12 | 440 |
| " ВУЧЈАК" Д.О.О. Брод | Војводе Степе Степановића 6 | 146,55 |
| "TAB AKUSTIKA" d.o.o. Brod | Војводе Степе Степановића 6 | 13,5 |
| "LUMA COMERC" D.O.O. BROD | Војводе Степе Степановића 6 | 10 |
| ДОО " ПЛАВШИЋ" | Војводе Степе Степановића 6 | 27 |
| Књиговодствена агенција "МБ" Благојевић Маријана | Војводе Степе Степановића 6 | 39 |
| ТР "Рефлекта" вл. Игњатић Никола | Војводе Степе Степановића 8 | 245 |
| ДОО " ТРАНСПОРТКОМЕРЦ" | Војводине Степе Степановића 2, 4 и 8 | 492,8 |
| Клуб реалног Аикидо-а „Брод“ Брод | Вука Караџића 12 | 134 |
| ЗТР "ПИРАМИДА" вл. Мирослав Обрадовић | Доситеља Обрадовића 2 | 102 |
| ТР "ЈАБКА" вл. Лучановић Синиша | Змај Јове Јовановића 56 | 20 |
| Бабић (Мијо) Ивица Горњи Свилај 38 Оџак | Јована Дучића 2 | 23,75 |
| Зечевић (Илија) Мика Саве Ковачевића | Јована Дучића 2 | 74,68 |
| Трифуновић (Слободан) Гордана Грк 102 Брод | Јована Дучића 2 | 36,75 |
| Попадић (Миленко) Душко Солунски Добровољаца 1 | Јована Дучића 2 | 23,61 |
| Живановић ( Тодор) Тихомир Младена Ољаче 12 Модрича | Јована Дучића 2 | 13,76 |
| MKO "MИКРОФИН" | Јована Рашковића 1 Б | 46 |
| Ауто школа "СЕМАФОР " вл. Милојевић Обрен | Јована Рашковића 12 | 30,97 |
| Фотографска радња " НОВАКОВИЋ" вл. Новаковић Миленко | Јована Рашковића 14 | 40 |
| Фризерски салон "САНДРА" вл. Жарић Сандра | Јована Рашковића 16 | 23 |
| ДОО " АС- БРОД " | Јована Рашковића 18 | 76,26 |
| ДОО " ЕЛЕКТРОН ГРУП" Дервента | Јована Рашковића 18 | 80 |
| UniCredit Bank AD Banja Luka | Јована Рашковића 1-Б | 109 |
| ТР "Рефлекта" вл. Игњатић Никола | Јована Рашковића 23 | 161,71 |
| Фризерски салон " МИЛИЦА" за длаку испред свих вл. Дубовљевић Милица | Јована Рашковића 7 | 22 |
| СТР " ДЕЈО" вл. Миличић Мирјана | Јована Рашковића 8 | 22 |
| СЗР "ФОТО - ДЕЈО" вл Миличић Мирјана | Јована Рашковића 8 | 17,5 |
| АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО И ПРОДАЈУ НЕКРЕТНИНА " НАДА" вл. Кнежевић Нада | Јована Рашковића 8 | 20 |
| Адвокат Радмила Новаковић | Јована Рашковића бб | 18 |
| ДОО " БОНЕЛ" ПЈ БРОД | Јовановић Рашковића 14 | 60,5 |
| Предузетничка радња " МОБИС" вл. Вујић Борјан, с.п. | Јовановић Рашковића 14 | 20,7 |
| Пекара "МАГИСТРАЛА" | Крајишких бригада 24 | 56 |
| "FUXTEC BH" Грабовац (Младен) Славко | Крајишких бригада 16 | 24 |
| СТР Самопослуга "НЕШО" вл. Дуроња Небојша, с.п. | Крајишких бригада 10 | 390 |
| СТР "МБ" вл. Кушљић Јованка | Крајишких бригада 12 | 50 |
| Гранична полиција | Крајишких бригада 28 | 228,8 |
| ДОО "ВИДИЋ ПЕТРОЛ" | Крајишких бригада 30 и 32 | 1964 |
| ЗУ " Др.МИРЈАНА ЂУКИЋ" | Крајишких Бригада бр. 9. | 43,3 |
| Кафе бар "Тајна" | Краља Петра Првог Ослободиоца | 146 |
| СТР "МРВИЦА" вл. Бардак Славица | Краља Петра Првог Ослободиоца | 45 |
| МИЛЕНИЈУМ ШПЕД д.о.о. Дервента | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 65,34 |
| РД ЦОМПАНИ д.о.о. | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 21,13 |
| МЕРИДИАН а.д. Бања Лука | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 39,56 |
| ЈОКО д.о.о. Широки Бријег | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 32,01 |
| ОПТИМА- ШПЕД д.о.о. Добој | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 81,93 |
| СЦХЕНКЕР д.о.о. Сарајево | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 50,77 |
| ПЛАВА ЗВИЈЕЗДА д.о.о. | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 39,38 |
| ИНОШПЕД д.о.о. Тешањ | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 38,93 |
| БЛУЕ ШПЕД д.о.о. Тешањ | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 37,42 |
| СИМ-ПРОМ д.о.о. Дервента | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 39,27 |
| ТРАНСАГЕНТ д.о.о. Сарајево | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 36,28 |
| РИМ-ШПЕД д.о.о. | Краља Петра Првог Ослободиоца 11 | 36,28 |
| Лесковачки роштиљ 016 вл. Ђукић Илинка | Краља Петра Првог Ослободиоца 14 | 22 |
| Роштиљница "БОКИ" вл. Гаврић Бојана с.п. Брод | Краља Петра Првог Ослободиоца 14 | 27 |
| Цвјећара " ДЕБОРАХ" вл. Пејчић Ненад | Краља Петра Првог Ослободиоца 16 | 23 |
| Пекарска радња "ЗЛАТНИ ХЛЕБ ПОСАВИНЕ" вл. Видић Драгиша | Краља Петра Првог Ослободиоца 177 | 95 |
| Кафе сластичарна " КАРНАТИК" | Краља Петра Првог Ослободиоца 21 | 26 |
| Рибарница "Шаран" вл. Југовић Предраг | Краља Петра Првог Ослободиоца 23 | 20 |
| Пољопривредна апотека "ЕКОФЛОРА" продавница бр. 2. | Краља Петра Првог Ослободиоца 253 | 64 |
| Пекотека " ЈОВАНОВИЋ" вл. Јовановић Здравко | Краља Петра Првог Ослободиоца 26 | 70 |
| Пољопривредна апотека " АГРОКОП" вл. Шукурма Раде | Краља Петра Првог Ослободиоца 27 | 23 |
| TZR "DEJO COLOR" | Краља Петра Првог Ослободиоца 37 | 48,72 |
| Кафе бар "ДООРС" вл. Јаћимовић Златко | Краља Петра Првог Ослободиоца 38 | 150 |
| СУР " АНТИК" вл. Риђић Сабина | Краља Петра Првог Ослободиоца 4 | 90 |
| СТУР " СТАРТЕР" вл. БАРДАК ЈОВАНКА | Краља Петра Првог Ослободиоца 62 | 36 |
| СТУР " МИЛОЈЕВИЋ" вл. Милојевић Горан | Краља Петра Првог Ослободиоца 74 | 73 |
| ТР " РБ ЕЛЕКЦТРИЦ " вл. Маричић Рацко, сп. | Краља Петра Првог Ослободиоца 8. | 30 |
| А.Д. " ДРИНА ОСИГУРАЊЕ" МИЛИЋИ ТРГ РУДАРА 1 | Краља Петра Првог Ослободиоца 9 | 12 |
| ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА " ЂУРЂЕВИЋ" вл. Ђурђевић Обрад | Краља Петра Првог Ослободиоца 9 | 28 |
| ДОО " АС- БРОД " | Краља Петра Првог Ослободиоца 96 | 89,52 |
| Роштиљница "СУЗИ" | Краља Петра Првог Ослободиоца бб. | 30 |
| Погребне услуге и цвјећара "СУЗА" вл. Маринковић Жељко | Краља Петра Првог Ослободиоца бб. | 16 |
| БУТИК " НИКОЛАС" вл: Топић Слободанка | Мајке Југовића 45 | 19,5 |
| ДОО "РИМ ШПЕД" | Мајке Југовућа 23 | 55,38 |
| ЈКП "КОМВОД" | Николе Тесле 22 | 154,6 |
| СЗР Фризерски салон "НАТАША" вл. Васић Наташа | Трг 7. октобра10 | 15 |
| ЗУ Стоматолошка амбуланта " Др ГРБИЋ" | Петра Петровића Његоша 3 | 29 |
| СУР ресторан " ЦЕНТРАЛ" вл. Дубравка Марјановић | Петра Петровића Његоша 5 | 96 |
| "МЦ ЕЛЕКТРОНИК" вл. Мачинковић Славко | Петра Петровића Његоша бр. 32 | 73,6 |
| "ДРВО ОБРАДА" д.о.о. Брод вл. Зечевић Радојица | Посавска 19 | 80 |
| WIENER OSIGURANJE VIG a.d. Banja Luka Kninska 1A | раскрсница ул. Светог Саве и В.Ж.Мишића Ц. | 354 |
| Атос осигурање а.д. Бијељина Филипа Вишњића 211 Бијељина | раскрсница ул. Светог Саве и В.Ж.Мишића Ц. | 104 |
| „Brod Gym“ Брод | раскрсница ул. Светог Саве и В.Ж.Мишића Ц. | 249,94 |
| Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића 12ц, ПЈ Брод | Светог Саве 13 | 154 |
| Фотографска радња " НОВАКОВИЋ" вл. Новаковић Миленко | Светог Саве бр. 39. | 65 |
| Здравствена установа апотека " СЕЛЕНА" | Краља Петра 1. Ослободиоца | 67 |
| D.D. " RAIFFEISEN BANK" AGENCIJA BROD | Светог Саве 1 | 120,7 |
| ЈУ " ВОДЕ СРПСКЕ" Бијељина, Подсектор плавно подручје Иванско поље Брод | Светог Саве 11 | 75,82 |
| ДОО " БОРАЦ БРОД" | Светог Саве 11 | 49 |
| Микрокредита организација " ЕКИ" | Светог саве 19 | 20 |
| ИЗБОР д.о.о. Цазин | Светог Саве 2. | 149,4 |
| ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ АД БАЊА ЛУКА | Светог Саве 26 | 1370,37 |
| DOO "MAGIC PROM" DOBOJ Kafe bar "MAGIC" BROD | Светог Саве 3 | 193 |
| ДОО " ДОНАТЕЛА" | Светог Саве 35 | 59 |
| СТР " САН" вл Новаковић Смиља | Светог Саве 35 | 62,42 |
| Кафе бар " МОНД" вл. Дуриња Горан | Светог Саве 37 | 72 |
| ДОО " РОС - АДРИА" | Светог Саве 48 | 50 |
| АД " ТРАНСТТЕР" | Светог Саве 58 | 64 |
| " АДВОКАТ" Радовановић Гордана | Светог Саве 6 А | 40 |
| "ДОМ САВА" Брод - дом за старија лица | Светог Саве 64 | 429,3 |
| AD " NLB banka " Banja Luka, Filijala Doboj, Ekspozitura Brod | Светог Саве 65 | 410 |
| Sendwich bar " Stella" vl. Међедовић Мара | Светог Саве 8 | 43 |
| Удружење за дјецу и омладину "Пчелица" | Скеле бр 6 A | 180 |
| Топић ( Костадин) Душан, Скеле Г-1, Брод | Скеле Г-1 | 11,9 |
| Плавшић ( Богдан) Сњежана, ул. В.Ж. Мишића 114. | Скеле Г-2 | 24,39 |
| СЗР Мушки фризер "СЛАВКО" вл. Васић Славко | Стадионска | 12 |
| ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА " ГРАБОВАЦ" вл. Грабовац Зоран | Стадионска 2 | 57,31 |
| " АУТОСЕРВИС ЛУКИЋ" | Стадионска 39 | 137,5 |
| ДОО " КАРГО МД" | Стадионска 44 | 20 |
| СЗР " ШЉИВИЋ - ЕЛЕКТРОНИКА " Вл. Шљивић Нада | Стадионска 84 | 29 |
| БРОД -ПРЕМЈЕР д.о.о. | Стевана Немање бр. 8. | 66 |
| АД " ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА" | Стевана Немање 10 | 86,8 |
| Фонд ПИО Републике Српске | Трг 7 отобра | 83 |
| DOO " PHARMA NOVA" | Трг 7. октобра | 132 |
| Удружење за дјецу и омладину "Срећица" | Трг 7. октобра 11А | 15 |
| Кафе бар "КАСАБЛАНКА" | Трг 7. октобра бр. 10 и бр. 11. | 275 |
| Кафана " РАВНА ГОРА" вл. Ђурић Велемир, с.п. | Трг 7. октобра бр. 8. | 90 |
| СТР " СВРАТИ" ВЛ. Јандрић Зорица | Трг 7. октобра 14- Б | 71 |
| Здравствена установа апотека " Видић" | Трг 7. октобра 14-А | 99 |
| СТР " СВРАТИ" ВЛ. Јандрић Зорица | Трг 7.октобра 14 Б | 24 |
| Сур Кафе пицерија "АЛЕКСАНДРИЈА" вл. Јаћимовић Мирјана | Трг 7.октобра 15Б | 117 |
| Фризерски салон " NEW STYLE" вл.. Лазаревић Душанка | Трг Патријарха Павла | 40 |
| ДОО АГРОПАНОНКА Дервента Продавница Тренд | Трг Патријарха Павла 10 | 120 |
| DOO " WIILLIAMS" Бања Лука ПЈ Спортска кладионица " WILLIAMS 51" Брод | Трг Патријарха Павла 23 | 79 |
| СТР "ДЕЈАН" Шукурма Здравко | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 16,5 |
| ТР "ЛУНА" НЕНАДИЋ СТАНИСЛАВА | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 14 |
| STR "BOOS" vl. Ђурић Андрија | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 14 |
| СТР "САША" вл. Малешевић Жељка | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 14 |
| ТР "МИД" вл. Алексић Стоја | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 16,5 |
| "ВУЧЈАК " д.о.о. Брод | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 359,1 |
| DOO " BRITEX" | Трг Патријарха Павла 2- пијаца | 70 |
| СЗР Фризерски салон " САЊА" вл. Плавшић Тања | Трг Патријарха Павла 2 - пијаца | 13,4 |
| ТР " МИЦА" вл. Стевић Ненад | Трг Патријарха Павла 2- пијаца | 54 |
| "ВУЧЈАК " д.о.о. Брод | Трг Патријарха Павла 20 | 22 |
| СЗР " ФРИЗЕРСКИ САЛОН ЗА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ" Вл Кушљић Весна | Трг Патријарха Павла 21 | 20 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA, Ekspozitura Brod | Трг Патријарха Павла 22 | 296,63 |
| "АДВОКАТ" Хаџисејдић Јадранко | Трг Патријарха Павла 23 | 33 |
| ДОО "РИМ ШПЕД" | Трг Патријарха Павла 24 | 30 |
| ТР бутик "ПЕТРА" вл. Петковић Петра | Трг Патријарха Павла 25 | 78,6 |
| ДОО "КУШЉИЋ КОМЕРЦ" | Трг Патријарха Павла 31 | 56,9 |
| Ноћни клуб "МОДЕНА" вл. Јовановић Милан | Трг Патријарха Павла 31 | 108,15 |
| КУШЉИЋ БОГДАН | Трг Патријарха Павла 31 | 40 |
| Кафе бар "ТРГ" | Трг Патријарха Павла 32 | 73 |
| " ДРАГИЧЕВИЋ КОМПАНИ" Кладионица " МД ШОП" БРОД | Трг Патријарха Павла 51 | 70 |
| СТР "ХЕРБА" вл. Гаврић Борјанка | Трг Патријарха Павла 53 | 19 |
| СТР "АРГЕНТУМ" вл. Игњатић Рајко | Трг Патријарха Павла 8 | 14,44 |
| СУР " АЉКО И СИН" вл. Алими Џемал | Трг Патријарха Павла 9 | 40 |
| NOVA BANKA A.D. Banja LUKA | Трг Патријарха Павла 37 | 84,19 |
| МТЕL A.D.Banja Luka | Трг Патријарха Павла 37 | 36,27 |
| „Fizio centar“ | Цара Лазара 18 | 129,4 |
| СЗР Клаоница "САРА" вл. Дуроња Небојша | Барица Горња | 261,19 |
| EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka, Bulevar Srpske vojske 7. | Краља Петра Првог Ослободиоца 24 | 20 |
| Cafe bar "FRESH" vl Nenadić Neven | Светог Саве | 88 |
| СУР Кафе бар "City kafe" вл. Миличић Никола | Јована Рашковића | 150 |
| ДОО " ФРУКТА ТРАДЕ" Дервента | Краља Петра 1. Ослободиоца | 0 |
| "Yugorez" d.o.o. | Светог Саве 66 | 663 |
| C.I.B.O.S. D.O.O. SARAJEVO Podružnica Bosanski Brod | Војводе Степе Степановића | 0 |
| "БРЧКО ГАС" | Краља Петра 1. Ослободиоца | 0 |
| "ДМ-МОНТАЖА" | Бродског батаљона | 0 |
| ЗТР "УНИВЕРЗАЛ" вл. Бардак Михајло | Вучијачка 10 | 0 |
| АД " НЕСТРО ПЕТРОЛ" Бања Лука ПЈ Брод |  | 0 |
| ЈКП " КОМВОД" Брод | 26. августа 56 | 871,37 |
| АД "ГУБЕР" СРЕБРЕНИЦА | Крајишких бригада |  |
| ДОО "ВИДИЋ ПЕТРОЛ" | Крајишких бригада | 1086,4 |
| "Aqua doria" d.o.o. Derventa | Врела Горња | 490 |
| "GLOBAL BH" DOO BROD | Краља Петра 1. Ослободиоца | 80,75 |
| "KRAMPITIZ INTERNATIONAL & PARTNER" DOO | Змај Јове Јовановића 91 |  |
| "ALLEGRO SHOES" d.o.o. Brod | Скеле 1 | 390 |
| СУР Вулканизерска радња "ФЕРАРИ" ВЛ. Душанић Саво | Краља Петра 1. Ослободиоца | 62 |
| ANTON PAAR SHAPE TEC BA. DOO DERVENTA | Сијековац |  |
| DOO "HOLDINA" SARAJEVO Podružnica benzinska stanica "Brod" Brod | Крајишких бригада | 157,95 |
| Аутосервис "ГРАБОВАЦ" Брод | Скеле 1 | 0 |
| НИСКОГРАДЊА д.о.о.ЛАКТАШИ | Клакар Горњи | 7891 |
| DOO " SCAI - ADAPTER" Brod | Бродског батаљона 124 | 11 807 |
| METAL INŽINJERING | Бродског батаљона 122 | 477 |

## MIRKOELEMENTI

- 1.3.1. Požarna ugroženost opštine na osnovu građevinsko - požarnih karakteristika (podjela urbanog dijela opštine na požarne sektore)

Kada je u pitanju ovaj segment djelovanja sve počinje još od urbanističkih i regulacionih planova, kako u opštini tako i šire. Naime, pitanja požarnih puteva i prilaza objektima za vatrogasna vozila, udalјenost zona stanovanja od industrijskih zona, posebno skladišta zapalјivih materija, zatim stalni konflikt između tranzitnog i lokalnog saobraćaja, kao i obezbjeđenje potrebnih količina požarne vode jeste trajan zadatak na kome se treba raditi.

Isto tako, a u posmatranom kontekstu svi korisnici šuma su dužni da obezbjede i planiraju izgradnju šumskih puteva do pojedinih rejona, ali i da održavaju prohodnost postojećih. Takođe, industrijski pogoni koji imaju veći broj objekata i gdje boravi i radi veći broj lјudi moraju imati izgrađene požarne puteve.

OSNOVNI CILJEVI

Mjere zaštite od požara koje se predviđaju, imaju za cilј postizanje slijedećih efekata:

- smanjenje opasnosti po stanovništvo,

- smanjenje opasnosti po životnu sredinu,

- sprečavanje nastanka, širenja i prenošenja požara,

- omogućavanje brzog spasavanja lјudi i materijalnih dobara, i

- efikasno gašenje požara.

Uzimaju se u obzir i slijedeći osnovne zahtjeve, koji su definisani  u Uputstvu za građevinske materijale i proizvode 89/106/EEC kao i u EVROKODU 1, DIO 2-2, Dejstva na konstrukcije izložene požaru: Građevinski objekti moraju biti proračunati i izgrađeni na takav način,  da u slučaju požara:

- širenje požara na susjedne objekte bude ograničeno,

- nosivost konstrukcije bude održana tokom propisanog vremenskog perioda,

- izbijanje i širenje vatre i dima u okviru građevinskog objekta bude ograničeno,

- lјudi koji borave u objektu, mogu da ga napuste ili mogu biti spašeni,

- bezbjednost spasilačke ekipe bude osigurana.

Pri izradi prostornih i urbanističkih planova, kao i odlukama koje ih zamjenjuju, u pogledu mjera zaštite od požara moraju se naročito utvrditi:

- udalјenost između zona predviđenih za stambene i javne objekte i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namjene (skladišta lako zapalјivih tečnosti, gasova i eksplozivnih materija),

- udalјenost izmađu objekata unutar jedne zone, koja obezbjeđuje sprovođenje mjera zaštite od požara,

- širinu i geometriju  saobraćajnica, koje omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta  i njihovo manevrisanje tokom  intervencije gašenja,

- izvorišta za snabdijevanje vodom, koja obezbjeđuju dovolјne količine vode za gašenje požara.

Za utvrđivanje navedenih zahtjeva mora se uzeti u obzir konfiguracija terena i hidrogeološki položaj, kao i pravac duvanja dominantnih vjetrova (ruža vjetrova).

OSNOVNI POJMOVI - DEFINICIJE (PREMA ISO 8421)

Požarni sektor - dio zgrade koji se sastoji od jedne ili više prostorija, konstruisan tako da je protivpožarno odvojen od  ostalih dijelova zgrade, za određen vremenski period. Formira se kao građevinsko-tehnološka cjelina, obično razdvojena protivpožarnim zidovima i / ili tavanicama. Smanjenjem veličine požarnog sektora, snižava se potrebna otpornost konstrukcije prema  požaru.

Prilaz objektu za vatrogasno vozilo - uređeni prilaz predviđen tako da omogući vatrogasnoj službi sa opremom neometan pristup  ili ulazak u objekat. Čini ga uređena saobraćajnica za normalno kretanje vatrogasnig vozila do mjesta na kome se organizuje vatrogasna intervencija, na rastojanju ne većem od 25 m od objekta (za rezervoare zapalјivih gasova preko 100 m3 i zapalјivih tečnosti kapaciteta preko 500 m3, ovo se rastojanje povećava na 50 - 75 m).

Makropožarni sektori 1. reda - dijelovi stambene i poslovne zone naselјa, koji zahvataju površinu koja se može upisati u kvadrat maksimaslne veličine 1 000 x 1 000 metara. Sastoji se iz nekoliko makropožarnih sektora 2. reda.

Makropožarni sektori 2. reda - dijelovi stambene i poslovne zone naselјa, koji zahvataju površinu koja se može upisati u kvadrat veličine 250 x 250 metara.

Otpornost prema požaru (vatrootpornost) - sposobnost nekog elementa građevinske konstrukcije, komponente ili sklopa da za određeno vrijeme ispuni traženu stabilnost, integritet prema požaru i/ili drugu očekivanu ulogu pri standardnom požaru.

Požarni zid - zid koji ima ulogu da spriječi prenošenje požara iz jedog prostora u drugi. Izvodi se zidanjem od temelјa i sa nadvišenjem iznad krova 0,50 m, u slučaju nezapalјivog krovnog pokrivača, odnosno 0,90 m ako je krov pokriven zapalјivim krovnim pokrivačem. Po pravilu se izvodi bez otvora, a u slučaju da se u njemu ugrađuju vrata do maksimalne površine 25 % od površine zida u kome su ugrađena, ona moraju biti iste ili za jednu klasu niže otpornosti prema požaru.

Požarno opterećenje - toplotna energija svih elemenata nekog prostora, uklјučujući obloge zidova, pregrade, podove i tavanice, izražena jedinicama SI sistema.

POŽARNO RAZDVAJANJE RAZLIČITIH ZONA

Rad na primjeni mjera zaštite od požara u prostornom planiranju mora se odvijati paralelno sa ostalim aktivnostima u svim fazama pripreme, izrade i donošenja prostornog plana, kao jedinstvenog procesa planiranja.

Prilikom izgradnje ili dogradnje, u svakom naselјenom području je potrebno izvršiti razmeštaj osnovnih funkcionalnih zona:

- zone stanovanja,

- industrijske zone,

- zone zelenila,

- rekreativni i zaštitni pojas.

Objekti u kojima se koriste veće količine zapalјivih materijala, treba da se lociraju izvan  naselјa. Grupisanje previše rizičnih pogona na jednoj lokaciji treba izbjegavati.

VATROBRANI POJASEVI

Između pojedinih funkcionalnih zona, kao i unutar zona, potrebno je predvidjeti vatrobrane pojaseve, odnosno požarne prepreke (ulice, puteve, parkove ili druge slobodne prostore, na kojima nije moguća ili nije dozvolјena izgradnja). Prema njihovoj  efikasnosti razlikuju se:

- požarne prepreke 1. reda: 	V = H1 + H2 + 10 m

- požarne prepreke 2. reda:    	V = H1 + H2

- požarne prepreke 3. reda:    	V = (H1 + H2 + 6 m) / 2

- požarne prepreke 4. reda:     	V = (H1 + H2 ) / 2

gdje su:

- V - rastojanje između naspramnih objekata,

- H1  i  H2 - visine naspramnih zgrada do strehe.

Pri izradi novih ili rekonstrukciji starih stambenih ili poslovnih dijelova naselјa, izuzev dijelova naselјa pod zaštitom, potrebno je formirati makropožarne sektore 1. reda, sa požarnim preprekama 1. reda između njih.

U okviru ovako formiranih ćelija, potrebno je predvidjeti makropožarne sektore 2. reda, koji se međusobno razdvajaju požarnim preprekama 2. ili 3. reda. U ovima je nužno osigurati dovolјno veliku neizgrađenu površinu za sklanjanje od rušenja i evakuaciju stanovništva, a koja ne smije biti manja od: St / 4 računato u m2, gdje je St broj stanovnika u makropožarnom sektoru 2. reda.

GUSTINA IZGRAĐENOSTI

Za zemlјište pod objektima:

- U čisto stambenoj zoni, gustina izgrađenosti ne smije da pređe 30% na jediničnoj površini veličine 250 x 250 m. Izuzetno, izgrađenost može biti i veća ako se radi o rekonstrukciji istorijskih ili drugih zaštićenih dijelova naselјa, ali ne veća od zatečene. Pri izračunavanju izgrađenosti zemlјišta ne uračunavaju se površine javnih saobraćajnih površina i podzemnih objekata, koji se nalaze ispod konačno izravnatog terena i površinski obrađenog kao okolni teren.

- U mješovitoj zoni u kojoj je zastuplјeno i stanovanje, ne smije da se prekorači gustina izgrađenosti 40% na jediničnoj površini  250 x 250 m.

- U poslovnim zonama gustina izgrađenosti ne smije da pređe 50% na  jediničnoj površini  250 x 250 m.

- U industrijskim zonama gustina izgrađenosti ne smije da pređe 60% na jediničnoj površini  250 x 250 m.

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI

Odnos između bruto razvijene površine svih nadzemnih etaža stambene zone i posmatrane površine (koeficijent izgrađenosti) jedinične površine 250 x 250 m, ne smije biti veći od 1,0. Izuzetno, kod rekonstrukcije istorijskih ili drugih zaštićenih dijelova  naselјa, ovaj odnos može biti veći .

U zonama stanovanja gdje je izgrađenost terena do 30%, sektori se razdvajaju požarnim preprekama 3. reda, a tamo gdje je izgrađenost iznad 30%, sektori se razdvajaju požarnim preprekama 2. reda.

U seoskim naselјima gdje preovlađuje razuđena gradnja, dozvolјene su požarne prepreke 4. reda.

RASTOJANJA IZMEĐU OBJEKATA UNUTAR ZONA

Potrebno rastojanje između zgrada (R), odnosno najbližih prozora zgrada, s obzirom na prenošenje požara, određuje se iz uslova potrebnih za palјenje zavjese na prozoru susjedne zgrade zračenjem plamena koji izbija kroz prozore prostorija požarnog sektora (PS), odnosno iz uslova da toplotni fluks na zavjesi 30 minuta od nastanka požara bude manji od 8 kW/m2. (Pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara namijenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica; "Službeni glasnik republike Srpske", br. 64/13)

Potrebno rastojanje između zgrada alternativno se određuje po formuli: R > a (H / 2) cos b + 4 [m], gdje je:

a) a - faktor otvora (prozora i sl.), a = 1 + 0,001 (r1×r2),

b) N [m] - visina više zgrade i

v) r1 i r2 - površina prozora najbližih požarnih sektora dvije posmatrane zgrade.

Površina prozora se zanemaruje za zgrade sa prozorima udalјenim preko 40 m od posmatranog požarnog sektora horizontalno orijentisanih požarnih sektora.

Ako postoji mogućnost posrednog prenošenja požara (gorivi posrednik - drvo sa velikom krošnjom) između zgrada u nivou prozora, rastojanje se uvećava za najmanje šest metara.

Za industrujske objekte i postrojenja sa posebno izraženom požarnom opasnošću, kao što su postrojenja i skladišta za tečni naftni gas, postrojenja i skladišta zapalјivih tečnosti i lož ulјa i slične, međusobna rastojanja objekata, kao i rastojanja do javnih puteva, ivica zemlјišta koje pripada postrojenju i objekata na susjednom zemlјištu koji ne pripadaju postrojenju, usvajati prema važećim Tehničkim propisima koji se odnose na ovakve objekte.

U tabeli 5. su određena minimalna potrebna rastojanja između stambenih, javnih i industrijskih objekata koji nisu u sklopu postrojenja, od rezervoara tečnog naftnog gasa TNG (naftni uglјovodonici - propan, propen, butan, buten i njihovi izomjeri i njihove smješe u tečnom ili gasovitom stanju).

Tabela 5. Minimalna rastojanja između stambenih, javnih i industrijskih objekata od rezervoara TNG u metrima

| Ukupna zapremina rezervoara m3 | Maksimalna zapremina jednog rezervoara m3 | Rastojanje od nadzemnih rezervoara | Rastojanje od podzemnih rezervoara |
| --- | --- | --- | --- |
| - 50 | 25 | 80 | 40 |
| 50 - 200 | 50 | 150 | 75 |
| 50 - 200 | 100 | 200 | 100 |
| 200 - 500 | 50 | 150 | 75 |
| 200 - 500 | 100 | 200 | 100 |
| 200 - 500 | 100 - 200 | 300 | 150 |
| 500 - 2000 | 100 | 200 | 100 |
| 500 - 2000 | 100 - 600 | 300 | 150 |
| 2000- 8000 | 100 - 600 | 300 | 150 |

Napomena: Kod rezervoara sa različitim zapreminama, primjenjuje se rezervoar sa najvećom zapreminom, rastojanje od nadzemnih rezervoara, objekata sa više od 800 lјudi, dobija se množenjem odgovarajuće vrijednosti iz tabele sa 40.

PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE OBJEKTIMA

Da bi se omogućila efikasna vatrogasna intervencija, potrebno je obezbjediti pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta.

Pristup objektima niske stambene gradnje (P+1) i objektima kolektivnog stanovanja koji imaju obostrano orijentisane stanove, a čija visina ne prelazi 4 sprata, potrebno je osigurati najmanje sa duže strane objekta. Ostalim objektima kolektivnog stanovanja i javnim objektima, potrebno je predvidjeti pristup vozilima sa najmanje dvije strane na kojima se nalaze otvori.

Parkiranje vozila u zoni postavlјanja vatrogasnih vozila (5-10 metara od stambenih, poslovnih i javnih objekata, a 20-25 metara kod skladišta zapalјivih tečnosti i gasova) treba sprječiti projektovanjem odgovarajićih saobraćajnica, garaža, i parkinga u blizini, ali van područja postavlјanja interventnih vozila. Sprječavanje nekontrolisanog parkiranja vozila treba obezbjediti preprekama koje se mogu ukloniti i prevazići posebnim vatrogasnim alatima (žardinjere mase 60-100 kg težine, žičane ograde ili sklopive piramide).

Objekti koji imaju 5 ili više nadzemnih etaža, treba da imaju predviđen plato za postavlјanje vatrogasnih lјestvi i hidrauličnih platformi, kojima se ostvaruje intervencija na fasadnim zidovima, na kojima postoje prozori ili slični otvori.

Pristupne saobraćajnice objektima treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- da omoguće kretanje vozilima sa osovinskim pritiskom R  130 kN,

- minimalna širina saobraćajne trake za vožnju u jednom smjeru treba da  iznosi 3,5 m,

- minimalna širina saobraćajnice za dvosmjerni saobraćaj ili dvije saobraćajne trake, treba da iznosi 6,0 m,

- unutrašnji radijus krivine puta mora biti najmanje 7,0 metara,

- maksimalni uspon puta je 6% ,

- maksimalni nagib puta je 6%.

Za izgradnju platoa za vatrogasna vozila treba predvidjeti površinu od najmanje 15,0 metara dužine i 5,5 metara širine, sa maksimalnim nagibom od 3%. Udalјenost platforme od objekta iznosi 5 - 12 metara za stambene, javne i poslovne zgrade, dok se kod industrijskih određuje posebnom analizom. Položaj platoa prema fasadi objekta na kojoj postoje otvori (prozori, balkoni) bira se tako da ugao nagiba automehaničkih lјestvi i hidrauličnih platformi može da bude u granicama 60 - 750.

Pri izvođenju komunalnih radova na opravci ili rekonstrukciji saobraćajnica, prethodno se o lokaciji i vremenu izvođenja radova, moraju obavjestiti Teritorijalnu vatrogasnu-spasilačku  jedinice i gradski organ uprave, nadležan za poslove zaštite od požara.

Gradski organ uprave nadležan za izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova, dužan je kopiju odobrenja dostaviti vatrogasnoj jedinici i gradskom organu uprave nadležnom za poslove zaštite od požara.

UREĐENA CRPILIŠTA ZA VODU

Urbanističkim planovima potrebno je odrediti lokaciju, a zatim izraditi uređeno crpilište vode za napajanje vatrogasnih vozila vodom u neograničenoim količinama.  Navedeno uređeno crpilište mora biti izvedeno tako da se u isto vrijeme može uzimati voda sa najmanje dva vatrogasna vozila i to tako da vozila ne moraju manevrisati, već se kretati samo unapred.

Uslovi koje mora da obezbjedi pristupni put crpilištu vode je isti kao za pristupne prilaze.

Zbog  različitog sistema gradnje te dislokacije industrije i stanovništva, izvršena je podjela urbanog gradskog područja na požarne sektore, radi procjene požarne opasnosti, i identifikovane su zone u obuhvatu Opštine sa povećanim rizikom od izbijanja požara.

Požarni sektori predstavlјaju, u ovom slučaju ,izvjesnu površinu građevinskog zemlјišta sa izgrađenim objektima u kojem se može pretpostaviti da će se požar odvijati unutar njegovih granica te da se požar, pod uobičajenim uslovima,ne može širiti preko granice požarnog sektora na susjedni sektor.

Granice požarnog sektora nekog teritorija čine površine na kojima nema gorivih materija putem kojih bi se požar mogao širiti i nazivamo ih požarnim ili vatrobranim preprekama. Za vatrobrane prepreke obično se uzimaju trgovi, ulice, zelene površine. Efekat vatrobrane prepreke zavisi od širine i visine objekta, koji se nalaze na njenim rubovima.

Podjela na požarne sektore izvršena je na osnovu izgrađenih struktura, na način da požar, nastao u objektu na jednom požarnom sektoru, ne može ugroziti objekte susjednog, a vodeći računa o najmanjem međusobnom rastojanju između objekata iz dva susjedna požarna sektora.

U budućnosti, prilikom projektovanja novih objekata, doći će i do pregrupisanja postojećih i formiranja novih požarnih sektora, i tada je potrebno poštovati važeće pravilnike i zakone koji se odnose na ovu oblast. O ovome će detaljnije biti govora u jednom od narednih poglavlja ovog Plana (Urbanističke i građevinske mjere zaštite od požara).

Osnovna karakteristika urbanog dijela Opštine je da su važniji javni i stambeni objekti, u opštinskom centru, pozicionirani uz glavnu saobraćajnicu.

PODJELA OPŠTINSKOG CENTRA NA POŽARNE SEKTORE

Urbano jezgro opštine Brod podijeljeno je na sedam požarnih sektora, na sljedeći način:

- I POŽARNI SEKTOR

Ovaj požarni sektor zauzima zapadni dio opštinskog centra. Karakteriše ga mala gustina izgrađenosti.  POŽARNI SEKTOR

Ovaj sektor se nadovezuje na I požarni sektor, sa njegove istočne strane. Gustina izgrađenosti je srednja (između objekata postoje zelene površine). Na ovom području dominiraju stariji objekti kolektivnog stanovanja, spratnosti P+1, a pored njih tu je još jedan prizemni poslovni objekat, u kome su smještene kancelarije javnih ustanova.

- III POŽARNI SEKTOR

Zauzima južni dio posmatranog područja. Objekti su ravnomjerno raspoređeni na obuhvatu, a između njih se nalaze zelene površine. Gustina izgrađenosti je srednja. Na zapadnom dijelu su objekti kolektivnog stanovanja, spratnosti P+1 do P+3, dok su u istočnom dijelu individualni stambeni objekti.

- IV POŽARNI SEKTOR

Nalazi se u centralnom dijelu urbanog gradskog područja. Karakteriše ga neravnomjerna gustina izgrađenosti. U sjevernom dijelu su gusto izgrađeni objekti, uz glavnu saobraćajnicu. To su uglavnom prizemni poslovni objekti, ili stambeno - poslovni objekti, spratnosti P+1 do P+2 (privatni stambeni objekti sa poslovnim prostorima u prizemlju). Južni dio zauzima Osnovna škola i srednja škola spratnosti P+2,sa školskim igralištem. U centralnom dijelu sektora je zelena površina, sa značajnim procentom visokog rastinja.

- V POŽARNI SEKTOR

Nadovezuje se na V požarni sektor sa istočne strane. Gustina izgrađenosti je srednja. U sjevernom dijelu, uz glavnu saobraćajnicu, izgrađeni su indivnidualni stambeno - poslovni objekti (poslovni prostori u prizemlju) i stovarište građevinskog materijala.

- VI POŽARNI SEKTOR

Ovaj požarni sektor smješten je uz glavnu saobraćajnicu, sa njene sjeverne strane. Gustina izgrađenosti je srednja. Između objekata su veće neizgrađene zelene površine, u jednom dijelu sa većom zelenom površinom.Objekti na ovom području su javni i poslovni (Opštinska uprava, Dom zdravlja), spratnosti od P do P+2. Sjeverna granica sektora rafinerija nafte Brod.

- VII POŽARNI SEKTOR

Sa zapadne strane nadovezuje se na VI požarni sektor. Južna granica ovog sektora je glavna saobraćajnica u Brodu. Odlikuje ga velika gustina izgrađenost. Objekti su pretežno poslovni i stambeno-poslovni, spratnost od P do P+2.

Tabela 1: Podjela opštinskog centra na sektore

| Oznaka požarnog sektora | Površina požarnog sektora (m2) | Spratnost objekata | Požarno opterećenje (MJ/m2) | Klasa požarne opasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PS | 4959 | P, P+1 | visoko | I |
| II PS | 9254 | P do P+1 | nisko | III |
| III PS | 24555 | P+1 do P+3 | nisko | III |
| IV PS | 13096 | P do P+2 | nisko | III |
| V PS | 10662 | P do P+2 | nisko | III |
| VI PS | 14586 | P do P+2 | nisko | III |
| VII PS | 7065 | P do P+2 | nisko | III |

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA U STAMBENIM OBJEKTIMA

U urbanom centru opštine Brod preovladavaju individualni stambeni objekti, spratnosti od P do P+2, od kojih pojedini imaju poslovne prostore u prizemlju.

Na ovom području postoji nekoliko objekata kolektivnog stanovanja, spratnosti od P+2 – P+3. To su uglavnom dotrajali objekti starije gradnje. U pogledu protivpožarne zaštite, objekti su građeni od trajnih materijala, visoke otpornosti prema požaru (armirani beton, opeka, kamen).

UPRAVA, FINANSIJSKE I SLIČNE DJELATNOSTI

Od djelatnosti, koje pripadaju ovoj grupi u obuhvatu Plana, zastuplјene su sljedeće:

- Opštinska uprava

- Policijska stanica,

- Pošta,

- Biro za zapošlјavanje,

- Fond zdravstvenog osiguranja,

- Penzioni fond.

- Poreska uprava

Svi objekti i prostori, u kojima su smještene funkcije navedenih djelatnosti, locirani su u užem opštinskom centru. Objekti su opremljeni aparatima za početno gašenje požara.

OBRAZOVNE USTANOVE

Obrazovnim ustanovama se smatraju vrtići, osnovne škole, srednje škole, fakulteti i ustanove za stručno usavršavanje. Obrazovne institucije na području opštine Brod su Javna ustanova predškolstva „BELI ANĐEO“, Osnovna škola „SVETI SAVA“, Osnovna škola „LIJEŠĆE“ i JU SŠC „Nikola Tesla“. Ove institucije zadovoljavaju potrebe djece i mladih za obrazovanjem uz određene nedostatke. Nedostaci se ogledaju u sljedećem: - nedostatak kadrova u pojedinim oblastima kao što su profesori matematike i fizike, - Infrastruktura obrazovnih ustanova je u dotrajalom stanju, - Nedostatak nastavnih pomagala i laboratorija. Nedostatak kadrova je problem na nivou Republike Srpske i on se polako prevazilazi školovanjem deficitarnih zanimanja i podsticanjem mladih da upisuju fakultete za sticanje zvanja u ovim oblastima. Studenti deficitarnih usmjerenja imaju prednost pri dodjeli stipendija od strane opštine Brod. Infrastruktura obrazovnih ustanova, njena dotrajalost i potreba za rekonstrukcijom je problem koji lokalna zajednica prevazilazi stavljanjem u prioritet ulaganja u ove objekte. U posljednje tri godine sanirani su sanitarni čvorovi u srednjoj školi, krov u osnovnoj školi u Liješću, parket u dvorani u srednjoj školi, krečenje učionica i fiskulturne dvorane u srednjoj školi, a balon sala u Osnovnoj školi u Liješću je u fazi izgradnje. Savremena nastava ne može da se zamisli bez opreme za praktičnu nastavu, pa je ovo jedan od najvažnijih problema za sticanje znanja prije svega učenika srednje škole. Laboratorijska oprema je veoma oskudna i kabineti nisu adekvatno opremljeni, što otežava rad profesora, a učenicima stvara poteškoće u učenju. Na području opštine Brod postoje sljedeće obrazovne ustanove: Javna ustanova predškolstva „BELI ANĐEO“ JUP „Beli Anđeo“ u Brodu je Javna ustanova od značaja za građane opštine Brod, za vaspitanje i obrazovanje djece jasličkog, vrtićkog i predškolskog uzrasta, sa zadatkom da predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem obezbijedi pravilan socijalni i psihofizički razvoj djece, stvara uslove i osnove za izgradnju moralne, radne i intelektualne ličnosti djeteta, te sistematski pripremi djecu za školu. Smještajni kapaciteti za ovu vrstu djelatnosti trenutno nisu dovoljni i neophodno je značajnije ulaganje u njihovo proširenje. Pored proširenja, potrebno je izvršiti i adaptaciju postojećih kapaciteta. Proširenje smještajnih kapaciteta bi omogućilo stvaranje uslova za odlazak na predškolsko vaspitnje djece kojima je ova ustanova potrebna, a sada nisu u mogućnosti da borave u njoj, a adaptacija postojećih kapacitetaje potrebna u cilju stvaranja boljih uslova za boravak djece, poboljšanje higijenskih uslova u objektu i stvaranje uslova za njihov pravilan rast i razvoj. Trenutno je u JU Beli anđeo zaposleno 21 radnik, a ustanovu pohađa oko stotinu djece.

Osnovna škola „SVETI SAVA“ Osnovnu školu „Sveti Sava“ čini centralna škola u Brodu i dvije područne škole; u Gornjim Kolibama i Zborištu. U osnovnoj školi „Sveti Sava“ Brod nastava se odvija u skladu sa Godišnjim programom rada škole i nastavnim kalendarom. U školi se izučavaju dva strana jezika, engleski i ruski. Ukupan broj učenika u školi u školskoj 2015/2016 godini je 880, a zaposleno je 63 nastavnika. Pored rezultata u znanju i sportu koje škola ostvaruje na republičkom nivou, važno je naglasiti da ova ustanova, pored vaspitno-obrazovne uloge, ima značajnu ulogu i u organizovanju i učešću u kulturnim manifestacijama na području opštine. Osnovna škola Sveti Sava je prošla na izboru ustanova za Projekat energetske efikasnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u 2015. godini. Realizacija ovog projekta se očekuje u 2016. godini, a projekat obuhvata zamjenu stolarije, fasade, i krova prema ISO standardima u oblasti energetske efikasnosti. Osnovna škola „LIJEŠĆE“ Osnovna škola „Liješće“ se sastoji iz škole u Liješću i tri područne jedinice; u Gornjem Klakaru, Donjem Klakaru i Vinskoj. Školu pohađa ukupno 240 učenika, a zaposleno je 30 nastavnika. Učenici Osnovne škole Liješće do sada nisu imali mogućnost odvijanja nastave fizičkog vaspitanja zbog nepostojanja sportske dvorane. Izgradnjom balon sale uz školu u Liješću na kojoj je započeto izvođenje radova, učenicima će se obezbijediti potrebni uslovi za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja. JU SŠC „Nikola Tesla“ Zgrada sadašnjeg Srednjoškolskog centra je završena 1976. godine i od tada je to jedina ustanova srednjoškolskog obrazovanja na području opštine. Tokom svog postojanja, srednja škola je često mijenjala naziv, a prema posljednjoj promjeni 2013. godine se naziva JU SŠC „Nikola Tesla“. Školu trenutno pohađa 447 učenika u 20 odjeljenja. Kao što je ranije navedeno, školi nedostaje oprema za odvijanje kabinetske nastave što usložnjava proces kvalitetnog prenosa znanja. Uprkos nedostatku opreme za odvijenje nastave, učenici srednje škole ostvaruju zavidne rezultate na republičkim takmičenjima u znanju i sportu.

ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Dom zdravlja Brod je medicinska ustanova sa posebnim statusom i interesom za opštinu Brod. Pruža usluge primarne zdravstvene zaštite shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te podzakonskim aktima donesenim od strane Ministarstva zdravlja, kao i Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite za osigurana lica sklopljenim sa Fondom zdravstvene zaštite. Dom zdravlja svoje usluge pruža kroz sljedeće službe:

Služba porodične medicine I i II;

Služba Hitne medicinske pomoći;

Pedijatrijska služba;

Ginekološka služba;

RTG služba;

Fizikalna služba;

Stomatološka služba;

Higijensko-epidemiološka služba;

Laboratorijska dijagnostika;

U Domu Zdravlja je zaposleno 64 radnika, od toga 42 je medicinske struke, a 22 radnika nemedicinske struke.

Struktura zaposlenih radnika je sljedeća:

5 doktora medicine(od kojiih su dva trenutno na specijalizaciji);

6 specijalista;

2 doktora stomatologije;

2 medicinska tehničara sa višom stručnom spremom;

27 medicinskih tehičara sa srednjom stručnom spremom;

Broj registrovanih stanovnika u 2015. godini, prema informacijama FZO Brod, je 14.452 od čega je, 12.221 osigurnika i 2.231neosigurnih lica. Broj timova porodične medicine u Domu zdravlja je 10. U sklopu Doma zdravlja funkcioniše i jedan tim iz oblasti pedijatrije. Nakon specijalizacije ljekara iz oblasti ginekologije očekuje se formiranje tima i iz ove oblasti. Početak rada tima iz ginekologije se očekuje u 2018. godini. Djelatnostima Doma zdravlja obezbjeđuje se provođenje aktivnih i pasivnih mjera zdravstvene zaštite novorođenčadi, dojenčadi i djece do 6 godina kroz savjetovališta i ordinacije, te aktivan nadzor i unapređenje zdravlja i pravilnog psihofizičkog razvoja. U tom smislu prioritetno se obezbjeđuje: obavljanje pregleda novorođenčadi, sistematski i kontrolni pregledi dojenčadi, male djece i predškolske djece, pregledi pri upisu u školu, vakcinacije u skladu sa planom imunizacije i zdravstveno-vaspitni rad te pregledi i intervencije u svrhu prevencije i liječenja, stanja i povreda. Obezbjeđuju se mjere aktivne i pasivne zdravstvene zaštite školske djece do 19 godina kroz sistematske i kontrolne preglede učenika i preglede radi profesionalne orjentacije, vakcinacija u skladu sa planom imunizacije, usluga zdravstvenog nadzora u školama,zdravstveno-vaspitni rad kroz male grupe, intervjue, predavanja, te preglede i intervencije u smislu prevencije i liječenja oboljenja, stanja i povreda. Kroz djelatnost porodične medicine obezbjeđuje se provodjenje aktivnih i pasivnih mjera zdravstvene zaštite odraslog stanovništva (19 i više godina) usmjerenih na unapređenje zdravlja i sprečavanje obavljanja, rano otkrivanje, blagovremeno liječenje naročito onih oboljenja koja su najčešći uzroci smrti i invalidnosti. Ukupan broj posjeta doktorima u 2014. godini je 46.244, a u 2015. godini 47.095. Ukupan broj ljekarskih intervencija u Domu zdravlja Brod za 2014. godinu je 2.050, dok je u 2015. godini 2.215.Glavni problemi u primjeni koncepta porodične medicine proizilaze iz ranijeg perioda. Nažalost, došlo je do stihijske i nepotpune registracije – bez reda i uvida u podatke o pacijentima, kao i o pruženim uslugama.

Problemi koji prate rad Doma zdravlja su sledeći:

Udaljenost referentne bolnice oko 70 km;

Umanjena sredstva po osnovu Ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja

Nemogućnost korištenja usluga bolnice u punom kapacitetu (zbog udaljenosti i lošeg socijalno materijalnog stanja pacijenata);

Problem transporta bolesnika u bolnicu i iz bolnice u druge bolničke ustanove;

Preobimno propisivanje skupih lijekova koje dodatno opterećuje finansijsko poslovanje Doma zdravlja;

Nedovoljan broj educiranih timova (doktora i sestara porodične medicine);

Spora edukacija;

Problem funkcionisanja Doma zdravlja u slučaju istovremene edukacije više timova porodične medicine;

Preopterećenost papirologijom - preobimi i prečesti izvještaji direktno utiču na kvalitet usluga;

Teška finansijsko- materijalna situacija većeg dijela stanovništva Opštine Brod, koja posredno utiče na zdravstveno stanje stanovništva.

Neusklađenost normativa i standarda u zdravstvu i stvarnih potreba na terenu.

KULTURA

Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe određene grupe ljudi, to jest naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. Kultura se ogleda kroz nematerijalne aspekte kao što su vjerovanja ideje i vrijednosti i materijalne aspekte kao što su objekti, tehnologija i simboli kroz koje se sadržaj kulture izražava. uprkos činjenici da je Brod prošao kroz mnoge ratne, materijalne i socijalne nedaće, uprkos moralnoj krizi društva, nije se odustalo od promocije kulturnih vrijednosti na području opštine Brod. Najznačajniji nosioci kulture, njene promocije i njenog razvoja su Narodna biblioteka Branko Ćopić, KUD „Duško Trifunović“, KUD „Liješće“, KUD „Brodski biseri“, KUD „Tamburica“ i KUD „Kolibe“. Pored ovih institucija u stvaranju kulture na području brodske opštine učestvuje aktivno svojom podrškom i opština Brod, škole, nevladine organizacije i druge kulturne organizacije. Turbulentan prošli vijek i mnogobrojni ratovi i sukobi su stvorili nezaobilaznu obavezu njegovanja sjećanja na stradale u prvom, drugom i građanskom ratu u BIH (održavanje pomen parastosa) i simbole njihovog stradanja (održavanje spomenika, obilježja i spomen sobe u Brodu). Narodna biblioteka „Branko Ćopić“ Narodna biblioteka „Branko Ćopić“ je Javna kulturna ustanova na području naše opštine, koja je jedan od nosilaca svih kulturnih zbivanja. Aktivnosti i učešće ove institucije u kulturnom životu su opširne, a ogledaju se u organizaciji i učešćima u organizaciji raznih manifestacija, izdavanja knjiga kao i njihova priprema za štampanje i organizacija malih izložbeno- prodajnih sajmova na gradskom trgu. Biblioteka redovno učestvuje u organizaciji likovne kolonije „Sava“ kroz učešće u organizacionom odboru i vrši lekturu kataloga i organizacije „Oktobarskih svečanosti“ kao i u organizaciji nekih od značajnih datuma za našu opštinu. Organizator je brojnih književnih večeri. Osnovni nedostatak biblioteke je siromašan bibliotečki fond, posebno novim izdanjima knjiga što ograničava čitalačku populaciju Broda na stara izdanja i klasike. KUD „Duško Trifunović“ je osnovano 2008. godine. Značaj ovog Kulturno-umjetničkog društva je veliki u promovisanju folklora opštine Brod, a ogleda se u brojnim nastupima na svim važnijim manifestacijama na području opštine i drugim mjestima, od kojih posebno treba istaći Godišnji tradicionalni koncert koji se organizuje povodom rođendana društva polovinom januara, Ljetnu slagalicu u julu, Bosiljkovanje u oktobru i koncert za najmlađu populaciju krajem novembra. Društvo trenutno ima 84 člana. Kulturno-umjetničko društvo „Liješće“ iz Liješća je osnovano 1968. godine i bilo aktivno do 1992. godine. Obnovljeno je 2003. godine i trenutno okuplja oko 120 članova. Kao i KUD Duško Trifunović, učesnik je svih značajnijih manifestacija na području opštine Brod, a nerijetko nastupa i u drugim gradovima i opštinama. Najvažnije manifestacije koje organizuje su Oktobarska smotra folklora i Vaskršnji koncert. Ove manifestacije okupljaju društva iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja. KUD „Brodski biseri“ je osnovano 2007. godine i okuplja oko 50 članova. Najznačajnije manifestacije koje organizuje su Uskršnji koncert koji se organizuje na Uskršnji ponedjeljak, i Radionica sevdaha u Donjim Kolibama. Društvo promoviše običaje Hrvata sa područja Posavine, na Beogradskoj smotri folklora su osvojili prvo mjestoi za izvornost i drugo mjesto za koreografiju. KUD „Tamburica“ je osnovano 1967 i bilo je aktivno do 1992. godine. Obnovilo je svoj rad 2011 godine i okuplja oko 70 članova. Bavi se izvođenjem izvorne muzike sa područja Brodske Posavine. Najznačajnije manifestacije koje organizuje su Smotra folklora prve nedjelje u avgustu koja se održava u Koraću i obilježavanje vjerskih praznika. KUD „Kolibe“ je osnovano šezdesetih godina dvadesetog vijeka. Prestaje sa radom početkom rata, a 2015. godine obnavlja svojepostojanje kao neformalna grupa građana sa 25 članova od kojih su 11 članova djevojke koje igraju folklor. Ističu se svojom pjevačkom grupom koja je pridružena KUD Brodski biseri sa kojom zajednički nastupa na raznim manifestacijama. Najznačajnije manifestacije koje obilježava su za Bajram, Susret Kolibaraca i nastup za 8. mart. KUD „Kolibe“ promoviše tradicionalna kola, Tursko kolo i Djevojačjo kolo. Kad govorimo o prostorima i objektima, namijenjenim kulturnom djelovanju i stvaralaštvu, trenutno najznačajniji višenamjenski ovakav prostor je amfiteatar srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“, koji nudi zavidne mogućnosti organizovanja kulturnih manifestacija, kao i bioskopskog sadržaja. Osnovna škola „Sveti Sava“ takođe, u nešto skromnijem obliku, nudi mogućnosti organizovanja kulturnih sadržaja. Prostor u holu škole, koji obuhvata improvizovani amfiteatar, primjeren je potrebama i mogućnostima prezentacije kulturnog i drugog stvaralaštva učenika i omladine ovog uzrasta. Sportski centar Brod svojim kapacitetom predstavlja značajan objekat za održavanje kulturnih manifestacija, a njegovim renoviranjem u periodu 2013. – 2015. ispunjeni su svi uslovi kako bi objekat mogao da zadovolji savremene standarde za promociju kulturnih sadržaja. Na području opštine Brod postoje i otvoreni prostori koji omogućavaju organizaciju raznolikih kulturnih sadržaja kao što su Trg Patrijarha Pavla na kojem je 2015. godine postavljena bina, prostor ispred sportskog centra i Željeznički plato.

VJERSKI OBJEKTI

| Р/бр. | НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА | ПОВРШИНА m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (Ул. Војводе Живојина Мишића) | 389,00 |
| 2. | КАТОЛИЧКА ЦРКВА (Ул.Светог Саве) | 473,00 |
| 3. | ЏАМИЈА (Ул. Светог Саве) | 120,00 |
| 4. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (Ул. Српских јунака) | 34,00 |
| 5. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Лијешће) | 166,00 |
| 6. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Винска) | 129,00 |
| 7. | КАПЕЛА СА НАДСТРЕШНИЦОМ (МЗ Винска) | 20,00 + 84,00 |
| 8. | КАПЕЛА (МЗ ВИНСКА) | 35,00 |
| 9. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Клакар Доњи) | 33,00 |
| 10. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (Дубоковац –Клакар Доњи) | 18,00 |
| 11. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (Брусница Мала) | 144,00 |
| 12. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (Барица Горња) | 41,00 |
| 13. | КАПЕЛА (МЗ Унка) | 35,00 |
| 14. | КАПЕЛА (МЗ Грк) | 23,00 |
| 15. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Врела Горња) | 67,00 |
| 16. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Збориште) | 43,00 |
| 17. | ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МЗ Сијековац) | 85,00 |
| 18. | ЏАМИЈА (МЗ Сијековац) | 88,00 |
| 19. | КАТОЛИЧКА ЦРКВА (МЗ Сијековац – Мочила Горња) | 302,00 |
| 20. | КАПЕЛА (МЗ Сијековац – Мочила Горња) | 6,00 |
| 21. | КАПЕЛА (МЗ Сијековац – Лушчани) | 19,00 |
| 22. | КАПЕЛА (МЗ Лијешће - ново гробље) | 49,00 |

## STANOVNIŠTVO

- 1.4.1 Broj stanovnika, domaćinstava i stanova  na području opštine

Prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 1991., opšina Brod imala je 34.138 stanovnika, razmještene u 23 naselja. Nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, najveći dio općine Brod ušao je u Republiku Srpsku. Naziv grada i opšine promijenjen je u Brod. U sklopu Federacije Bosne i Hercegovine, dio naseljenog sela Brusnica Mala, koji je nakon Daytona pripala opšini Odžak.

| 2013.‍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRBI |  |  | 11.065 | ,39 % |
| BOŠNJACI |  |  | 1.312 | 8,35 % |
| HRVATI |  |  | 3.021 | 19,21 % |
| ОSTALI |  |  | 322 |  |

Iako od 1991. godine na ovim prostorima nije vršen popis stanovništva i formalno prikupljani podaci koji se uobičajeno s tim popisuju i drugi sadržaji neophodno za analize i planiranje, svakih 10 godina. Opština Brod, prema približnim podacima broji oko 11.500 stanovnika u nešto manje od 4.000 domaćinstava, (podaci iz 2005. god.- socijalno-ekonomska karta opštine Brod koju je obrađivao Centar za socijalni rad) .a prema biračkom popisu 17600 Birča. Područje opšine organizirano je u 20 administrativno određenih područja - lokalnih zajednica, odnosno oko 23 naselja.  Da je prosječna gustoća naseljenosti oko 46 stanovnika po ha površine, ali i da je to u nesrazmjeru u odnosu na gradsko područje, odnosno u gradskim područjima je to 55-65 stanovnika / ha.  U naseljenim mjestima planinskog dijela opšine Stanovništvo je oko 30 stanovnika / ha, pa čak i znatno ispod toga na nekim mjestima. Zbog proteklih ratnih događaja, došlo je do smanjenja broja stanovnika u odnosu na neke podatke iz popisa iz 1991. god., Ali i bitno izmjenjena struktura stanovnistva. Kako nacionalna, socijalna, profesionalna i sl., Danas je približno 70% stanovništva domicilnog, a 30% ima status izbjegle, raseljene i interno raseljene stanovnistva, s visokim postotkom migracijskog faktora.  Pored urbanog područja, većina izbjeglica i raseljenih populacija grupirana su u MZ područjima; Liješće i Grk, a individualno u MZ-i Sijekovac, te u     značajnom broju u gradskom području.

UGOSTITELJSTVO,  TRGOVINA I ZANATSTVO

Na teritoriji Opštine,ova djelatnost egzistira preko  ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata. Uglavnom su to poslovni prostori u sklopu stambenih objekata ili samostalni. Od većih objekata trgovačke djelatnosti, u opštinskom centru, postoje četiri veće kao i gradska pijaca . U opštinskom centru postoji i stovarište građevinskog materijala.

- 1.4.2 Procjena ugroženosti od požara u industriji

Industrija na području opštine je nerazvijena. Okosnicu privrednog razvoja ovog područja čine rafinerija nafte u Brodu, zatim par manjih stranih firmi.

Tabela 2: Požarne karakteristike značajnijih objekata za industrijsku proizvodnju

| Preduzeće | Djelatnost | Kategorija teholo-škog procesa | Požarno opterećenje (prema JUS U. J1.030) | Instalacije zaštite od požara |  |  | Vrsta zapalјive materije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hidrantska mreža |  | Vatrodojavni sistem |  |
| Rafinerija nafte | Eksploatacija naftnih derivata | K1 | visoko | + | + |  | Tečne i gasovite |

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA

U opštini Brod, Rafinerija nafte Brod izdvaja se kao najznačajniji privredni subjekti u oblasti industrije. Njihovo stanje zaštite od požara je na zadovoljavajućem nivou. Rafinerija nafte Brod  kategorizacijom svrstana je u I kategoriju ugroženosti od požara.  Rafinerija nafte Brod ima svoju vatrogasnu jedinicu opremljenu savremenom opremom za gašenje požara i spasavanje. Rafinerija nafte Brod posjeduje Plan zaštite od požara koji nije sastavni dio ovog plana.

- 1.4.3 Procjena rizika i analiza postojećeg stanja zaštite od požara na području opštine Brod

#### Matrica rizika je korisna metoda za procjenu požarnog rizika, koja se može primijeniti samo za identificirane požarne opasnosti. Najpraktičnije alat za sistematizirano i sveobuhvatno identificiranje požarnih opasnosti je ček-lista. U radu je definiran postupak provedbe ček-listi u matricu požarnog rizika. Ček-liste se odnose na identificiranje požarnih opasnosti od objekta i opreme i na provođenje određenih mjera za suzbijanje rizika.

Kod metoda za kvantitativnu procjenu požarnog rizika mora se logički postaviti vrijeme toka događaja, primjerice od nastanka preko razvijanja pa do kontrole požara. Svakom nastanku požara dodjeljuje se jedna vjerojatnost koja se dobiva na temelju iskustva stručnjaka ili iz statističkih podataka.

Rezultati se mogu grafički prikazati preko analize stabla događaja ETA (Event Tree Analysis). Početni događaj za stablo događaja je "nastanak požara". Zabilježeni rangovi ishoda su rezultati uspjeha ili neuspjeha sigurnosnih podsistema (ključni osnovni događaji).

Proračunate vjerojatnosti uspjeha / pogreške za svaki priloženi ključni osnovni događaj moraju uvijek biti 1.0 i zasnovano je na formuli pouzdanosti koja glasi:

P uspeh + P greška = 1.0

Ključne riječi:

Procjena požarnog rizika, ček-lista; matrica rizika.

Osnovni ciljevi protupožarne zaštite, izražavaju se u sljedeća tri vida.

a) zaštita života

b) zaštita imovine

c) osigurava se uzorak koji je doveo do požara "da se nikad više ne dogodi".

Prva dva vida zaštite otvorena su za kvantitativno definiranje, mada se to rijetko naglašava. Treći vid protupožarne zaštite zahtjeva posebnu pažnju, jer čak kada se sve mjere opreza poštuju, uvjek će ostati mogućnost odnosno postojat rizik, da dođe do pojave požara manji ili većih razmjera. Pojedinci, gospodarski subjekti i čitavo društvo izloženi su rizicima više nego ikada, zahvaljujući: tehničkom i tehnološkom napretku, gospodarskom razvoju, razvoju medicine itd. Prenapučenost: ljudi, zgrada, infrastrukture i industrijskih postrojenja po jedinici zemljišta, kao osnovna odlika današnjeg svijeta, uzrokuje da štetni događaji istog inteziteta mogu ugroziti veći broj ljudi i izazvati veću štetu na imovini.

Ranije se, u najvećem broju slučajeva, samo bavilo posljedicama rizika, jer je razina prethodnih znanja o riziku bio zanemarivo mali ili nikakav. Danas, uslijed opšte razvijenosti moguće je preduprijediti rizik, a tamo gdje to nije moguće u manjoj ili većoj mjeri utiecati na umanjenje posljedica ostvarenog štetnog događaja. Osnovna svrha procjene rizika od požara je spriječiti nastanak požara. Nastanak požara može se spriječiti identifikacijom opasnosti, preventivnim djelovanjem u organizacijskom smislu, primjenom mjera zaštite objekta od požara, edukacijom zaposlenika da prepoznaju i eliminiraju potencijalnu opasnost i to sve u cilju sigurnosti ljudi na prvom mjestu, smanjenju materijalnih gubitaka i sprečavanju ugrožavanja okoline.

Požar predstavlja stalnu opasnost, vrijeme i mjesto nastanka je nepredvidivo i nemoguće je u potpunosti eliminirati svaku mogućnost nastanka požara. Smanjenju broja požara je uvelike doprinio

razvoj zaštite od požara, bolja organizacija, kvalitetnija oprema za gašenje, ugradnja opreme za detekciju i dojavu požara i stacionarna oprema za gašenje požara koja se automatski aktivira. Da bi sprovedana analiza procjene rizika bila što kvalitetnija moraju se znati uzroci požara i požarne opasnosti. Poznavanje opasnosti i rizika te uzrok nastajanja požara.

Cilj procjene rizika od požara opštine  Stanari  je da se uradi proračun koliko je požarna opasnost prisutna i da li se kao takav stepen rizika može prihvatiti. Procjenu rizika od požara uraditi prema poznatim izabranim metodama. Na temelju izvršene procjene rizika predložiti mjere zaštite od požara koje je neophodno poduzeti kako bi se spriječila mogućnost pojave i širenja požara i povećaostepen sigurnosti od požara opštine '' opštine Derventa '' olakšava procjenu opasnosti od požara  a time i provođenje mjera zaštite.

Ukoliko se procena rizika po život korisnika zgrade razmatra u okviru jednog jedinstvenog požarnog scenaria, očekivani rizik po živote ljudi se može iskazati sledećom jednačinom:

Očekivani rizik po živote ljudi = P・C, (1)

Slika 11. Jednostavno drvo događaja gde inicijalni događaj može dovesti do različitih događaja u zavisnosti od

uspeha ili neuspeha mera zaštite od požara na graničnim tačkama, prema [6]

(Figure 1. A simple event tree where an initiating event can lead to different events

depending on the success and failure of fire protection measures at the branch points, after [6])

Gde je P verovatnoća određenog požarnog scenaria a C je očekivani broj smrtnih ishoda kao posledica tog požarnog scenaria. Ako je verovatnoća da se dogodi određeni požarni scenario u objektu jednom u 10 godina, onda je P = 0,10 požara godišnje. Ako je posledica tog požarnog scenaria tri smrtna ishoda, onda je C = 3 smrtna slučaja po požaru. Na osnovu jednačine (1), očekivani rizik po živote ljudi, kao rezultat tog požarnog scenaria je  0,3 smrtna ishoda godišnje, odnosno 3 smrtna slučaja u požaru svakih 10 godina. Kako se požar u zgradi može dogoditi na više od jednog načina, rizik po živote ljudi se obično procenjuje na osnovu svih mogućih požarnih scenaria (Sl. 1). Složena procena rizika od požara može da se izrazi sledećom jednačinom:

Očekivani rizik po živote ljudi = 	Σi (Pi ・Ci), (2)

gde Σi predstavlja sumu svih mogućih požarnih scenaria, Pi je verovatnoća jednog požarnog scenaria (i), a Ci je očekivani broj smrtnih ishoda kao posledice tog požarnog scenaria (i).

Požarni scenario je niz događaja, u uslovima požara, koji su povezani uspehom ili neuspehom mera zaštite od požara. U osnovi govoreći, postoji pet bitnih hazardnih događaja koji se moraju desiti pre nego što požar prouzrokuje povrede ljudi ili smrtni ishod u požaru (Sl. 2). To su: (1) zapaljenje, (2) širenje požara, (3) širenje dima, (4) neuspešna evakuacija, (5) izostanak intervencije vatrogasne jedinice. Svaki od ovih pet hazardnih događaja može biti sprečen uvođenjem mera zaštite od požara, ili požarnih barijera

Slika 12 Pet glavnih požarnih barijera između izvora paljenja i smrtnog ishoda, prema [6]

Figure . Five major fire barriers between a fire source and fatality, after [6]

- Vjerovatnoća požarnog scenaria koji može dovesti do povređivanja ljudi zavisi od kombinacije vjerovatnoće neuspeha svih mjera zaštite od požara, odnosno požarnih barijera. Što su niže vrednosti vjrovatnoća neuspeha pojedinačnih mjera zaštite od požara, to je niža vrijednost vjerovatnoće požarnog scenaria čiji je ishod povreda ili smrtni slučaj. Procjena požarnih rizika ne uzima u obzir samo broj primenjenih mjera zaštite od požara, već obuhvata i procjenu koliko su te mjere pouzdane i efektne. Rizik po korisnike objekta ne zavisi samo od vjerovatnoće požarnog scenaria koji može da dovede do njihovog ugrožavanja, već i od nivoa ugroženosti kao rezultata posledica tog scenaria. Posledice požarnog scenaria mogu se procjeniti korišćenjem vremenski zavisnog modela razvoja požara i širenja dima, evakuacije ljudi i reagovanja vatrogasno-spasilačke jedinice.

- KOEFICIJENT KAŠNJENJA POČETKA INTERVENCIJE „L“

Koeficijent kašnjenja početka intervencije „L“ određuje se iz tablice 5. a zavisi od vrste i opremljenosti vatrogasne jedinice koja interveniše, njene udaljenosti od objekta ugroženog požarom, kao i stanja saobraćajnica.

| VRIJEME POČETAK GAŠENJA UDALJENOST |  | 10 min 1 km | 10-20 min 1 – 6 km | 20-30 min 6 – 11 km | 30 min 11 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA VATROGASNO-SPASILAČKI JEDINICA | PROFESIONALNA INDUSTRIJSKA JEDINICA | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
|  | DOBROVOLJNA INDUSTRIJSKA JEDINICA | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  | TERITORIJALNAVAT.SPASILAČKA JEDINICA | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
|  | TERITORIJALNA DOBROVOLJNA JEDINICA SA STALNIM DEŽURAMA | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|  | TERITORIJALNA DOBROVOLJNA JEDINICA BEZ STALNIH DEŽURA | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |

Tabela 3.  Koeficijent kašnjenja početka intervencije „L“

Procjena rizika od požara zasnovana na iskustvu o prethodnim požarima opštine Brod u periodu zadnjih pet godina koko je to predviđeno metodologijom za izradu Plana zaštite od požara.

Procjena rizika od požara može biti izvedena i na osnovu iskustva o prethodnim požarima  u zadnih pet (5) godina. Ovakve procjene rizika su, međutim, validne samo ukoliko je prethodna situacija jednaka onoj koja je predmet aktuelne procjene. To znači da su kontrolni parametri koji upravljaju požarnim scenariom isti. Često, oni ne mogu da se izjednače, jer su izvršene promene na objektu, kao što je izmena završnih obloga ili instalacija novog sistema zaštite od požara. Kontrolni parametri uključuju sisteme zaštite od požara, kao što su sprinkleri koji kontrolišu razvoj požara ili sisteme za alarmiranje i dojavu, koji ubrzavaju evakuaciju ljudi. Ovi  parametri takođe podrazumevaju i fizičke parametre, kao što su vrsta i količina gorive materije, od čega zavisi razvoj požara ili broj i dužina evakuacionih puteva, što utiče na potrebno vreme evakuacije. Ukoliko ovi kontrolni parametri nisu isti, onda procjena rizika od požara bazirana na prethodnim iskustvima može biti manje ili više pogrešna.

Pregled požara

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| класификација пожара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ (стан, кућа, викендица) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ИНДУСТРИЈСКИ И ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ (штале, гараже и сл.) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 2 |
| ПОЖАР НА ИНСТАЛАЦИЈАМА (плин, електроинсталације) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| ПОЖАР ДИМЊАКА | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| ПОЖАР КОНТЕЈНЕРА | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 7 | 12 | 7 |
| ШУМСКИ ПОЖАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ПОЖАР НА САОБРАЋАЈНОМ СРЕДСТВУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
| ПОЖАРИ НИСКОГ РАСЛИЊА - (ливаде, усјеви, путни појасеви, стрњуши, кукурузишта, дивље депоније смећа и сл.) |  | 2 | 13 | 2 |  | 3 | 13 | 14 |  | 1 |  |  | 48 | 57 | 104 | 51 |
| класификација других интервенција (техничке интервенције): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САОБРАЋАЈНИ УДЕСИ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| АСИСТЕНЦИЈЕ | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 8 | 21 |
| ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ (излазак на исте) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| класификација спасилачих интервенција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА, РУДНИКА И СЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПАСАВАЊЕ НА НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 3 | 7 | 16 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 98 | 101 | 164 | 110 |

Statistika o požarima, tj. gubicima u požaru, sačuvana u bazama podataka, na osnovu kojih se mogu izvesti različite statističke analize (za pristup bazi podataka u našoj zemlji potrebna je specijalna dozvola MUP-a), mogu biti vredan izvor podataka za procenu rizika. Na primer, mogu biti izdvojeni podaci o određenoj vrsti objekata, kao što su stambene zgrade. U okviru stambenog tipa objekata, mogu se izdvojiti i bliže informacije. Na primer, podaci o gubicima u požaru mogu biti sagledani na osnovu mesta početnog požara, ili izvora paljenja, ili predmeta koji se prvi zapalio itd. Gubici u požaru se takođe mogu sagledati sa aspekta prisustva ili odsustva sistema zaštite od požara, kao što su dimni javljači požara ili sprinkleri. U skladu sa ovakvim pristupom, mogu se izdvojiti statističke informacije o požarima u kuhinjama u stambenim zgradama, sa ili bez ugrađenih javljača požara ili nekih drugih preventivnih mjera. Ovakva saznanja mogu biti primenljiva na situacije sa sličnim kontrolnim parametrima.

Kvalitativna procjena rizika od požara zasniva se na subjektivnoj procjeni verovatnoće hazarda požara, toka požarnog scenaria i posledica takvog hazarda i scenaria. Pojam hazard požara generalno opisuje svaku situaciju tokom požara koja je opasna i može imati potencijalno ozbiljne posledice; dok je izraz požarni scenario prethodno definisan kao niz događaja u požaru koji su povezani po tome da li su mere zaštite od požara ispunile svoju svrhu ili ne. Kvalitativna procena požarnog rizika se obično koristi za brzu procjenu potencijalnih požarnih rizika u objektu i da bi se razmotrile različite preventivne mere u cilju smanjenja rizika. U kvalitativnoj proceni rizika nema numeričkih vrednosti za verovatnoću ili posledicu, pomoću koje se može oceniti krajnji ishod događaja.

| VEROVATNOĆA (PROBABILITY) | Očekivan (Anticipated) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Umeren rizik Moderate Risk) | Visok rizik (High Risk) | Visok rizik (High Risk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neočekivan (Unlikely) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Nizak Rizik (Low Risk) | Umeren rizik (Moderate Risk) | Visok rizik (High Risk) |
|  | Ekstremno neočekivan (Extremely unlikely) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Nizak Rizik (Low Risk) | Nizak Rizik (Low Risk) | Umeren rizik (Moderate Risk) |
|  | Više nego ekstremno neočekivan (Beyond extremely unlikely) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) | Zanemarljiv rizik (Negligible Risk) |
|  |  | Zanemarljiv (Negligible) | Nizak (Low) | Umeren (Moderate) | Visok (High) |
|  | POSLEDICA (CONSEQUENCE) |  |  |  |  |

Tabela 4.  Tabela rizika

Kvalitativna procjena rizika, generalno, može biti sprovedena na dva načina:

- pomoću ček lista koje se koriste da se uoče potencijalni hazardi požara, da se provere primenjene mere zaštite od požara i sprovede subjektivna procena rizika;

- stablo događaja se koristi za analizu potencijalnih požarnih scenaria i mera zaštite od požara koje treba da se primene i subjektivnu procenu rizika. Izlazni rezultat je, u oba slučaja, lista potencijalnih hazarda požara, ili požarnih scenarija, mera zaštite od požara koje treba da se analiziraju i njihovi procenjeni rizici. U ovom kontekstu procenjeni rizici su opisani kvalitativno a ne kvantitativno

Metod ček lista (NFPA 551, 2007) uvodi kreiranje ček liste za potencijalne hazarde požara i provjeru mera zaštite od požara, bilo da one postoje ili tek treba da budu uvedene, da bi se došlo do subjektivne procjene požarnih rizika. Formulisanje ček liste potencijalnih hazarda požara, omogućuje sistematsku proveru potencijalnih opasnosti od požara, koje su prisutne na datom mjestu. Lista mjera zaštite od požara, data paralelno sa potencijalnim opasnostima, omogućuje brzu provjeru bilo koje bezbednosne barijere i potrebe za uvođenjem dodatnih mera zaštite, da bi se rizik sveo na najmanju meru. Metod ček lista je, zapravo, pobrojavanje potencijalnih požarnih opasnosti, mjera zaštite od požara, bilo da su postojeće ili tek treba da budu uvedene i predstavlja subjektivnu procjenu preostalog rizika od požara. Ovaj metod, međutim, ne uzima u obzir razmatranje logičnog razvoja požara, što je moguće diskutovati pomoću metode stabla događaja.

Metod stabla događaja je drugi način da se identifikuju potencijalni hazardi požara, procene njihove verovatnoće i posledice, i sagledaju vrednosti rizika. Za razliku od metoda ček lista, stablo događaja pokazuje više od liste potencijalnih opasnosti i mera zaštite od požara za procenu verovatnoće, posledica i eventualnog rejtinga rizika. Ovom metodom konstruiše se stablo događaja od nastanka opasnosti od požara, sledeći logičan niz, što obezbeđuje više informacija za procenu verovatnoće, posledica i nivoa rizika.

Tabela 5 . Definicije nivoa verovatnoće i posledica

| Nivo verovatnoće (Probability Level) | Opis (Description) | Učestalost (Frequency) |
| --- | --- | --- |
| Očekivan (Anticipated) | Incidenti koji mogu da se dese nekoliko puta tokom eksploatacionog veka zgrade (Incidents that might occur several times during the lifetime of the building) | >10-2/god (<100 g) (>10-2/yr (<100 yr)) |
| Neočekivan (Unlikely) | Događaji koji nisu očekivani tokom eksploatacionog veka objekta (Events that are not anticipated to occur during the lifetime of the facility) | 10-4/god <f <10-2/god (100–10,000 g) (10-4/yr <f <10-2/yr (100–10,000 yr)) |
| Ekstremno neočekivan (Extremely unlikely) | Događaji koji se nisu verovatni tokom eksploatacionog veka zgrade (Events that will probably not occur during the life cycle of the building) | 10-6/god <f <10-4/god (10,000–1,000,000 g) (10-6/yr <f <10-4/yr (10,000–1,000,000 yr)) |
| Više nego ekstremno neočekivan (Beyond extremely unlikely) | Svi drugi akcidenti (All other accidents) | <10-6/god (>1,000,000 g) <10-6/yr (>1,000,000 yr) |
| Nivo posledice (Consequence Level) | Uticaj na stanovništvo (Impact on populace) | Uticaj na imovinu/poslovanje (Impact on property/operations) |
| Visok (High) | Momentalni smrtni ishodi, akutne povrede, situacije neposredno opasne po život ljudi, trajna invalidnost (Sudden fatalities, acute injuries, immediately life threatening situations, permanent disabilities) | Zgrada uništena, oštećeni okolni objekti, veliki materijalni gubici (Damage >$X million, Building destroyed, surrounding property damaged) |
| Umeren (Moderate) | Teške povrede, trajna invalidnost, obavezna hospitalizacija (Serious injuries, permanent disabilities, hospitalization required) | Glavna oprema uništena, manji uticaj na okruženje, srednji materijalni gubici ($Y <damage <$X million Major equipment destroyed, minor impact on surroundings) |
| Nizak (Low) | Lakše povrede, bez trajnih posledica I hospitalizacije (Minor injuries, no permanent disabilities,no hospitalization) | Oštećenja zgrade, značajan zastoj u poslovanju, bez uticaja na okruženje (Damage <$Y million, Reparable damage to building, significant operational downtime, no impact on surroundings) |
| Zanemarljiv (Negligible) | Zanemarljive povrede (Negligible injuries) | Potrebne manje popravke zgrade, minimalan zastoj u poslovanju (Minor repairs to building required, minimal operational downtime) |

Kvantitativna procjena rizika od požara je procjena koja podrazumeva numeričku kvantifikaciju i vjerovatnoće pojave hazarda požara, ili požarnog scenaria, i posledice analiziranog hazarda požara ili požarnog scenaria. Množenjem numeričkih vrednosti vjerovatnoće i posledica, dobija se numerička vrednost rizika od požara za svaki požarni scenario. Kumulativna suma vrijednosti rizika, svih mogućih požarnih scenaria, predstavlja ukupnu numeričku vrednost rizika. Procenjeni rizik može biti rizik po život ljudi, gubitak materijalnih dobara itd. Kvantitativna procena rizika omogućuje numeričku komparaciju vrednosti ukupnog požarnog rizika za različita projektna rešenja požarne bezbednosti objekta. Takođe, omogućuje i procenu ekvivalencije - upoređenjem požarnog rizika alternativnog projektnog rešenja i rešenja zasnovanog na zahtevima propisanim zakonskim odredbama. U načelu, u praksi se sistematska kvantitativna procena rizika sprovodi na dva načina: (1) upotrebom ček lista za analizu potencijalnih hazarda požara i kvantitativna procena njima adekvatnih rizika; (2) korišćenjem metode stabla događaja za analizu niza potencijalnih požarnih scenaria i kvantitativnu procena njima odgovarajućih rizika. U okviru metode ček lista, razvijene su specifične metode od strane različitih organizacija za njihovu internu upotrebu. Metoda indeksiranja rizika sadrži dosta precizno određene tabelarne vrednosti za rangiranje rizika. Reprezentativan primer predstavlja metod indeksiranja rizika koji je razvila NFPA (Nacionalno udruženje za zaštitu od požara SAD) za zdravstvene ustanove (NFPA 101A, 2004). Ovom metodom se putem tabela procenjuje da li ustanova ispunjava oznovne zahteve požarne bezbednosti u četiri oblasti: (1) ograničavanje, (2) gašenje, (3) kretanje ljudi i (4) bezbednost uopšte. Rezultat procene rizika metodom ček lista, kao i metodom stabla događaja je lista potencijalnih hazarda požara ili požarnih scenaria i numeričke vrednosti procenjenih rizika. Sabiranjem svih individualnih vrednosti dobija se ukupna vrednost požarnog rizika objekta, što može dalje da se koristi za komparaciju sa alternativnim rešenjima požarne bezbednosti. Vrednosti parametara, u oba slučaja, moguće je utvrditi na osnovu statističkih podataka, ukoliko su dostupni, ili na osnovu subjektivne procene. Pouzdanije i racionalnije vrednosti parametara se mogu postići metodom matematičkog modelovanja požara.

  - POŽARNI SCENARIO STAMBENE ZGRADE BEZ POŽARNOG STEPENIŠTA

Mogući požarni scenario  formulisan je metodom stabla događaja, na osnovu dostupnih statističkih podataka, performansi objekta, istraživanja na terenu, pregleda objekta i saznanja stečenih anketiranjem tokom vatrogasne vežbe. Prema dostupnim statističkim podacima građevinskim do požara dođe: objektima: 67% u stambenim zgradama, 22% u poslovnim objektima i 11% u ostalim. U stambenim zgradama, 37% požara je izbilo u kuhinjama (zaboravljeno jelo na štednjaku ili neispravni kućni aparati), a 23% požara je izbilo zbog neispravnih elektroinstalacija u stanovima. Prema ovim podacima, početni nivo rizika po ljudske živote u požaru je 0,02533 x 10-3. U oba slučaja, preventivna mera ili barijera za sprečavanje pojave požara, je edukacija stanara u cilju podizanja svesti o opasnosti pojave požara i važnosti primene preventivnih mera: (1) proveriti stan pre napuštanja, (2) redovno proveravati ispravnost elektroinstalacija, posebno kada su zgrade stare i preko 40 godina i nema podataka o redovnom održavanju i pregledu objekta.

Pretpostavljeni izvor paljenja u požarnom scenariu je zaboravljeno jelo na štednjaku ili neispravan kućni aparat, dok u stanu nema nikoga.

Tokom istraživanja požarne bezbednosti stambenih zgrada, sprovedene su ankete stanara o zaštiti od požara. Samo 10% anketiranih smatraju da su stanari dobro informisani o preventivnim merama i postupku evakuacije, ali svega 5% smatra da su obučeni za postupanje u slučaju požara, dok je 80% stanara svesno da nisu ni pripremljeni ni obučeni za postupak u slučaju požara. Iz tog razloga na objektu, samo 10% stanara se odazvalo pozivu da učestvuju u vežbi i procesu edukacije koji je organizovan tokom vežbe. Pretpostavlja se da bi svi oni primenili preporučene mere, pa je verovatnoća uspeha primenjenih mera u požarnom scenariu 10%, a preostali nivo verovatnoće za nizak nivo pojave požara 0,9.

Vrata stana su zaključana. Nema nikoga u stanu da ugasi početni požar. Nisu ugrađeni sprinkleri koji bi sprečili širenje požara i potpuni razvoj požara (flash-over) . Ceo objekat je jedan požarni sektor: nema izdvojenih požarnih sektora ni dimnih sektora, niti bilo kakvih dodatnih barijera koje bi sprečile širenje vatre. U slučaju požara, vatra i dim se tako brzo mogu proširiti i na susedne stanove i stepenište, na najmanje tri načina:

- Kroz četiri vertikalna instalaciona šahta, od kojih svaki povezuje po vertikali polovinu stanova u zgradi putem ventilacionih kanalai otvora u kupatilima i ostavama, a od stepeništa su odvojeni samo drvenom pločom;

- Kroz drvena ulazna vrata stanova ka stepeništu;

- Kroz lift okno koje je od stepenište odvojeno samo staklenom pregradom 4mm debljine.

Širenje požara je takođe moguće preko zidova susednih stanova i fasade zgrade, ali bi za to verovatno trebalo više vremena, nego za prethodno navedene načine. S obzirom da zgrada ne sadrži požarno stepenište, jedini put evakuacije je glavno stepenište, a alternativa je da ostanu u svojim stanovima, dok ne stigne vatrogasna jedinica i spasi ih. Dim se širi kroz ventilacione i instalacione kanale u druge stanove u zgradi.

Vremenom, neko će primetiti dim ili vatru, alarmirati stanare i pozvati vatrogasnu jedinicu. Sistem za alarmiranje u proučavanom objektu, predstavljaju ručni javljači požara, koji su instalirani pre mnogo godina, jedan broj je demontiran, a ispravnost ostalih nije proveravana, tako da su nekompletni ili nepouzdani. Uspešnost alarmiranja ručnim javljačima požara, dodatno zavisi i od ljudskog faktora, koji je u najčešćem slučaju nepredvidiv, ali u ovim okolnostima nema drugih opcija za uzbunjivanje, pa će biti uključeni u požarni scenario, sa pretpostavljenom verovatnoćom pouzdanosti od 35%. Većina zidnih hidranata (80%) je takođe oštećena i nekompletna, tako da je njihova pouzdanost pod velikim znakom pitanja.

Evakuacija dima iz stepenišnog prostora je moguća samo kroz izlazni otvor na ravan krov veličine 1m2. Širenje dima, nakon prodora požara kroz vrata stana u kojem je požar započeo, razvija se veoma brzo i ispunjava stepenišni prostor penjući se ka gore. Otvor na krovu odvod dima je zatvoren i zaključan, tako da se ne može uzeti u obzir u požarnom scenariu. Stepenište postaje smrtna klopka, uskoro nakon razvoja požara [9]. Požarna (panik) rasveta i signalizacija je teško oštećena i nekompletna, te to može dodatno usporiti i dezorjentisati kretanje ljudi u slučaju zadimljavanja stepeništa. Liftovi u proučavanoj zgradi su stari koliko i zgrada, pa nemaju funkciju za automatsko spuštanje u prizemlje i prekid rada u slučaju požara, pa postoji i mogućnost da će neko pokušeti da se evakuiše liftom. Lift okno će takođe brzo biti ispunjeno dimom, pa i u slučaju da nisu oštećeni u požaru, liftovi su svakako još jedna smrtna klopka za ljude. Pozitivno je što su rezultati ankete pokazali da niko od anketiranih stanara neće koristiti lift u slučaju požara.

Stanari koji su učestvovali u vežbi i procesu edukacije (10%) su upućeni, za razliku od ostalih, da se evakuišu odmah čim primete prve znake dima i vatre, ili da blokiraju vrata stana i ventilacione otvore mokrim ćebadima i ostanu u stanovima dok vatrogasna brigada ne stigne [10]. Iz tih razloga, pretpostavlja se da postoji samo 10% vjerovatnoće da će biti izvedena brza/uspešna evakuacija.

Rezultati ankete sprovedene među stanarima visokih stambenih objekata ukazuju da je samo 25% njih obratilo pažnju na puteve evakuacije i oznake u njihovim zgradama, i predpostavlja se da će taj procenat stanara pokušati evakuaciju glavnim stepeništem. Rezultati ankete takođe pokazuju da bi 90% stanara koristilo požarno stepenište (ukoliko postoji), a 65% smatra da će vatrogasci stići na vreme da ih spasu i oni će čekati u svojim stanovima u slučaju požara. Prema podacima vatrogasno  jedinice, i merenja vremena tokom vatrogasne vežbe, potrebno je 10 do 15 minuta da stigne u radijusu stambene zone od 1 do 5 km. Otežavajuće okolnosti su uzete u obzir pri proceni vremena dolaska: nema  stalnog dežurstva, nedostatak opreme za gašenje požara ,neadekvatna pozicija objekta, u smislu mogućnosti prilaza interventne jedinice – parkirana vozila i druge barijere na prilaznim putevima, ili nemogućnost prilaza nekim fasadama zgrade. Njihove aktivnosti su usmerene na spašavanje ljudskih života i ograničavanje širenja požara i, zatim, gašenje požara. Dim može takođe da uspori intervenciju vatrogasne jedinice i oteža operacije spašavanja. Prva aktivnost vatrogasaca je da otvore krovni otvor i uključe mobilnu opremu za nadpritisnu prinudnu ventilaciju.

Požarni scenario se, nakon pristizanja vatrogasne jedinice može razvijati na dva načina – u zavisnosti od zaštitnih mera: (1) vatrogasna jedinica je stigla na vreme da ograniči razvoj požara i ugasi ga, ali prekasno da spase stanare koji su kasno započeli evakuaciju i (2) vatrogasna jedinica je stigla na vreme da spase stanare koji su kasno započeli evakuaciju stepeništem ispunjenim dimom. Najverovatniji scenario je Scenario B: najbolje šanse da sačuvaju svoje živote imaju stanari koji ostanu u svojim stanovima i sačekaju vatrogasnu jedinicu da ih spasi. Najverovatnije fatalne posledice scenaria su u slučaju da stanari pokušaju da se evakuišu sa odlaganjem – kasna evakuacija, putem stepeništa ispunjenog produktima sagorevanja (Scenario C).

Rezultati kvantitativne procene rizika, za različite požarne scenarije, u visokoj stambenoj zgradi bez požarnog stepeništa, zasnovani na metodi stabla događaja, su dati u Tabeli 3. Požarni scenario je formulisan na osnovu postojećeg stanja zgrade i njenih porformansi požarne bezbednosti (konstrukcija, materijalizacija, osnova tipskog sprata, put evakuacije, ventilacija dima, itd) i primenjenih mera zaštite od požara: (1) vatrogasna vežba i edukacija, (2) ručni javljači požara, (3) intervencija vatrogasne jedinice. Kombinovani preostali faktor rizika nakon primene navedene tri mere je 0,89958; što znači da je preostali rizik po ljudske živote smanjen na 89,96% od početne vrednosti. Drugim rečima, u slučaju požara, do sada primenjene mere zaštite, su nedovoljne da snize vrednost rizika na prihvatljiv nivo.

2. Procena verovatnoće, posledica i preostale vrednosti rizika za različite požarne scenarie u visokoj stambenoj zgradi bez požarnog stepeništa

Table 6 . Assessment of probability, consequence and residual risk values for the various fire scenarios in high rise building with no fire stairs based on event-tree method

| Požarni scenario (Fire Scenario) | Verovatnoća Scenaria(Scenario Probability) | Preostali faktor verovatnoće (Residual Probability Multiplier) | Preostali faktor posledice(ResidualConsequence Multiplier) | Preostali faktor rizika (Residual Risk Multiplier) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.02925 | 1.00 | 1.00 | 0.02925 |
| B | 0.55575 | 1.00 | 0.90 | 0.50018 |
| C | 0.21375 | 1.00 | 1.00 | 0.21375 |
| D | 0.01125 | 1.00 | 0.10 | 0.00112 |
| E | 0.09000 | 1.00 | 0.90 | 0.08100 |
| F | 0.01000 | 0.90 | 0.81 | 0.00729 |
| G | 0.02375 | 0.90 | 0.90 | 0.01924 |
| H | 0.00125 | 0.90 | 0.09 | 0.00010 |
| I | 0.00325 | 0.90 | 0.90 | 0.00263 |
| J | 0.06475 | 0.90 | 0.81 | 0.04502 |
|  | 1.00 |  |  | 0.89958 |

  - FUNDAMENTALNI PRISTUP PROCENI RIZIKA OD POŽARA

Jednostavne metode za procjenu rizika od požara su one su sprovedene na osnovu poređenja aktuelne situacije sa iskustvima iz prethodnih požara ili podacima o događajima; i one gde je procena izvršena pomoću ček lista ili metode matrica rizika. Problem pri primeni prethodnih iskustava ili podataka se javlja kada prethodna i sadašnja situacija i okolnosti nisu potpuno jednaki i tada ni iskustva ili podaci nisu primenljivi na aktuelnu situaciju. Problem pri upotrebi ček lista i matrice rizika se može pojaviti zato što su one zasnovane na subjektivnim procenama koje mogu i ne moraju biti tačne i ne mogu se verifikovati. Jedna osoba može prosuđivati na različit način od ostalih. Ista osoba ne mora biti dosledna i doći do iste procjene u sličnoj situaciji.

Fundamentalni pristup proceni rizika od požara je bolji način da se sprovede procena rizika. Ovakav način procene podrazumeva: (1) kreiranje svih mogućih požarnih scenaria koji se mogu razviti nakon inicijacije požara; (2) definisanje za svaki požarni scenario sekvencijalnog niza događaja koji prate kurs aktiuelnog razvoja požara; i (3) matematičko modelovanje požara da bi se predvideli fatalni ishodi i gubitak imovine. Različiti požarni scenariji po kojima se inicijalni požar može razviti, su posledica uspeha ili neuspeha predviđenih mera zaštite. Sekvencijalni sled događaja u požaru obuhvata razvoj požara, širenje dima, evakuaciju ljudi i reakciju vatrogasne jedinice. Cilj fundamentalnog pristupa je da prati logičan razvoj ovih događaja u požaru.

ZAKLJUČAK

Svaka zgrada je jedinstvena po svojoj lokaciji, konstrukciji, materijalima od kojih je izgrađena i prostornoj organizaciji, pa je moguće metodom stabla događaja proceniti rizika od požara različitih kombinacija događaja i dobiti detaljne informacije o uspehu ili neuspehu predloženih mera zaštite, kao i komparaciju različitih kombinacija.

Procena očekivanog fatalnog ishoda po korisnike objekta i gubitak materijalnih dobara za zgradu sa određenim požarnim scenariom se zasniva na modelovanju razvoja požara, širenja dima, širenja požara, evakuacije ljudi i reakcije vatrogasne jedinice. Očekivani rizik po živote korisnika objekta tokom projektovanog upotrebnog veka zgrade je suma očekivanih fatalnih ishoda iz svih mogućih požarnih scenaria koji se mogu dogoditi u objektu tokom istog perioda.

Isto tako, očekivani rizik gubitka materijalnih dobara u objektu tokom njegovog projektovanog veka trajanja je određen sumom svih očekivanih gubitaka imovine na osnovu svih mogućih požarnih scenaria koji mogu da se dogode u objektu tokom istog perioda. Ukupni očekivani troškovi vlasnika zgrade vezani za požar predstavljaju sve troškove bilo koje varijante rešenja požarne bezbednosti, koji treba da snosi sve troškove uključujući vrednost objekta, održavanje i očekivane gubitke u požaru.

Redovna inspekcija i održavanje sistema za zaštitu od požara su obavezne aktivnosti u projektnim rešenjima požarne bezbednosti, zasnovanim na proceni rizika i performansama objekta. Posledica izostanka redovnih aktivnosti održavanja i vežbi evakuacije je porast očekivanog nivoa rizka u odnosu na predviđen nivo. Pouzdanost sistema za zaštitu od požara može se modelovati na osnovu nivoa zakazivanja i intervala servisnih pregleda. Neophodno je uraditi operativno-taktičke planove gašenja požara za sve jedan važan objekat, tačnije uraditi proračun koliko se snaga, tehnike i sredstava neophodno za gašenje eventualnog požara.

    - STANJE ZAŠTITE OD POŽARA

U nekim od ovih objekata nije u potpunosti izvedena vanjska i unutrašnja hidrantska mreža. Neki objekti nisu zaštićeni dovoljnim brojem aparata za početno gašenje požara, uglavnom nemaju izvedenu panik rasvetu i sistem za dojavu požara sa signalizacijom za evakuaciju prisutnih osoba u objektu.

ANALIZA OPASNOSTI OD POŽARA ZA OBJEKAT I OPREMU - KORAK  I

Na pitanja u ček-listi se odgovora sa ,,opasno“ (OP), ,,nebitno“ (NB) i ,,bezbedno“ (BZ). Nakon popunjavanja ček-liste, brzo se uočava koja su pitanja označena odgovorom ,,opasno“ pa se lako mogu predložiti odgovarajuće korektivne mere. Analiza opasnosti od požara za objekat i opremu radi se u skladu sa važećom zakonskom regulativom.  Procentualni udeli opasnosti od požara za objekat i opremu, kao i sprovedenih preventivnih mera zaštite od požara se izračunavaju prema jednačini:

Gde je:

n = broj negativnih (opasnih) ocena stanja,

N = ukupan broj ocena (opasnih i bezbednih) stanja

Ocenjivanje veličine stanja opasnosti od požara konstrukcije objekta i sadržaja objekta mora se raditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom i tehničkim propisima u oblasti zaštite od požara

Tabela 7– Analiza opasnosti od požara za konstrukciju objekta i sadržaj objekta

(OP – opasno; NB – nebitno; BZ – bezbedno)

| R. br. | Pitanje | Komentar | OP | NB | BZ | Preporučene mere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da li je konstrukcija objekta od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Spolјni noseći zidovi d = 25cm |  |  |  |  |
| 2. | Da li je krovna konstrukcija/ krovni pokrivač od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Konstrukcija krova je čelična,prekrivač krova čelični termo paneli d = 120mm |  |  |  |  |
| 3. | Da li je pod objekta od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Kancelarije laminat, ostave beton,studio beton,ulazni hol i anitarni čvor keramičke pločice |  |  |  |  |
| 4. | Da li je međuspratna konstrukcija od zapalјivog/nezapalјivog materijala? | Betonska međuspratna konstrukcija otporna na požar . |  |  |  |  |
| 5. | Da li je plafon / tavanica izgrađena od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Termoizolacioni paneli od negorivog materijala. |  |  |  |  |
| 6. | Da li su pregradni zidovi izgrađeni od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Nenosivi pregradni i fasadni zidovi ,puna opeka d = 12cm |  |  |  |  |
| 7. | Da li je obrada / obloga zidova od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Termoizolacioni paneli od negorivog materijala. |  |  |  |  |
| 8. | Da li je stepenište bezbedno izgrađeno? | U objektu je drveno stepenište. |  |  |  | Premazati vtrootpornim premazom. |
| 9. | Da li su vrata izrađena od zapalјivog / nezapalјivog materijala? | Drvena i metalna dvokrilna vrata |  |  |  | Između studia i magacina ugraditi vrata od negorivog materijala. |
| 10. | Da li su prozori izrađeni od zapalјivog/ nezapalјivog materijala? | Na objektu su montirani PVC prozori. |  |  |  | Prozori predviđeni građevinskim projektom(ekonomska neopravdanost zamene). |
| 11. | Da li se svi prepoznati izvori palјenja drže pod kontrolom? | Veliki broj reflektora velike snage |  |  |  | Stalna kontrola ispravnosti električnih instalacija |
| 12. | Da li se sve prepoznate zapalјive čvrste materije drže pod kontrolom? | Zavesa je zapalјiva. Velikakoličina scenskog materijala. |  |  |  | Ugraditi vatrootpornu zavesu. Izgraditi namenski magacinski prostor za scensku opremu. |
| 13. | Da li se sve prepoznate zapalјive tečnosti drže pod kontrolom? | Nema zapalјive tečnosti. |  |  |  |  |
| 14. | Da li se svi prepoznati zapalјivi gasovi drže pod kontrolom? | Nema zapalјivih gasova. |  |  |  |  |
| 15. | Da li se svi prepoznati izvori kiseonika drže pod kontrolom? | Nema izvora kiseonika. |  |  |  |  |

- ANALIZA SPROVEDENIH PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OBJEKAT – KORAK II

Tabela 8 – Analiza sprovedenih preventivnih mera zaštite od požara u objektu                        			(OP – opasno; NB – nebitno; BZ – bezbedno)

| R. br. |  | Pitanje | Komentar | OP | NB | BZ | Preporučene mere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Da li se radne prostorije održavaju čistim i urednim? | Radne prostorije uredne i čiste |  |  |  |  |
| 2. |  | Da li su prenosni aparati za gašenje požara bezbedni? | Postoji dovolјan broj odgovarajućih prenosnih Aparata za gašenje požara. Svi aparati su redovno pregledani, ispitani i održavani tako da na njima nema vidlјivih oštećenja. |  |  |  |  |
| 3. |  | Da li su unutrašnji hidranti bezbedni? | Postoje unutrašnji i spolјašnji hidranti. Svi hidranti su redovno pregledani, ispitani i održavani tako da na njima nema vidlјivih oštećenja. |  |  |  |  |
| 4. | Da li su spolјašnji hidranti bezbedni? |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Da li postoje bezbedni pristupni putevi objektu? | Asfaltirani pristupni putevi odgovarajuće nosivosti i bez prepreka. |  |  |  |  |
| 6. |  | Da li je međusobna udalјenost objekata na propisanom rastojanju? | Udalјenost između objekata je na propisanom rastojanju. |  |  |  |  |
| 7. |  | Da li u objektu postoji fizička zaštita ili nadzor? | Postoji organizovana fizička zaštita objekata. |  |  |  |  |
| 8. |  | Da li u objektu postoji sistem za otkrivanje / dojavu požara? | U objektima su instalirani odgovarajući sistemi za otkrivanje/dojavu požara. |  |  |  |  |
| 9. |  | Da li u objektu postoji sistem alarmiranja? | Postoji u vidu ručnog javlјača i alarmne trube. |  |  |  |  |
| 10. |  | Da li u objektu postoji odgovarajući i ispravan automatski sistem za gašenje požara? | U objektu nema stacionarnog sistema za gašenje požara. |  |  |  | Instaliranje stabilnih automatskih aparata sa halonom ,mlaznice sa ampulom. |
| 11. |  | Da li su putevi i izlazi evakuacije bezbedni? | Putevi evakuacije nisu obeleženi i označeni. |  |  |  | Obeležiti i označiti puteve evakuacije prema propisima |
| 12. |  | Da li u objektu postoji odimlјavanje? | U objektu nisu potrebne dimne oduške s obzirom na proces rada. |  |  |  |  |
| 13. |  | Da li u objektu postoji dovolјno površina za eksplozivno dušavanje? | U objektu nisu potrebni eksplozivni odušci. |  |  |  |  |
| 14. |  | Da li su ventilacioni kanali pravilno izvedeni i opremlјeni požarnim klapnama, koje automatski zatvaraju kanale pri nastanku požaru? | Ventilacioni kanali nisu opremnjeni požarnim klapnama. |  |  |  | Preporuka za ugradnju požarnih klapni. |
| 15. |  | Da li su kanali klimatizacije pravilno izvedeni i opremlјeni požarnim klapnama, koje automatski zatvaraju kanale pri nastanku požaru? | Klimatizacija objekta je regulisana klima sistemima. |  |  |  |  |
| 16. |  | Da li su zaštitni kanali za prolaz kablova i ostale instalacije pravilno izvedeni – zaštićeni od požara? | Razvod električne instalacije je izveden preko kanala, cevima za razvod na odstojnim obujmicama, a delom i u zidu (kancelarijama i poslovnom prostoru). |  |  |  |  |
| 17. |  | Da li u prostoriji gde je u toku snimanja prisutna publika prisutan dežurni vatrogasac? | Prisustvo dežurnog vatrogasca je za potrebe snimanja nije uobičajeno. |  |  |  | Radi povećanja bezbednosti angažovati dodatna dežurstva kad snimanjima prisustvuje veliki broj publike. |

Nakon analize požarne opasnosti od objekta i opreme i analize sprovedenih preventivnih mera zaštite od požara u objektu, prelazi se na prvu procenu požarnog rizika koja se vrši primenom modifikovane matrice faktora požarnog rizika.

Nakon analize stanja na osnovu datih odgovora u ček-listi (tabela 1) izračunat je, prema datoj jednačini, procentualni udeo požarne opasnosti od 41,66%, što odgovara rangu 3. Izloženost požarnim opasnostima objekata  je svo radno vreme što odgovara rangu 5. Matrica verovatnoće nastanka neželјenog događaja – požara, koja je prikazana u tabeli 3, formirana je integracijom izloženosti požarnim opasnostima tokom radnog vremena i prepoznatim požarnim opasnostima u cilјu dobijanja brojčane vrednosti verovatnoće nastanka požara. Na osnovu (tabele 3) određena je brojčana vrednost 15 za verovatnoću nastanka neželјenog događaja – požara. Kvalitativni opis verovatnoće nastanka požara (tabela 4) je „verovatan“, a rang mu je 4.

Na osnovu analize odgovora iz ček-liste za sprovedene preventivne mere zaštite od požara u objektu (tabela 2) izračunato je, prema datoj jednačini, da su zahtevane mere zaštite od požara ispunjene sa 26.66 %.

Faktor požarnog rizika (R), koji se dobija kao proizvod ranga nastanka neželјenog događaja – požara (V) i ranga težine mogućih posledica (P) određuje se primenom matrice požarnog rizika (tabela 5). U razmatranje se uvodi pet rangova verovatnoće i pet rangova posledica. Ako se primeni formulu za određivanje faktora požarnog rizika,

R = V x P, na sve moguće kombinacije vrednosti rangova, dobija se skup od 25 brojeva, odnosno 25 vrednosti faktora požarnog rizika.

ƒ(χ) = nN • 100% = 512 • 100% = 41.66%

procentualni udeo požarne opasnosti.

ƒ(χ) = nN • 100% = 415 • 100% = 26.66%

ispunjenosti zahtevanih mera zaštite od požara.

- PRVA PROCENA RIZIKA OD POŽARA – KORAK III

Tabela 9 – Matrica verovatnoće nastanka neželјenog događaja – požara za objekte

| Izloženost požarnim opasnostima % |  |  | Opasnosti od požara u % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zadovolјavajuće Nastaviti sa radom (0-20%) | Srednjoročne potrebne mere (21-40%) | Kratkoročne potrebne mere (41-60%) | Trenutno potrebne mere (61-80%) | Mere za trenutnе (81-100%) |
|  |  |  | Kvantitativni rang opasnosti od požara |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vrlo retko (0-20%) | Kvantitativni rang izloženosti opasnosti od požara | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Povremeno (21-40%) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Često (41-60%) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Pretežni dio (61-80%) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Svo vrijeme (81-100%) |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Tabela10 – Rang matrice verovatnoće nastanka neželјenog događaja – požara

| Mera verovatnoće nastanka požara | Kvantitativni opis verovatnoće nastanka požara | Kvantitativni rang verovatnoće nastanka požara |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | Neverovatan | 1 |
| 3,4,5 | Moguć | 2 |
| 6,8,9 | Sasvim moguć | 3 |
| 10,12,15,16 | Verovatan | 4 |
| 20,25 | Veoma verovatan | 5 |

Na osnovu tabele 6 usvaja se vrednost faktora požarnog rizika, koji iznosi 4. Nakon toga se vrši njegovo rangiranje prema tabeli 6 i usvaja se da je požarni rizik mali sa rangom 2.

Tabela11  – Matrica požarnog rizika

| Verovatnoća nastanka požara (V) |  |  | Težina moguće posledice (P) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ispunjenost sprovedenih preventivnih mera ZOP-a u objektu u % |  |  |  |  |
|  |  |  | (0-20%) | (21-40%) | (41-60%) | (61-80%) | (81-100%) |
|  |  |  | Zanemarlјiva težina posledice | Mala težina posledice | Srednja težina posledice | Velika težina posledice | Veoma velika težina posledice |
|  |  |  | Kvantitativni rang težine posledice |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Neverovatan | Kvantitativni rang verovatnoće naszanka požara | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Moguć |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Moguć |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Verovatan |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Veoma verovatan |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Tabela 12 – Rangiranje faktora požarnog rizika

| Mјera rizika od požara | Kvantitativni opis požarnog rizika | Kvantitativni rang požarnog rizika | Način i mere za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika od požara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Beznačajan | 1 |  |
| 3,4,5 | Mali | 2 |  |
| 6,8,9 | Srednji | 3 | mere iz tabela 1 i 2 |
| 10,12,15,16 | Visok | 4 |  |
| 20,25 | Ekstremni | 5 |  |

Legenda:

|  | Procena rizika na postojeće stanje bez preduzetih mera |
| --- | --- |
|  | Ponovna procena rizika nakon preduzetih predloženih preventivnih mera |

- IZBOR MERA ZA SMANJENJE POSTOJEĆEG RIZIKA OD POŽARA – KORAK IV

U koraku 4 se vrši izbor mera za smanjenje postojećeg požarnog rizika. Mere su predložene u tabelama 3 i 4 i to na osnovu detalјne analize stanja.

- PONOVNA PROCENA RIZIKA OD POŽARA – KORAK  V

Pri ponovnoj proceni požarnog rizika, prema prethodno detalјno opisanoj metodi, uzimaju se u obzir predložene mere zaštite. Proračunata požarna opasnost bi se u ovom slučaju smanjila sa 41,66% na 8.33%. Neispunjenost sprovedenih preventivnih mera zaštite od požara bi se smanjila sa 26,66% na 6,66%. Rang verovatnoće će sada biti 2, a rang težine moguće posledice 1. Na osnovu toga dobija se da faktor požarnog rizika ima brojčanu vrednost 2 i rang 1 što ukazuje da bi požarni rizik posle sprovođenja predloženih mera bio beznačajan.

Na području opštine Brod, odnosno gradskog područja, mogući su požari sa jednom od sljedećih poslјedica:

- Veći broj lјudskih žrtava,

- Veća materijalna šteta.

Najveći broj žrtava se očekuje na sljedećim požarima:

- Industrijski objekti sa najvećim brojem zaposlenih i tamo gdje ima zapaljivih materija. Da bi se ova opasnost spriječila, Planom se predviđaju posebne mjere bezbjednosti;

- Požari u školama;

- Požar u javnim ustanovama  u Stanarima;

- Požar u višespratnim objektima u Stanarima;

- Požari u drumskom saobraćaju vozila koja prevoze opasne materije;

- Požar na nadzemnim rezervoarima zapaljivih tečnosti i gasova, usljed izlivanja tečne faze ispod rezervoara (prevoz roba u drumskom saobraćaju i dr). Dolazi do kidanja danceta i rezervoar polijeće kao nekontrolisana raketa u horizontalnom letu.

Požari sa većom materijalnom štetom

U opštini Brod ,mogući su požari sa većom materijalnom štetom, i to:

- Požar u Rafineriji nafte Brod

- Požari na trafo-stanicama i razvodnim postrojenjima,

- Požari u industrijskim halama

- Šumski požari.

Ugroženost  od eksplozije

Na području opštine Brod su moguće eksplozije u sljedećim slučajevima:

- Eksplozija rezervoara zapaljivih tečnosti,

- Eksplozije rezervoara zapaljivih gasova,

- Eksplozije u Rafineriji nafte Brod

- 1.4.4 Zaključci iz analize stanja i procjene požarne ugroženosti

Da bi se ovi, prethodno navedeni štetni događaji predupredili, Planom zaštite od požara se predviđaju posebne mjere bezbjednosti.

Obzirom na požarnu i eksplozivnu ugroženost opštine Brod, Planom se predviđa uvođenje zaštite industrijskih i javnih objekata stabilnim instalacijama za dojavu i gašenje požara.U objektima i kompleksima, gdje se uskladištavaju zapaljive tečnosti i gasovi,obavezna je instalacija vanjske hidrantske mreže, koja bi se isključivo upotrebljavala za gašenje požara na datom objektu (kompleksu).

Na mjestima gdje ne postoji (objekti kolektivnog stanovanja), i ostali, poslovni i javni objekti u kojima se okuplja veći broj ljudi, potrebno je instalirati panik rasvjetu, koja bi omogućila efikasniju evekuaciju u slučaju nepogoda.

U većim, prethodno navedenim objektima, potrebno je na adekvatan način obilježiti ekakuacione puteve, izlaze, kao i pozicije sredstava za gašenje požara (određuje se Planom evakuacije i spašavanja).

U objektima, koji nisu pokriveni instalacijom hidrantske mreže, potrebno je obezbijediti hidrantsku mrežu sa dovoljnim brojem hidranata, a sve u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima, iz te oblasti.

Automatski sistemi dojave požara u opštini Brod su obavezni u sljedećim objektima:

- zdravstvenim ustanovama i zgradama sa nepokretnim bolesnicima,

- javnim objektima, površine preko 500 m²,

- industrijskim objektima,

- svim objektima sa visokim požarnim opterećenjem,

- drugim objektima, u kojima se primjenom metode Euroalarma, iskazala potreba za ugradnjom ovih uređaja.

# 2. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA

## 2.1 UVOD U ORGANIZACIJU ZAŠTITE OD POŽARA

Organizacija zaštite od požara obuhvata organizovanje vršenja poslova preventivnih djelatnosti preduzimanja i sprovođenja mjera zaštite od požara, nadzor nad preduzimanjem i sprovođenjem tih mjera ,u cilјu sprječavanja nastajanja i širenja požara te vatrogasnu operativnu djelatnost gašenja požara i spašavanja lјudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama.

Nadzor nad sprovođenjem zaštite od požara vrši Inspektorat zaštite od požara i PU. Doboj, a vatrogasne operativne poslove  vatrogasno-spasilača jedinica opštine Brod.

## 2.2 PRAVA I DUŽNOSTI POJEDINIH SUBJEKATA OPŠTINE

Prava i dužnosti Skupštine opštine su:

- Donošenje Plana zaštite od požara, a može donositi i druge propise kojima se uređuju mjere zaštite od požara na području opštine;

- Donošenje odluka o mjerama  zaštite od požara za područje opštine;

- Vrši periodično, a najmanje jedan put u toku godine razmatranje stanja zaštite od požara, sa primjenom pojedinih mjera zaštite, s cilјem unaprjeđenja stanja zaštite od požara;

- Osniva Profesionalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu ili drugu jedinicu, sposobnu za gašenje požara;

- Skupština opštine donosi budžet i obezbjeđuje sredstva za rad i tehničko opremanje Vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i sredstva za podsticaj razvoja dobrovolјnog vatrogastva na području opštine.

Prava i dužnost Načelnika opštine su:

- Predlaže Plan zaštite od požara i druge propise, kojima se uređuje zaštita od požara na  području opštine.

- Predlaže Odluku o mjerama zaštite od požara za područje opštine,

- Obavještava Skupštinu opštine, a najmanje jednom godišnje podnosi pisanu Informaciju o stanju zaštite od požara na području opštine,

- Daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Vatrogasno-spasilačke jedinice Brod.

- Podnosi nacrt budžeta za obezbjeđenje sredstava za rad i tehničko opremanje Vatrogasno-spasilačke jedinice i sredstava za potica jrazvoja dobrovolјnog vatrogastva na području opštine,

- Izvršava zakone i druge propise u oblasti zaštite od požara, čijeje izvršenje povjereno opštini,

- Imenuje starješinu Vatrogasne-spasilačke jedinice, na osnovu sprovedenog javnog konkursa,

- Traži pomoć od drugih načelnika opština  i gradonačelnika da učestvuju sa svojim vatrogasno-spasilačkim jedinicama u gašenju požara i spasavanju lјudi i imovine ugroženih požarom, u slučajevima kako je to propisano zakonom i ovim Planom zaštite od požara.

- Dužan je pružiti pomoć drugom načelniku opštine i gradonačelniku sa svojm vatrogasno-spasilačkim jedinicom u gašenju požara i spašavanju lјudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, kako je to propisano zakonom i ovim Planom zaštite od požara.

- U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kad prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote lјudi ili materijalnih dobara u većemo bliku, naređuje svim sposobnim građanima, na području opštine, starijim od 18 godina, da učestvuju u gašenju požara  i spasavanju lјudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raspolaganje alat, prevozna i druga sredstva.

- Naređuje preduzećima i drugim pravnim licima, državnim i drugim organima i samostalnim radnjama da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban brojl јudi, alat, prevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spasavanje lјudi i imovine.

Prava i dužnost organa Administrativne službe Opštine , za poslove urbanizma i građenja, su:

- Kod izrade prostornog, urbanističkog ili regulacionog plana ili urbanističkog projekta, u odnosu na mjere zaštite od požara, utvrđuje naročito:

  - Sistem vodosnabdijevanja objekata, razvoj primarne i sekundarne mreže, sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe gašenja požara;

  - Udalјenost između zona predviđenih za industrijske objekte, skladišta zapalјivih tečnosti,  gasova i eksplozivnih materija;

  - Udalјenost između objekata različite namjene, unutar industrijske zone;

Širina  i nosivost puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manervisanje za vrijeme gašenja požara;

- Prije donošenja ,pribavlјa mišlјenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u pogledu primijenjenih mjera zaštite od požara za prostorne, urbanističke regulacione planove, urbanistički  red ili urbanistički projekat,

- Nesmije izdati urbanističku saglasnost ili odobrenje za građenje ili odobrenje za upotrebu objekta ako nisu pribavlјene propisane saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova-Policijske uprave , u pogledu primijenjenih mjera zaštite od požara.

## 2.3 PRAĆENJE REALIZACIJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Načelnik opštine, po službenoj dužnosti, prati izvršenje Plana zaštite od požara i obavještava Skupštinu opštine, a najmanje jednom godišnje podnosi pisanu Informaciju o stanju zaštite od požara  na području Opštine.

Radi prikuplјanja informacija i koordinacije sa neposrednim izvršiocima mjera predviđenih Planom, zadužuje se starješina vatrogasno-spasilačke jedinica Brod za sprovođenje  Plana zaštite od požara opštine Brod i Komisija za zaštitu od požara, koja pomaže Načelniku opštine u praćenju izvršenja plana i stanja zaštite od požara.

Poslove rukovođenja plana zaštite od požara potrebno je definisati Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Administrativne službe opštine.

Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice ima sljedeće poslove i radne zadatke:

- U okviru svojih ovlaštenja izvršava i obezbjeđuje izvršenje i realizaciju Plana zaštite od požara opštine , kod svih subjekata, koji aktivno i pasivno učestvuju u realizaciji Plana;

- U okviru svojih ovlašćenja, izvršava i obezbjeđuje izvršenje i realizaciju zakonskih i podzakonskih akata, iz oblasti zaštite od požara;

- Vrši stručne poslove koji se odnos na praćenje, obradu i analiziranje podataka realizacije Plana zaštite od požara, polugodišnje;

- Koordinirara rad vatrogasaca, projektanata, elektro-distribucije, vodovoda, kanalizacije, šumskog gazdinstva, mas-medija i drugih subjekata, od čije aktivnosti zavis irealizacija Plana ZOP-a opštine;

- Uvezuje  i koordinira nosioce planiranja preduzeća, državnih i drugih pravnih lica, sa prostora opštine ,koji su obavezni da donesu plan ZOP-a, sa Planom zaštite od požara opštine ;

- Prati zakonitost akata pravnih lica u oblasti zaštite od požara, obavještava o tome Načelnika opštine i Skupštinu opštine i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;

- Član je Komisije za zaštituod požara;

- Radi i ostale poslove koje mu odredi Načelnik opštine;

- Za rukovaoca Plana zaštite od požara opštine Brod može se imenovati lice koje iman ajmanje školsku spremu šestog stepena složenosti tehničkog smjera, sa položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara.

Zadaci Komisije za zaštitu od požara su:

- Izrada dinamike realizacije mjera ZOP-a, zacrtanih Planom zaštite od požara, po petogodišnjim periodima;

- Praćenje rada vatrogasno-spasilačkih jedinica na području opštine;

- Praćenjer ealizacije Plana zaštite od požara opštine;

- Praćenje rada edukativne djelatnosti u opštin i u oblasti ZOP-a;

- Praćenje rada propagandnih aktivnosti u opštini;

- Praćenje vatrogasno-spasilačkih takmičenja i drugih aktivnosti na popularizaciji ZOP-a u opštini.

Načelnik opštine, 2 puta godišnje, razmatra stanje ZOP-a u opštini ,zajedno sa Komisijom. Komisija se bira od aktivista u vatrogasnim organizacijama opštine, stim da mora imati najmanje 2 inžinjerasa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova zaštite od požara. Komisija treba da broji 5 članova. Komisiju imenuje i razrješava lično, svojim aktom, Načelnik opštine.

## 2.4 MEĐUSOBNA SARADNJA INSPEKCIJA

Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara, određenih zakonom i ovim Planom, kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima ,u pogledu zaštite od požara, vrši , u skladu sa Zakonom o zaštit od požara Republički inspektorat, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vatrogasno-spasilačka jedinica, u čijem su djelokrugu i nadležnosti poslovi zaštite od požara. U skladu sa Zakonom nadležnosti su:

Repubički inspektorat:

- Vrši nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara, određenih Zakonom i Planom zaštite od požara, Odlukom o mjerama zaštite od požara, kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativama u pogledu zaštite od požara.

- Putem redovnih pregleda tehnološko-proizvodnih i drugi radnjih prostorija  iobjekata koji su izloženi opasnostima od požara u organizacijama, organima i kod građana, kao i zanatskih, ugostitelјskih i sličnih radnji radnih lјudi koji samostalno obavlјaju djelatnost ličnim radom, sredstvima rada u svojini i u drugim objektima, u kojim zbog tehnološkog procesa ili vrste uskladištenog materijala ili bilo kojih drugih svojstava materijala postoji opasnost od izbijanja i proširenja požara.

- Donosi rješenja u upravnoj stvari, kojima se nalaže izvršenje propisanih mjera zaštite od požara,

- Uvidom u opšta akta, planove i sanacione programe preduzeća  i ustanova ,kojima se uređuje organizacija i sprovođenje mjera zaštite od požara i eksplozije i njihovu usklađenost sa zakonom i drugim propisima, u cilјu otklanjanja nepravilnosti u primjeni mjera i tehničkih normativa zaštite od požara,

- Donosi rješenja o zabrani korišćenja objekata (dijelova objekata), uređajai instalacija, ako nisu ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, drugim propisima i ovim Planom,koji se odnose na mjere i tehničke normative zaštite od požara, a otklanjanje nedostataka ne može se izvršiti na drugi način,

- Vrši nadzor nad radom Vatrogasno-spasilačke jedinice u pogledu spremnosti, tehničke opremlјenosti, stručnosti vatrogasaca –spasilaca i sposobnosti Vatrogasno-spasilačke jedinice za gašenje požara,

- Vrši nadzor nad radom Vatrogasne jedinice u pogledu vršenja poslova stručnog nadzora na području djelovanja, koji se odnose na blagovremenost i smanjenje broja vatrogasno-spasilačkih intervencija, funkcionalnosti ispravnosti vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, odlaganje zapalјivih tečnosti  i gasova i drugih zapalјivih materija gdje predstaavlјaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija  i instalacija zazapalјive tečnosti, zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorijama.

Minstarstvo unutrašnjih poslova:

- Vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u kategorije ugroženosti od požara.

- Daje posebne saglasnosti na izbor lokacije objekta, obzirom na njegovu namjenu, kao i davanjem saglasnosti na mjere i tehničke normative zaštite od požara, predviđene u tehničkoj dokumentaciji kao uslova za davanje odobrenja za građenje, odnosno davanjem naknadne saglasnosti na izvedene mjere i tehničke normative zaštite od požara ,za objekte posebne namjene:

  - skladišta, odnosno magacine za smještaj i držanje eksplozivnih materija;

  - skladišta, magacine i rezervoare za smještaj  i držanje zapalјivih tečnosti i gasova za koje nije predviđeno davanje saglasnosti Republičkog organa uprave ,nadležnog za poslove zaštite od požara i eksplozije;

  - ostala postrojenja i uređaje za postavlјanje i upotrebu zapalјivih tečnosti i gasova.

- Davanjem odobrenja na mjesto na kojem će se vršiti utovar, istovar ili pretovar eksplozivnih materija i zapalјivih tečnosti i gasova van poslovnog prostora preduzeća koje te materije proizvode ili drže radi upotrebe u vršenju svoje djelatnosti,

- Davanjem odobrenja preduzećima, ustanovama i građanima za nabavku eksplozivnih materija i preduzimanje u tu svrhu bezbjednosnih mjera,

- Učešćem u saradnji i pružanju stručne pomoći u pripremama za izradu planova prostornog uređenja (urbanističkog plana, urbanističko greda, regulacionog plana i urbanističkog projekta),u pogledu primjene mjera i tehničkih normativa i standarda zaštite od požara.

Vatrogasno-spasilačka jedinica vrši:

- Pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i povećanje efikasnosti vatrogasno-spasilačke intervencije: funkcionalnosti ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, odlaganja zapalјivih tečnosti i gasova i drugih zapalјivih materijala u podrumima, na tavanima i drugim mjestima gdje predstavlјaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapalјivim tečnostima, zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.

- Prethodno navedene poslove mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik, sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara koji se dostavlja vlasniku, odnosno korisniku objekta. Ako vlasnik/korisnik objekta ne izvrši predložene mjere, opštinska vatrogasna jedinica o tome obavještava Inspektorat.

## DUŽNOSTI PREDUZEĆA U PROVOĐENJU ZAŠTITE OD POŽARA

U organizovanju i provođenju zaštite od požara ,naučno-istraživačkom radu treba dati odgovarajuće mjesto i ulogu. Konsultantska aktivnost i korištenje usluga stručnih preduzeća u toj oblasti, koje ona daju na osnovu naučno-istraživačkih i stručnih saznanja u oblasti zaštite od požara, treba da postane stalani bitan činilac, naročito u pogledu planiranja, projektovanja i izgradnje sistema zaštite od požara i izbora tehnološkog procesa ,koji pruža sigurnost protiv požara i eksplozije ,obrazovanja radnih lјudi i građana u toj oblasti, istraživačkog rada ispitivanje materijala, opreme, sredstava i drugih predmeta i njihovih zaštitnih svojstava, otpornosti na toplotu i vatru, kao i sposobnost za njihovu efikasnu upotrebu, te davanje ocjene o tim nalazima i pružanja drugih usluga  u oblasti zaštite od požara.

Preduzeća:

- Provode mjere zaštite od požara u skladu sa zakonom, tehničkim propisima is tandardima,

- Provode mjere zaštite od požara određene ovim Planom zaštite od požara i svojim planovima zaštite od požara,

- Provode mjere zaštite od požara, u skladu sa rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova o razvrstavanju u kategorije ugroženost iod požara,

- Donose opšte akte o mjerama zaštite od požara,

- Preduzeća koja se bave proizvodnjom eksplozivnih materija i zapalјivih tečnosti  i gasova ili njihovim uskladištavanjem ,ili se bave prometom ovih materija, odnosno u vršenju svoje djelatnosti koriste ove materije, utvrđuju mjere bezbjednosti i obezbjeđuju osposoblјavanje svojih radnika koji rukuju ovim materijama,

- Pribavlјaju propisane saglasnosti za građenje i upotrebu svojih objekata, u pogledu primijenjenih mjera zaštite od požara,

- Obračunavaju iuplaćuju naknadu u visini 0,03% poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara.

Između ostalog ,preduzeća su dužna podnijeti Zahtjev za kategorizaciju ugroženosti od požara, u skladu  sa Zakonom o zaštiti od požara.

KATEGORIZACIJA PREDUZEĆA I USTANOVA

Za potrebe projektovanja organizacije ZOP-a i gašenja požara, preduzeća i ustanove razvrstavaju se u 4 (četiri) kategorije ugroženosti od požara i eksplozije, u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrsta sirovina sa kojima rade, vrste materijala upotreblјenog u građenju objekta i značaja objekta.

Kategorizaciju objekata obavlјa inspekcija MUP-a Republike Srpske, na osnovu Pravilnika o uslovima, osnovima i mjerilima za razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa uprave i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara (''Službeni glasnik RS'', broj: 53/13).

I KATEGORIJA

U I kategoriji objekata, moguća je pojava požara i eksplozije. U I kategoriju se razvrstavaju preduzeća koja proizvode, koriste ili skladište eksplozive, zapalјive tečnosti, zapalјive gasove. U ovu kategoriju spadaju i preduzeća koja u tehnološkom procesu imaju nastajanje prašina, koje sa vazduhom grade eksplozivne smjese. U ovoj kategoriji su i preduzeća, čiji su objekti međusobno povezani zapalјivim građevinskim konstrukcijama i građevinskim elementima u jednu cjelinu, pogodnu za brzo širenje i prenošenje požara.

U I kategoriji su i objekti od izuzetnog privrednog značaja za Republiku, kao i za odbranu zemlјe.

II KATEGORIJA (požar moguć, eksplozija malo vjerovatna)

Ova kategorija ugroženosti od požara obuhvata preduzeća koja proizvode i prerađuju čvrste zapalјive materije, bez stvaranja prašina, i preduzeća koja prerađuju negorive materijale u usijanom i rastoplјenom stanju. U II kategoriju spadaju i preduzeća koja upotreblјavaju i drže manje količine zapalјivih tečnosti svih vrsta. II kategorija obuhvata preduzeća i ustanove u čijim objektima se sakuplјa ili boravi veći broj lјudi, bolnice, hoteli, robne kuće, sportske hale, bioskopi, pozorišta, muzeji, koncertne dvorane.

III KATEGORIJA (rizik od požara prisutan, eksplozija moguća od diverzija, sabotaža i krajnjeg nehata)

U ovoj kategoriji su preduzeća koja proizvode i prerađuju vatrootporne i vatrostalne materijale i nezapalјive sirovine. U III kategoriji su poslovne zgrade i javni objekti u kojima su smještene organizacije i organi.

IV KATEGORIJA

Ova kategorija ugroženosti obuhvata manje ugostitelјske objekte (SUR), trgovinske radnje (STR), zanatske radnje (SZR), servise, manje poslovne objekte, manje javne objekte i sl.

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA

Organizacija zaštite od požara i eksplozije, u privredi opštine, zasniva se na dodatnom angažovanju zaposlenih radnika kojima će biti pridodati i poslovi zaštite od požara i eksplozije, uz redovan posao koji u preduzeću već obavlјaju. Ovakva koncepcija obezbjeđuje minimalno povećanje neproizvodnih radnih mjesta u privredi opštine.

Profesionalci će biti samo referenti i oni za koje se ne iznađe drugo rješenje. Svi ostali radnici, u zaštiti od požara u preduzećima i ustanovima, biće dobrovolјci. Sva ostala mjesta u organizaciji zaštite od požara i eksplozije u privredi opštine zauzeće radnici koji već imaju zaposlenje u preduzeću-ustanovi. Pored redovnog posla, oni će obavlјati i poslove zaštite od požara i eksplozije. Za ovaj prošireni djelokrug poslova i radnih zadataka preventivne zaštite od požara i eksplozije i gašenje nastalih požara u preduzećima, oni će imati veća lična primanja i veći lični standard od onih radnika koji nisu angažovani u zaštiti od požara opštine Stanari.

Pod vatrogasnom jedinicom, u opštini ili preduzeću, se podrazumijeva postojanje vatrogasne formacije u svakoj smjeni koja je opremlјena i osposoblјena za gašenje početnih i razvijenih požara u preduzeću.

Na čelu vatrogasno-spasilačke jedinice se nalazi starješina. Smjenama rukovode komandiri smjena (rukovodioci akcije gašenja požara). Svi članovi vatrogasno-spasilačke jedinice moraju imati položen stručni ispit pred komisijom MUP-a  Republike Srpske.

Pod službom zaštite od požara se podrazumijeva organizovana preventivno-tehnička djelatnost zaštite od požara i eksplozije u preduzeću i ustanovi.

Služba zaštite od požara i eksplozije ima u svom sastavu odgovorno lice za poslove zaštite od požara i eksplozije i stalnu unutrašnju kontrolu zaštite od požara i eksplozije koju sačinjavaju vatrogasci-preventivci. Nјihov zadatak je nadgledanje sprovođenja mjera zaštite od požara i eksplozije, kontrola ispravnosti opreme za zaštitu od požara, dežurstva kod zavarivanja, vođenje evidencija iz zaštite od požara i dr.

Ovi radnici se uklјučuju u gašenje požara korištenjem sljedeće opreme za gašenje:

- ručno-prenosnih aparata,

- ručno-prevoznih aparata,

- zidnih hidranata,

- spolјašnjih hidranata.

Referent zaštite od požara i eksplozije je stručno lice, koje neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara i eksplozije u preduzeću ili ustanovi. Mora imati položen stručni ispit pred komisijom MUP-a Republike Srpske.

Radnik, zadužen za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, je lice koje dodatno obavlјa navedene poslove uz neko redovno zanimanje. Mora imati položen stručni ispit pred komisijom MUP-a Republike Srpske.

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE U OBJEKTIMA I KATEGORIJE

Preduzeća, razvrstana u I kategoriju, dužna su da organizuju zaštitu od požara i eksplozije na sljedeći način:

- moraju imati organizovanu Službu zaštite od požara i eksplozije sa 3-6 radnika u smjeni,

- moraju imati vatrogasnu jedinicu sa 5-7 članova u smjeni. Jedinica mora biti opremlјena i osposoblјena za gašenje požara u preduzeću,

- moraju imati referenta zaštite od požara i eksplozije sa višom ili visokom stručnom spremom,

- moraju donijeti Plan zaštite od požara i eksplozije za  preduzeće,

- moraju donijeti Pravilnik o zaštiti od požara i eksplozije,

- moraju donijeti Pravilnik o radu stalne unutrašnje kontrole zaštite od požara i eksplozije u preduzeću.

Šema organizacije zaštite od požara i eksplozije za preduzeća i ustanove, razvrstane u I kategoriju ugroženosti, prikazana je na narednoj slici.

Slika3: Šema organizacije zaštite od požara u I kategoriji

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE U OBJEKTIMA II KATEGORIJE

Preduzeća i ustanove, razvrstane u II kategoriju, dužni su da organizuju zaštitu od požara i eksplozije na sljedeći način:

- moraju imati organizovanu službu zaštite od požara i eksplozije sa 5-7 radnika u svakoj radnoj smjeni,

- moraju imati referenta zaštite od požara i eksplozije, sa najmanje višom stručnom spremom tehničkog smjera,

- moraju donijetiPlan zaštite od požara i eksplozije za preduzeće,

- moraju donijeti Pravilnik o zaštiti od požara i eksplozije,

- moraju donijeti Pravilnik o radu stalne unutrašnje kontrole zaštite od požara i eksplozije u preduzeću ili ustanovi.

- moraju primjenjivati i ostale odredbe Plana zaštite od požara za svoju kategoriju.

Šema organizacije zaštite od požara i eksplozije za preduzeća i ustanove razvrstane u II kategoriju ugroženosti prikazana je na slici 4.

Slika12: Šema organizacije zaštite od požara u preduzećima i ustanovama II kategorije

Služba zaštite od požara i eksplozije može biti organizovana i u okviru neke druge službe.

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE U OBJEKTIMA III KATEGORIJE

Preduzeća i ustanove, razvrstane u III kategoriju, dužne su da organizuju zaštitu od požara i eksplozije na sljedeći način:

- moraju imati najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje preventivne mjere zaštite od požara i eksplozije, sa višom ili srednjom stručnom spremom,

- moraju donijetiPravilnik o zaštiti od požara i eksplozije.

Šema organizacije zaštite od požara i eksplozije za preduzeća i ustanove, razvrstane u III kategoriju ugroženosti, prikazana je na slici 5.

Slika13: Šema organizacije zaštite od požara u III kategoriji

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE U OBJEKTIMA IV KATEGORIJE

Preduzeća i ustanove, razvrstane u IV kategoriju, dužne su da organizuju zaštitu od požara i eksplozije na sljedeći način:

- moraju imati najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničkog smjera i položenim stručnim ispitom, ili ugovor sa ovlaštenom ustanovom.

MOTIVISANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA NA RAD

Kako se zaštita od požara i eksplozije na području opštine zasniva uglavnom na radnicima koji obavlјaju neki posao u preduzeću-ustanovi, a poslove zaštite obavlјaju dobrovolјno,Zakonom o zaštiti od požara predviđeno je da privredno društvo ili drugo pravno lice može odrediti novčanu nagradu pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice ili propisati druge, stimulativne mjere za dobrovoljne vatrogasce.

Stimulativne mjere za rad u službama zaštite preduzeća potrebno je utvrditi u svojim normativnim aktima.

ZAŠTITA OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA

Industrijski objekti u svojim pogonima, u kojima se obavlјaju raznovrsni tehnološki procesi proizvodnje, podložni su požarnim opasnostima, te se, pri njihovom projektovanju i izgradnji treba posvetiti pažnja kako bi se ove opasnosti u što većoj mjeri otklonile.

Projektovanje zaštite od požara i eksplozije počinje u fazi izrade prostornih planova, generalnih i detalјnih urbanističkih planova, u kojima može da se procijeni potreba i odrede moguća uređenja, korištenje i zaštita prostora, stepen izgrađenosti objekta i infrastrukture, kao i zaštita životne sredine i zaštita od elementarnih nepogoda. Projektovanje zaštite od požara i eksplozije mora biti usaglašeno sa odredbama zakonskih normativa, standardima i ovim dokumentom.

Sa razvojem tehnologije javlјaju se i opasnosti od požara, eksplozije i havarije, pa se zbog toga i intenzivira razvoj preventivnog djelovanja. Preventivna zaštita ima zadatak da u bazne, proizvodne tehnologije ugradi sisteme zaštite takve efikasnosti koje pružaju garanciju za rizike od požarnih i eksplozijskih šteta unutar određenih i unaprijed poznatih granica.

Sistem zaštite od požara i eksplozije treba da je integralni, sastavni element proizvodnih i radnih procesa i tehnologija i mora postojati korelacija između zaštite i mogućnosti provjeravanja i kontrole.

Da bi se sprovela zaštita od požara  i eksplozije treba prije svega:

- definisati sve kritične tehnologije sa stanovišta stepena ugroženosti industrijskog kompleksa kao i okruženje;

- definisati sve kritične parametre kojima se opisuju tehnološki procesi i njihov monitoring;

- razviti sisteme za praćenje kritičnih parametara i postupaka u slučaju akcidentnog stanja.

Organizaciju rada zaštite od požara i eksplozije uređuju, organizuju i sprovode kroz Plan zaštite, koji obavezno moraju da imaju sve organizacije čiji su objekti posebno požarno ugroženi tj. organizacije koje su razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

TEHNOLOŠKO - PREVENTIVNI PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara i eksplozije preduzeća i ustanova treba da sadrži sljedeće  elemente:

- Makro lokaciju (položaj organizacije rada uodnosu na naselјena mjesta i vatrogasno-spasilačku jedinicu, organa za unutrašnje poslove, saobraćajnice i njihovu izgrađenost, konfiguraciju terena, prirodne i vještačke zapreke i mjere koje treba preduzeti radi omogućavanja brže intervencije);

- Mikro lokacija (raspored objekata, međusobno rastojanje, širina i način izgrađenosti objekta, dužina objekta, saobraćajnice unutar organizacije rada i drugih organizacija);

- Fizičko-hemijske osobine materije, sirovina, polufabrikata, gotove robe i pomoćnih materijala, koji se koriste ili uskladištavaju, transportuju, stepen opasnosti od požara samozapalјivanjem, eksplozijom i analitička procjena ugroženosti;

- Materije u proizvodnji, procjena radnih mjesta na kojima se nalaze zaposleni radnici i postrojenja koja učestvuju u procesu rada sa stanovišta zaštite od požara i eksplozije, ocjena stepena opasnosti i zaklјučak o mjerama zaštite od požara i drugih nesreća, normativi u zaštiti od požara i eksplozije;

- Tehničke karakteristike građevinskih objekata, uređaja i postrojenja, protivpožarna odvajanja (sektori), stepen ugroženosti i posebne mjere zaštite od požara i eksplozije, osjetlјivost na potrese i dejstvo seizmičkih sila i mjere koje treba preduzeti radi bolјe zaštite od požara;

- Uslovi rada na remontu (popravkama) rekonstrukcija, dogradnja ili instalisanje i ispitivanje od strane radnika organizacije rada i drugih koji rade na račun te organizacije, mjere koje treba preduzeti, radi efikasnije zaštite od požara;

- Elektroenergetska postrojenja, gromobranske instalacije i uređaji, stepen usaglašenosti sa propisima i zahtjevima zaštite od požara, stanje instalacije, nadzor i mjere održavanja;

- Termoenergetska postrojenja, uređaji i sistemi zagrijavanja, kotlovi i vrste tehnološkog goriva koje se koristi, mjerno-regulacione stanice i razvodno cjevovodnu mrežu, uređaji i instalacije, stanje svih uređaja, nadzor i mjere za održavanje;

- Snabdijevanje vodom za gašenje požara, njihova udalјenost sa zahtjevima zaštite od požara i mjere koje treba preduzeti u cilјu snabdijevanja vodom;

- Sistem za aktiviranje, javlјanje i gašenje požara;

- Knjigovotstvenu vrijednost objekata i sadržaja.

OPERATIVNO - TAKTIČKI PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

- Svi važniji objekti i preduzeća, na teritoriji opštine, treba da urade operativno–taktičke planove. Izrada operativnih planova mora da obuhvati objekte I i II kategorije ugroženosti od požara, kao i važnije objekte gdje se okuplјa veći broj lјudi u samom gradskom jezgru.

- Sva preduzeća, koja urade operativno - taktičke planove, moraju jedan primjer istih dostaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na uvid.

PLANIRANJE I PROVOĐENJE PROPAGANDNIH AKCIJA

OBUKA STANOVNIŠTVA

Obuka se izvodi preko mas-medija i organizovanh predavanja u obrazovnim institucijama (škole), mjesnim zajednicama (naseljima) i sl. Obukom upravlјa Vatrogasno-spasilačka jedinica opštine.

Cilјevi obuke:

- upoznati stanovništvo sa opasnostima od izbijanja požara,

- upoznavanje stanovništva sa pojavom opasnosti od palјenja šume:

  - otvorenom vatrom,

  - šibicom,

  - varnicom,

- upoznavanje sa greškama koje dovode do šumskog požara,

- upoznavanje stanovništva sa značajem gašenja požara u najranijoj fazi,

- upoznavanje stanovništva sa tehnikom i taktikom gašenja šumskih požara,

- upoznavanje stanovništva sa opasnostima požara u domaćinstvu,

- upoznavanje stanovništva sa uzročnicima požara u domaćinstvu,

- upoznavanje stanovništva sa gašenjem požara u domaćinstvu.

OBUKA RADNIKA U PREDUZEĆIMA - USTANOVAMA

Ovu obuku mogu da izvode preduzeća koja su registrovana za tu djelatnost, a imaju inžinjera zaštite od požara ili inžinjera tehničke struke sa položenim stručnim ispitom.

Obuka treba naročito da upozna zaposlene sa:

- opasnostima od požara, vezanih za radno mjesto,

- krivičnom odgovornošću pojedinaca pri izazivanju požara (licnovanje, zavarivanje, rezanje, lemlјenje, kuvanje kafe i sl.),

- finansijskom vrijednošću objekta,

- pravilnikom o zaštiti od požara i eksplozije preduzeća i ustanova,

- obavezama radnika o znanju tačnog položaja:

  - najbližeg ručnog javlјača požara,

  - najbližeg aparata za gašenje,

  - najbližeg zidnog hidranta,

- prilaženjem vatri pri gašenju početnog požara, levi bočni položaj sa rukom preko čela, praktično,

- taktikom gašenja sa više aparata istovremeno i praktično,

- upotrebom zidnih hidranata praktično,

- upotrebom ručnih javlјača požara praktično,

- postupkom likvidacije žarišta.

O obuci se vodi evidencija i popunjavaju se testovi obuke, za svakog radnika zasebno.

OBUKA PRIPADNIKA SLUŽBE VATROGASNE JEDINICE

Ovu obuku mogu da izvode kadrovi Vatrogasnog saveza Republike Srpske ili vatrogasna društva.

Zadatak obuke je da nauči polaznike gašenju svih vrsta početnih, poodmaklih i razvijenih požara na teritoriji opštine. Na plan i program obuke se pribavlјa saglasnost MUP-a Republike Srpske – Inspektorat zaštite od požara.

O ovoj obuci se svakom polazniku izdaje UVJERENJE.

PROPAGANDNA DJELATNOST U ZAŠTITI OD POŽARA

Nosilac propagandnih aktivnosti u opštini Brod  biće Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Brod.

Propagandna aktivnost se ogleda u potpomaganju realizacije Plana zaštite od požara i podizanja nivoa kulture i obrazovanja u oblasti zaštite od požara i eksplozije.

Propagandna aktivnost će se realizovati upotrebom svih oblika propagande, i to:

- plakatom,

- emisijama u mas-medijima,

- popularnim predavanjima,

- izdavačkom djelatnošću,

- vatrogasnim javnim takmičenjima,

- vatrogasnim javnim vježbama i drugim aktivnostima.

Svaki od navedenih nosilaca propagandne aktivnosti sačinjava svoj godišnji Plan realizacije propagandnih aktivnosti i finansijski Plan za obezbjeđenje novca, kako bi se navedene aktivnosti realizovale.

## 2.5 AKTIVNOSTI VATROGASNIO-SPASILAČKIH JEDINICA, DRUŠTAVA I SAVEZA

VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA BROD

- Učestvuje u gašenju požara i spasavanju lјudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama na cijelom području opštine, a po potrebi i izvan područja istog;

- Vrši stručni nadzor, kako je to propisano ovim Planom zaštite od požara, koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje intervencija vatrogasne jedinice, funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, aparata za gašenje požara, odlaganje zapalјivih tečnosti i gasova i drugih zapalјivih materijala, gdje predstavlјaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija za zapalјive tečnosti, zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima;

- Vrši stručno osposoblјavanje i usavršavanje vatrogasaca, prema utvrđenom  planu i programu, koji je usmjeren na osposoblјavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno djelovanje u izvršenju zadataka vatrogasne jedinice;

- Vodi propisanu evidenciju o intervencijama na požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju i spasavanju lјudi i materijalnih dobara;

- Izvještava Centar javne bezbjednosti o izvršenoj intervenciji na gašenju požara i spasavanju lјudi i materijalnih dobara;

- Dužna je da pruži pomoć ostalim vatrogasnim jedinicima na području regije, u skladu sa ovim Planom zaštite od požara;

- Dužna je pružiti pomoć vatrogasnoj jedinici na drugoj opštini, po naređenju  Načelnika opštine, u skladu sa ovim Planom zaštite od požara;

- Pruža stručnu pomoć i sarađuje sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima, u pogledu organizovanja i stručnog usavršavanja vatrogasaca;

- U skladu sa Zakonom,obavlјa poslove civilne zaštite;

- Organizuje kurseve, predavanja i druge vidove obrazovanja građana na području grada, u pogledu opasnosti, sprovođenja mjera i gašenja požara i spašavanja lјudi i materijalnih dobara;

- Obavlјa sve ostale poslove, koji su propisani Zakonom o zaštiti od požara i ovim Planom.

PREDUZETNA VATROGASNA JEDINICA

- Učestvuje u gašenju požara i spasavanju lјudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama u preduzeću,a prema potrebi izvan preduzeća, a kako je to određeno ovim Planom;

- Vodi propisanu evidenciju o intervencijama na požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spašavanju lјudi i materijalnih dobara;

- Vrši stručno osposoblјavanje i usavršavanje vatrogasaca prema utvrđenom planu i programu, koji je usmjeren na osposoblјavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno djelovanje u izvršenju zadataka vatrogasne jedinice;

- Vrši provjeru stručnog znanja vatrogasaca, u skladu sa planom i programom, iz prethodne alineje;

- Izvještava Centar javne bezbjednosti o izvršenoj intervenciji na gašenju požara i spasavanju lјudi i materijalnih dobara;

- Dužna je da učestvuje u javnim vježbama, koje organizuje Vatrogasni savez,

- Obavlјa i druge poslove, koji su joj dati Zakonom o zaštiti od požara,

- Vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara u objektima preduzeća.

Na teritoriji opštine Stanari postoji Teritorijalno-vatrogasno spasilačka jedinica opštine Stanari i Vatrogasna jedinica Rudnika Stanari. U ostalim preduzećima, nakon izvršene kategorizacije, prema potrebi je potrebno formirati vatrogasne jedinice.

- VATROGASNI SAVEZ

U Republici Srpskoj je formiran Vatrogasni savez Republike Srpske koji:

- Vrši usaglašavanje i usklađivanje aktivnosti članica Saveza na unapređivanju sistema zaštite od požara, organizovanja, unapređenja i sprovođenja mjera i aktivnosti u oblasti zaštite od požara i vatrogastva;

- Prati stanje zaštite od požara na području svog djelovanja i, s tim u vezi preduzima, odnosno predlaže mjere i aktivnosti za razvoj zaštite od požara i za osnivanje i rad vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica;

- Pruža stručnu pomoć vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama;

- Učestvuje u pripremanju i vrši usavršavanje programa i planova za stručno osposoblјavanje članova dobrovolјnih vatrogasnih jedinica;

- Podstiče organizovanje kurseva, seminara, predavanja, vježbi i takmičenja u cilјu stručnog osposoblјavanja i usavršavanja vatrogasaca;

- Donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi Saveza zainteresovani da budu jedinstveno regulisana.

- Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima na planu priprema i osposoblјavanja vatrogastva za njegovo uspješno djelovanje u vanrednim prilikama u slučaju neposredne ratne opasnosti kao i u ratu.

- Propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unaprjeđenje.

## 2.6 AKTIVNOSTI ŠUMSKE UPRAVE

Šumama, na teritoriji opštine Brod, upravlja Šumsko gazdinstvo "Doboj", koje svake godine donosi Plan zaštite šuma od požara, u kome je detaljno razrađena ugroženost šuma ovog područja od požara, kao i predviđene mjere zaštite i postupci u slučaju pojave požara, te ga se treba pridržavati.

U cilju blagovremenog otkrivanja požara i sprječavanja istog, na ovim gospodarskim jedinicama, potrebno je izgraditi osmatračnice i uspostaviti osmatračku službu.

## 2.7 SADEJSTVO VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA SA JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA

Uslučaju većih požara, tj. Požara tipa P4 i velikih šumskih požara, pored postojećih snaga i učesnika u akciji gašenja, rukovodilac akcije gašenja, odnosno starješina vatrogasno-spasilačke jedinice može zatražiti angažovanje protivpožarnih jedinica Oružanih snaga BiH.

# 3. UPOTREBA I SADEJSTVO VATROGASNIO-SPASILAČKIH JEDINICA

## 3.1 UTVRĐIVANJE ZADATAKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Na teritoriji opštine Brod, Odlukom skupštine opštine, osnovana je Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinice Brod.

Njen zadatak sastoji se u tome da, pored provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, odmah po saznavanju o nastanku požara, učestvuje u gašenju požara, spašavanju lјudi i imovine iz požara ili drugom elementarnom nepogodom ugroženih objekata na cijelom području opštine, a po potrebi izvan područja opštine.

Vatrogasno-spasilačke jedinice u preduzećima učestvuju u gašenju požara i spašavanju lјudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama u svojoj sredini, a prema potrebi izvan svoje sredine. Pored preventivnih i represivnih mjera, vatrogasno-spasilačke jedinice provode i druge mjere zaštite, propisane Zakonom zaštite od požara i ovim Planom.

Tabela. Ljuski i materijalno tehnički resursi TVSJ-Brod

|  |  |  |  |  | Dobrovoljne vat.-spas. jedinice |  | Profesionalne vat.-spas. jedinice |  | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Teritorijalne | Druge | Teritorijalne | Preduzetne |  |
| Broj jedinica |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Broj aktivnih članova |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 19 |
| Starosni sastav aktivnih članova (god.) |  | od 18-30 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | od 31-40 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | od 41-55 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |
|  |  | preko 55 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Br. vatrogasaca-spas. bez ispita |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Br. rukovodilaca akcije gašenja |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
| BROJNO STANJE SPRAVA I OPREME | V O Z I L A |  |  | navalana |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  | kombinovana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | autocisterna |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | automeh.ljes. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hidraul.platf. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tehnička |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | terenska |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za prevoz |  |  |  |  |  |
|  | Motorne pumpe |  |  | prenosne |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | prevozne |  |  |  |  |  |
|  | Ljestve |  |  | mehaničke |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | rastegače |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | kukače |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Oprema za spašavanje |  |  | uže za spaš. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | spusnica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vazd. jastuk |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | teh.op.za saobrać.udes |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | čamci |  |  | 5 |  | 5 |
| Lična oprema za operativne članove (komplet) |  |  | int. uniformа |  |  |  | 19 |  | 19 |
|  |  |  | radna uniforma |  |  |  | 19 |  | 19 |

TVSJ Brod prema sistematizaciji radnih mjesta treba da raspolaže sa 25 ljudi i to;

| Р/Б | Назив радног мјеста | Катег- орија | Звање | Стручна спрема | Потребно радно искуство | Број изврши- лаца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старјешина Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице | - | - | ВСС (24ECTS бодова) | 3 год. | 1 |
| 2. | Командир вода | - | - | ССС | 3 год. | 1 |
| 3. | Замјеник командира вода | - | - | ССС | 3 год. | 1 |
| 3. | Командир одјељења | - | - | ССС | 3 год. | 4 |
| 4. | Руководилац акције гашења пожара –I звања | - | - | ССС | 2 год. | 4 |
| 5. | Руководилац акције гашења пожара – II звања | - | - | ССС | 2 год. | 4 |
| 6. | Ватрогасац-спасилац | - | - | ССС | 1 год. | 4 |
| 7. | Ватрогасац-спасилац приправник | - | - | ССС | - | 2 |
| 8. | Диспечер | - | - | ССС | - | 4 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  | 25 |

- način rada vatrogasne jedinice (Rad u smjenama)

TVSJ Brod organizuje dežurstvo 24 časa na dan, odnosno radno vrijeme u turnusima (12 radi-24 odmara, 12 radi- 48 odmara) sa 2 do 3 vatrogasca u zavisnosti od godišnjih odmora, bolovanja i drugih vidova odsustva.

Kako se pored poslova na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih vrijednosti kao i zaštita životne sredine ugrožene od požara posao vatrogasca-spasioca nalaže i pružanje pomoći u raznim vanrednim situacijama kao što su; poplave, saobraćajne nezgode, zemljotresi i druge prirodne nepogode, za rad u jednoj smjeni nephodno je minimalno od 4 do 6 vatrogsaca-spasilaca + komandir smjene.

Vatrogasna vozila

Pored gore navedenih vatrogasnih vozila u  planu je nabavka još jednog vozila za šumske požare, zatim, nabavka komandnog vozila i  dodatne opreme za spašavae sa visine, na vodi i pod vodom.

Sve gore navedeno vatrogasna-spasilačka jedinica Brod ne posjeduje.

## 3.2 ZAŠTITA OD POŽARA U SISTEMU CIVILNE ZAŠTITE

Zaštita i spasavanje od požara u sistemu civilne zaštite, definisana je Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama («Sl.glasnik Republike Srpske», broj:121/12).

U opštini Stanari postoji Opštinski štab za vanredne situacije, ali u okviru istog ne postoji jedinica koja je osposobljena i opremljena materijalno-tehničkim sredstvima za učestvovanje u akcijama gašenja požara.

## 3.3 REPUBLIČKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Republički štab civilne zaštite ima sljedeće zadatke:

- Odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštit  i ispasavanju ugroženih na području Republike;

- Naređuje upotrebu jedinica civilne zaštite i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja te određuje druge mjere zaštite i spašavanja na  području Republike;

- Usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na području Republike;

- Obavještava stanovništvo Republike preko sredstava javnog informisanja o nastalim opasnostima i o mjerama koje se preduzimaju;

- Naređuje područnim odjelјenjima civilne zaštite preduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti i spasavanju;

- Naređuje angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite sa ne ugroženog područja gradova – opština na ugroženo područje gradova - opština.

- Po zahtjevu nadležnih organa Republike ,angažuje snage i sredstva civilne zaštite za pružanje pomoći Federaciji BiH, susjednim zemlјama i drugim državama na saniranju poslјedica prirodnih i drugih nesreća.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BROD

Kao što je ranije navedeno, Opštinski štab za vanredne situacije Brod rasoplaže sa Teritorijalnom vatrogasno-spasilačkom jedinicom  koja je osposobljena i opremljena za učestvovanje u akcijama gašenja požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od požara i drugih hazarda.

Njene nadležnosti su sljedeće:

- Odlučuje o upotrebi snaga i sredstava Opšinskog štaba za vanredne situacije na zaštiti i spašavanju ugroženih na području opštine;

- Naređuje angažovanje jedinice osposobljene za učestvovanje u akcijama gašenja požara i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja te određuje druge mjere zaštite i spašavanja na području opštine;

- Usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika, angažovanih na zaštiti i spašavanju na području opštine;

- Obavještava stanovništvo opštine preko sredstava za javno uzbunjivanje i preko sredstava javnog informisanja o nastalim opasnostima i o mjerama koje se preduzimaju.

## 3.4 POSTUPCI I NAČINI UPOTREBE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Na teritoriji opštine B zaštita od požata je u  nadležnosti Teritorijalne vatrogasne-spasilačke jedinice Brod, a u krugu rafinerije nafte Brod Preduzetna vatrogasno-spasilačka jedinica rafinerije nafte.

U slučaju izbijanja požara na području opštine nadležna Vatrogasna jedinica je dužna da što prije pristupiti gašenju požara i spasavanju lica i imovine ugroženih požarom.

Dojava požara, ovoj Jedinici, se vrši telefonom na broj 123 . Osoba, koja obavještava o požaru, treba da da sljedeće informacije:

- tačnu adresu, odnosno mjesto požara ili neke druge intervencije, a eventualno i podatke o najkraćim putevima, kojima se može doći do tog mjesta,

- šta gori i ima li lјudskih života u opasnosti,

- ko javlјa o nastalom požaru i s kojeg broja telefona.

Neke podatke dežurni neće moći dobiti, ali zbog otklanjanja zlonamjere ili lažne dojave požara, provjerom treba utvrditi tačnost primlјene dojave. Nakon primlјene dojave požara, dežurni, prema utvrđenoj proceduri, daje alarm vatrogasnoj jedinici i obavještava je o potrebi intervencije.

Prema utvrđenom planu i dnevnoj zapovjesti  na intervenciju gašenja požara se izlazi sa navalnim vozilom, a prema potrebi i sa pratećim vozilom. Nakon alarmiranja jedinice, dežurni daje komandiru smjene (rukovodiocu akcije gašenja požara) poseban formular sa tačnom adresom objekta koji je zahvaćen požarom.

Rukovodilac akcije gašenja daje signal za polazak prvom vozilu, u kojem se on po pravilu nalazi. Sva vozila koja idu na intervenciju, po pravilu idu istim putem kao jedinstvena kolona, koja u toku vožnje zadržava svoj poredak. Brzina kretanja vozila mora osigurati jedinici brz i siguran put do mjesta intervencije, ali uz punu sigurnost vožnje u javnom saobraćaju. Zaustavlјanje vozila i njihov povratak u toku vožnje može narediti samo starješina vatrogasne jedinice.

Zadatak rukovodioca akcije gašenja požara je veoma složen i odgovoran posao koji zahtjeva stručno i sposobno lice. Da bi se intervencija obavila uspješno, rukovodioc akcije gašenja požara mora ispoštovati sljedeća načela i smjernice:

- da bi se upoznao sa situacijom na mjestu požara i dobio opšti pregled, prvo mora izvršiti izviđanje,

- na osnovu izviđanja, mora izvršiti procjenu situacije,

- na osnovu procjene, mora donijeti svoj plan gašenja požara i donijeti odluku,

- na osnovu odluke, mora izdati odgovarajuće komande za rad.

Izviđanjem, rukovodilac akcije gašenja požara mora ustanoviti:

- da li su lјudi ugroženi,

- da li su ugroženi naročito vrijedni predmeti,

- da li se životinje nalaze u opasnosti,

- gdje gori,

- šta gori,

- kako gori,

- da li postoji opasnost od širenja požara,

- da li postoji posebna opasnost,

- potrebno je ocijeniti kakvi su putevi za navalu i putevi za evakuaciju.

Procjenom situacije, treba dobiti odgovor na ova pitanja:

- šta treba učiniti da se uočene opasnosti otklone i kojim redom,

- šta se može učiniti, obzirom na vlastite snage i sredstva.

Na osnovu procjene rukovodilac akcije gašenja požara donosi odluku,koja se sastoji u sljedećem:

- da li izvršiti napad ili odbranu,

- odrediti način angažovanja vlastitih snaga,

- način snabdijevanja sredstvima za gašenje,

- koja će se oprema i sredstva koristiti za navalu,

- koji će biti putevi navale na požar,

- kakav je oblik i nastup jedinice.

Prema situaciji na mjestu požara razlikujemo:

- normalne odluke koje se donose nakon izviđanja i procjene situacije i

- vanredne odluke koje se donose bez izviđanja i procjene situacije (kada su ugroženi lјudi, opasnost od eksplozije, opasnost od naglog proširenja), odnosno kada se ne smije nikako oklijevati.

Komanda za akciju gašenja je provođenje odluke o gašenju požara. Naredba mora biti glasna, razumlјiva, odlučna, kategorična, potpuna i ostvarlјiva. Komanda mora sadržavati određene elemente:

- Ko treba izvršiti postavlјene zadatke,

- Šta treba izvršiti,

- Gdje treba to izvršiti,

- Kako treba biti izvršeno i kojim sredstvima.

Nakon pažlјivog pregleda zgarišta i obilaska objekata, ustanovivši da nema nikakvih opasnosti od ponovnog razbuktavanja vatre, rukovodilac akcije gašenja požara može narediti pripremu za povratak. Pri tome je potrebno ustanoviti da li je svo lјudstvo na mjestu. Rukovodilac je dužan prikupiti potrebne podatke za sastavlјanje izvještaja o intervenciji. Rad po povratku sa požara dijeli se u dvije grupe:

- rad sa opremom i

- sastavlјanje izvještaja.

Rad sa opremom sastoji se od pregleda, čišćenja, otklanjanja kvarova, popunu utrošenog sredstva za gašenje, odnosno dovođenje opreme u stanje kakvo je bilo prije intervencije, kako bi ista bila spremna za novu intervenciju. Sastavlјanje izvještaja o intervenciji vrši se kroz analizu gašenja, pri čemu se daje ocjena rada odjelјenja, vatrogasaca i komandira. Analiza gašenja treba da sagleda uspjeh u radu i nedostatke koje u budućem radu treba otkloniti.

Za svaki požar, koji je gasila vatrogasna jedinica, mora se sastaviti izvještaj o požaru po propisanom obrascu. Uz izvještaj o požaru mora se nacrtati grafički prilog-skica prostora koji je bio požarom zahvaćen. Na skici se mora vidjeti: položaj objekta zahvaćenog požarom, smjer vjetra, razmještaj vatrogasne jedince (ili više jedinica), susjedne objekte koji su bili štićeni, požarne puteve, izvore snabdijevanja vodom itd.

Na osnovu izvještaja popunjava se statistički list o požaru i isti dostavlјa Centru javne bezbjednosti - Inspekciji zaštite od požara.

PREDUZETNA VATROGASNA JEDINICA

Preduzetna vatrogasna jedinica djeluje na prostoru kojeg pokriva krug preduzeća, na objektu ili prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini preduzeća i njenih proizvodnih dijelova, izuzetno na traženje rukovodioca gašenja na požaru koji je izbio van objekta ili radnog prostora preduzeća, i po saznanju da je požar u nekom dijelu područja opštine poprimio veće razmjere.

Preduzetne vatrogasne jedinice su dužne da na požarima objekata i dobara preduzeća koje su ih osnovale učestvuju sa svim raspoloživim sredstvima i tehničkim kapacitetima, a na požarima izvan svojih objekata i dobara, najviše sa jednom polovinom lјudstva i materijalno-tehničke opreme svoje vatrogasne jedinice.

Dojava požara ovoj jedinici, vrši se putem telefona i putem automatske dojave požara na vatrodojavnu centralu jedinice.

Prijem poziva za vatrogasnu intervenciju vrši dežurni kod vatrogasne centrale i telefona, koji od lica koje traži intervenciju uzima slijedeće podatke:

- Tačno mjesto u preduzeću gdje je došlo do požara,

- Šta gori ili kakav materijal gori te da li ima lјudskih života u opasnosti,

- Ko javlјa o nastalom požaru i s kojeg broja telefonira.

Nakon primlјene dojave, dežurni telefonista, prema utvrđenoj proceduri, daje alarm vatrogasnoj jedinici i obavještava je o potrebi intervencije. Kako je dio vatrogasaca ovih jedinica u vatrogasnim spremištima, a dio na dežurstvu i pogonima preduzeća, po prijemu dojave za intervenciju, rukovodilac akcije gašenja sa vozilom i dijelom vatrogasaca odlazi na mjesto požara.

Dežurni telefonista vrši aktiviranje vatrogasca u pogonima i upućuje ih na mjesto intervencije, a ukoliko je to prema Planu zaštite od požara preduzeća, vrši uklјučenje električne ili ručne sirene i obavještava sve zaposlene u preduzeću da je došlo do požara.

Postupak rukovodioca akcije gašenja požara je isti kao u teritorijalnoj jedinici, kako je opisano u prethodnom poglavlјu.

Nјegova specifičnost u preduzetnoj vatrogasnoj jedinici je što ima na raspolaganju manji broj vatrogasaca, manje vatrogasnih sprava i opreme, ali ima na raspolaganju stručna lica koja vode tehnološki postupak u preduzeću, kao i radnike preduzeća koji su dužni da se stave pod komandu rukovodioca akcije gašenja.

Imajući u vidu specifičnost požara koji se mogu desiti u proizvodnim pogonima preduzeća, kao i materijale koji mogu biti zahvaćeni požarom, rukovodilac akcije gašenja požara mora, kod procjene, sagledati mogućnost uspješnog gašenja požara sopstvenim snagama, kako bi se na vrijeme tražila pomoć. Dobrovoljne vatrogasne jedinice Stanari i drugih vatrogasnih jedinica.

Blagovremeno traženje neophodne pomoći sprječava širenje požara i povećava efikasnost njegovog gašenja te smanjenja šteta nastalih pojavom požara.

Efikasnost preduzetne vatrogasne jedinice na gašenju požara znatno se uvećava, ako se kroz razradu operativnih planova gašenja požara na objektima preduzeća osposobe zaposleni radnici da, u slučaju potrebe, pruže neophodnu pomoć. Nakon okončanja akcije gašenja požara, preduzetna vatrogasna jedinica nastupa kako je to opisano u prethodnom poglavlјu za Dobrovoljnu vatrogasne jedinice.

VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE DRUGIH OPŠTINA

Angažovanje vatrogasnih jedinica, u slučaju većih požara iz drugih opština, vrši se po redoslijedu:

    - Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Derventa,

    - Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Doboj.

UPOTREBA VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE BROD NA PODRUČJU DRUGE OPŠTINE

U slučaju požara tipa P3 i P4 na području drugih opština, a po odobrenju Načelnika, vatrogasno-spasilačka jedinica opštine Brod, pružiće pomoć u akcijama gašenja požara i spasavanja lјudi i materijalnih dobara ugroženih požarom na područjima tih opština.

Procjenu o broju lјudstva i opreme, koja se može angažovati na području druge opštine, vrši starješina vatrogasno-spasilačke jedinice, s tim što u tom slučaju Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu Brod može napustiti najviše 1/3 lјudstva i opreme.

## 3.5 SADEJSTVO VATROGASNIH JEDINICA

Način upotrebe vatrogasnih jedinica, na području opštine Brod , zavisi od:

- mjesta na kojem se pojavio požar i mogućnosti njegovog širenja (u kojoj operativnoj zoni djelovanja);

- tipa požara (veličine požara: P1, P2, P3, P4),

- vrste materije koja je zahvaćena požarom,

- opremlјenosti vatrogasne jedinice na lokaciji (operativnoj zoni) gdje je nastao požar.

Obzirom na pomenuto stanje, mogući tipovi požara su:

- Požar tipa P1: smatra se malim požarom kada je vatrom zahvaćena mala količina gorivog materijala (pojedinačni predmeti, male površine i mala količina goriva, gašenje požara vršiti priručnim sredstvima);

- Požar tipa P2: smatra se srednjim požarom kada je vatrom zahvaćen jedan ili više požarnih sektora sa većim požarnim opterećenjem. Za gašenje požara angažovati vatrogasnu jedinicu (od 3-6 mlazeva vode, dva vatrogasna odjelјenja, vatrogasni vod);

- Požar tipa P3: smatra se velikim požarom kada je vatrom zahvaćen čitav sprat, krov zgrade ili čitav objekat. Na otvorenom prostoru to su požari koji zahvataju veće površine razlivenog tečnog goriva, šumski požari, polјski požari i sl. Za gašenje velikih požara, neophodno je angažovati dobro opremlјene vatrogasne jedinice u formaciji voda ili čete, a potrebno je primjenjivati od 6-24 mlazeva vode;

- Požar tipa P4: smatra se požar koji zahtjeva čitave blokove zgrada, djelove naselјa ili velike komplekse otvorenih skladišta. Za gašenje ovih požara neophodno je angažovati više vatrogasnih jedinica.

## 3.6 SADEJSTVO SA PREDUZEĆIMA

Na poziv Načelnika opštine ili načelnika gradskog štaba za vanredne situacije, vatrogasne jednice učestvovaće na otklanjanju poslјedica od elementarnih nepogoda, prema Planu odbrane od elementarnih nepogoda. Gradski štab za vanredne situacije, u slučaju požara tipa P4, uklјučuje jedinice civilne zaštite, a kako je određeno ovim Planom.

Ovlašteni radnici Centra javne bezbjednosti, po saznanju da je izbio bilo koji tip požara, na bilo kom objektu ili prostoru na području opštine, dužni su odmah izaći na mjesto požara, izvršiti obezbjeđenje objekta ili prostora ugroženih požarom i sarađivati sa rukovodiocem akcije gašenja požara.

U slučaju požara tipa P3 i P4, na poziv rukovodioca akcije gašenja, angažuju se i obavlјaju sljedeće radnje:

- Dom zdravlјa ili rejonske ambulante uputiće stručnu ekipu za slučaj potrebe pružanja prve medicinske pomoći na mjesto akcije gašenja požara. Preduzeća koja imaju organizovanu medicinsku službu na opštinskom području, svojim samoupravnim opštim aktom utvrdiće način pružanja prve pomoći;

- JKP ''Ekosfera'' dužno je, u slučaju požara tipa P3 i P4, uputiti ekipu koja zatvaranjem ventila na hidrantskoj mreži usmjerava vodu za gašenje prema mjestu požara, kao i sva raspoloživa vozila (cisterne sa vodom i sl.);

- Nadležno elektrodistributivno preduzeće opštine, na poziv rukovodioca akcije gašenja požara, tipa P3 i P4 (poziv može uputiti i drugo ovlašteno lice ili štab za vanredne situacije), šalјe svog dežurnog dispečera-dežurnog električara koji:

- Isklјučuje sa napajanja ugroženi objekat ili kompleks objekata opštine i to preko dispečerskog centra ili direktno u odgovarajućoj stanici,

- Ukoliko je požar na šumskom području ili veliki blokovski požar, gdje treba izvršiti isklјučenja, obavlјaju se u dispečerskom centru, uz saglasnost glavnog dispečera, aobzirom na stanje u elektroenergetskom sistemu.

- Isklјučenje električne enegije za požare tipa P1 i P2 vrši se u samom objektu preko komandnih tastera ili sklopki na razvodnom ormaru, a to radi dežurni električar u preduzeću te druga osoba koja je upoznata sa postupkom.

## POSTUPCI I NAČINI UPOTREBE CIVILNE ZAŠTITE

U slučaju požara tipa P4 Načelnik proglašava vanredno stanje i u tom slučaju Opštinski štab za vanredne situacije, pored vatrogasnih jedinica angažuje jedinicu civilne zaštite koja je osposobljena i opremljena za gašenje i pružanje prve pomoći, a u skladu sa odredbama opštinskog Plana zaštite od elementarnih nepogoda.

Opštinski štab za vanredne situacije, u slučaju požara tipa P4 formira operativni štab akcije gašenja požara. Opštinski štab za vanredne situacije organizuje obezbjeđivanje: dopunskih snaga za pružanje prve pomoći, prevoz povrijeđenih lica u zdravstvena preduzeća, potrebne količine alata, određen broj i vrstu vozila i lјudstva koji će tim vozilima rukovati.

Svaki građanin, koji primijeti požar, dužan je da ga ugasi, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga, a ako nije u mogućnosti požar ugasiti dužan je da o požaru obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu (123), najbližu stanicu policije (122), ili Centar za obavještavanje (121).

U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote lјudi i materijalna dobra u većemobimu, a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar, Načelnik, odnosno lice koje on ovlasti, može narediti svim sposobnim licima, starijim od 18 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju lјudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Osim obaveza, iz prethodnog stava, građani su dužni:

- omogućiti korištenje svojih sredstava veze i prevoznih sredstava, u cilјu dojave požara,

- staviti na raspolaganje alat, prevozna i druga sredstva i omogućiti korištenje vode iz svojih izvorišta,

- na poziv rukovodioca akcije gašenja pružiti pomoć u akciji gašenja i spašavanja ukoliko stanuju u neposrednoj blizini ili se zateknu na mjestu gdje je požar izbio, odnosno ukloniti se sa mjesta požara i omogućiti nesmetan rad vatrogasnim jedinicama,

- odazvati se na poziv opšte mobilizacije i

- omogućitikorištenjevodeizsvojihizvorišta.

## 3.7 OBAVEZE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Vatrogasno-spasilačke jedinice, na području opštine Brod, uklјučuju se prema redu upotrebe i to na slijedeći način, prikazano u narednoj tabeli.

Tabela 3: Raspored uklјučivanja vatrogasnih jedinica

| U I nastupu | Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica opštine Brod |
| --- | --- |
| U II pozivu | Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica grada Derventa |
| U III pozivu | Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica grada Doboj |
| U IV pozivu | Preduzetna vatrogasno-spasilačka jedinica rafinerije nafte Brod |

1. Stepen (I nastup)

Ovaj vid alarmiranja vatrogasaca primjenjuje se pri dojavi požara sa objekata:

- u kojima nema ugroženih lјudi,

- u kojima ne preti veća materijalna šteta,

- u kojima je nisko požarno opterećenje,

- u kojima je obuhvat plamenom malo vjerovatan,

- u kojima materijal u požaru sagorijeva normalnom brzinom,

- u kojima požari kratko traju.

Na ovim požarima interveniše samo dežurna smjena jedinice preko svojih vatrogasaca. Alarm se daje uobičajeno, za normalnu proceduru dojave požara u vatrogasnoj jedinici.

2. Stepen (I poziv)

U ovom stepenu alarmiranja vatrogasaca predviđa se dojava sa slijedećih objekata:

- u kojima je unutrašnja zapremina do 6 000 m,

- u kojima je srednje ili visoko požarno opterećenje,

- u kojima je povećana brzina sagorijevanja,

- u kojima se očekuje obuhvat plamenom,

- u kojima se očekuje šteta do 3.000.000 KM pod najnepovolјnijim okolnostima,

- u kojima su ugroženi lјudi, ali se mogu sami spasiti,

- koji su visine objekata do 22 m,

- u kojima je širina požarnog sektora do 40 m,

- za rad na gašenju požara nije dovolјan broj lјudi u smjeni.

Mobilizacija se obavlјa preko postojećih automata u PTT saobraćaju. Mobilizaciju obavlјa dežurni komandir u smjeni. U slučaju otkaza automata PTT saobraćaja mobilizacija se obavlјa sirenama sa jednim znakom za požarnu opasnost.

3. stepen (II poziv do IV poziva)

Ovaj stepen mobilizacije vatrogasaca se preduzima u slučaju dojave sa sljedećih objekata:

- koji su zajedno sa sadržajem vrjedniji od 3.000.000 KM,

- koji su unutrašnje zapremine preko 6. 000 m3,

- u kojima je visoko požarno opterećenje,

- u kojima se očekuje brzina širenja fronta plamena preko 2 m/min,

- koji su visine preko 22 m,

- u kojima su ugroženi lјudi koji se ne mogu sami spasiti,

- u kojima boravi više od 600 osoba,

- u kojim je širina požarnog sektora preko 40 m,

- u kojim za rad na gašenju požara treba angažovati više od 2 smjene vatrogasaca gradske vatrogasne jedinice.

Za gašenje ovih požara, mobiliše se kompletna Vatrogasno-spasilačka jedinica Brod, kao i ostale jedinice, prema tabeli 3. Mobilizacija se obavlјa kao i u prethodnom slučaju mobilnim i fiksnim vezama i to od strane dežurnog komandira. U slučaju otkaza PTT automata mobilizacija se obavlјa preko sirena za uzbunjivanje sa dva signala za požarnu opasnost sa međupauzom od 30 sekundi.

Vatrogasna jedinica opštine, pristupa akciji gašenja požara bilo kojeg tipa, odmah po saznanju, na bilo kom prostoru (operativnoj zoni) na području opštine.

Ako je u nekom preduzeću osnovana vatrogasna jedinica, ista je dužna pristupiti akciji gašenja požara:

- odmah po saznanju da je požar izbio na bilo kom prostoru preduzeća u kojoj je osnovana,

- na traženje starješine  vatrogasno-spasilačke  jedinice ili Opštinskog štaba za vanredne situacije, za požar tipa P2, koji je izbio van prostora preduzeća,

- na traženje Opštinskog štaba za vanredne situacije ili Centra javne bezbjednosti,

- po saznanju da je požar tipa P3 i P4 u nekom dijelu područja grada.

Vatrogasne jedinice moraju imati planove mobilizacije u kojima će se utvrditi način aktiviranja članova jedinice, vrijeme okuplјanja i vrijeme do spremnosti intervencije. Planove mobilizacije obavezno provoditi jednom godišnje.

## 3.8 UPOTREBE VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA PRI GAŠENJU VELIKIH POŽARA

Za sve očekivane velike požare,vatrogasno-spasilačka jedinica mora da sačini:

- Plan gašenja požara,

- Planu potrebe snaga i sredstava za gašenje požara sa gradskog područja i šire, iz koga će se sagledati: način aktiviranja snaga, način rada na požaru, način komuniciranja, način koordiniranja rada idr,

- Jednom godišnje mora da organizuje javnu vježbu gašenja požara sa svim potrebnim snagama i u prisustvu Načelnika (komandanta štaba),

- Prijedlog nabavke opreme za gašenje požara, koja je neophodna na osnovu Plana gašenja požara,

- Prijedlog kadrovskih rješenja,

- Analizu javne vatrogasne vježbe, koju podnose Načelniku opštine.

Za potrebe kvalitetnije grada, mogu se, za scenario javne vatrogasne vježbe, angažovati i stručne institucije iz Republike Srpske, kao i šire.

# 4. SISTEM OBAVJEŠTAVANJA I POSTUPCI

## 4.1 STANJE VEZA U FUNKCIJI DOJAVE

Dojava požara na području opštine Brod riješena je preko direktne telefonske veze na broj 123 Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinica na broj 123.

U opštini veze se ostvaruju dvojako:

- klasičnom TT telefonijom,

- mobilnom telefonijom

TT veze se ostvaruju preko mjesne kablovske TT mreže i automatske telefonske centrale.

Mobilna telefonija je klasična.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica koristi fiksni telefon sa bakarnom vezom, koji kada odzvoni 3-4 puta, automatski prebacuje na službeni mobilni telefon koji se uvijek nalazi kod vatrogasaca u slučajevima kada su već na terenu.

Pored navedenog načina dojava za intervenciju, koriste se i službene motorole za međusobnu  komunikaciju vatrogasaca na terenu. Motorole omogućavaju međusobnu komunikaciju vatrogasaca u krugu od 5 kilometara.

## 4.2 NEDOSTACI U SISTEMU OBAVJEŠTAVANJA O NASTANKU POŽARA

Osnovni nedostaci u sistemu obavještavanja su:

- nedostatak automatskih javljača požara u objektima,

## 4.3 DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA U OBJEKTIMA

Mali broj objekata posjeduje vatrodojavnu instalaciju, tako da se u tim objektima otkrivanje požara može vršiti isključivo vizuelno, a dojava požara vrši se telefonski, na broj 123 (TVSJ). U objektima rafinerije nafte Brod dojava požara ide direktno na Preduzetnu VSJ, koja, ako sama nije u mogućnosti da ugasi požar, može zatražiti pomoć od ostalih nadležnih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Planom zaštite od požara predviđa se postavljanje instalacija za dojavu požara u objektima u kojima je to potrebno, prema Zakonu o zaštiti od požara («Sl. glasnik RS», br. 94/19) - industrijski objekti i javni objekti površine veće od 500 m2.

## 4.4 CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE

Osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje predstavlјa skup organizovanih aktivnosti na prikuplјanju, obradi i prenošenju podataka o pojavama u prirodi i događaja u okruženju, koji mogu ispolјiti štetno i opasno djelovanje na lјude i materijalna dobra, obavještavanju i animiranju nadležnih organa, institucija i građana radi preduzimanja preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja te, po potrebi, njihovom uzbunjivanju.

Zadatak područnog i gradskog operativnog centra sastoji se u sljedećem:

- prima informaciju na telefon 121 (TVSJ Brod), radnih lјudi i građana i proslјeđuje Vatrogasnoj  jedinici,

- prima informacije od Vatrogasne jedinice,

- obezbjeđuje sve potrebne veze (radio, telefonske) između štaba i ostalih subjekata i prenosi naređenje za mobilizaciju i poduzimanje potrebnih mjera u nastaloj situaciji,

- obavještava radne lјude i građane o nastaloj elementarnoj nepogodi i o načinu njihovog ponašanja,

- centar za obavještavanje se povezuje direktnom vezom sa Republičkim centrom za obavještavanje i sa centrima za obavještavanje susjednih opština, kao regionalni centar.

## 4.5 POSTUPAK GAŠENJA POŽARA

Postupak u gašenju požara obuhvata cjelokupnu djelatnost preduzeća i drugih pravnih lica, državnih organa, poduzetnika i pojedinaca, od vremena saznanja o pojavi požara, izlaska na mjesto gašenja požara, kao i taktika gašenja požara i spasavanja lica i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Gašenje požara i spasavanje lica i materijalnih dobara, ugroženih požarom, prvenstveno će se izvršiti organizovanom akcijom vatrogasno-spasilačkih jedinica. Način sprovođenja akcije gašenja požara vatrogasna jedinica utvrđuje svojim aktom (uputstvo ili postupak),  a naročito:

- Postupak po prijemu obavještenja o nastanku požara (postupak radnika dežurne službe, odnosno službe obavještavanja),

- Obaveza i odgovornost ovlaštenih lica za preduzimanje određenih mjera u akciji gašenja požara,

- Postupak rukovodioca akcije gašenja požara do dolaska na mjesto požara (upoznavanje sa objektima i prostorima zahvaćenim požarom), snagama i tehnikom kojom raspolažu jedinice, meteorološkim uslovima, mjestom gdje je došlo do požara),

- Postupak na mjestu gašenja požara (utvrđivanju veličine požara i njegovog pravca širenja, opasnost od eksplozije i drugih opasnih materija, izvorišta vode, hidrantske mreže i vodova, potrebnih snaga i sredstava kao i traženje pomoći od drugihvatrogasno-spasilačkih jedinica),

- Metode  i tehnička sredstva pri gašenju požara na objektima (otvorenom prostoru, zatvorenom prostoru, trafostanicama, stambenim zgradama, objektima sa RAG-om i sl.),

- Ostale mjere od značaja za uspješnu akciju gašenja požara i evakuaciju i spasavanje lica i imovine ,ugroženih požarom.

Akcijom gašenja požara i spasavanja lјudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, po pravilu, rukovodi:

- Starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti požar,

- U preduzećima u kojima je osnovana vatrogasna  jedinica, akcijom gašenja požara rukovodi radnik koji ima ispit za rukovodioca akcije gašenja i spasavanja,

- U cilјu što uspješnije akcije gašenja požara, osim lica, određenih u prethodnom stavu ,akcijom gašenja požara može rukovoditi i drugi starješina odnosno drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja učestvuje u gašenju požara, ako ugašenju požara učestvuje više vatrogasnih jedinica i ako su se rukovodioci tih jedinica sporazumjeli koji će od njih rukovodit iakcijom gašenja požara.

Rukovodilac akcije gašenja požara samostalan je u odlučivanju u toj akciji, niko ne može ometati ga u donošenju odluke niti mijenjati njegova naređenja. Ako rukovodilac gašenja požara ne rukovodi stručno akcijom, isti se smjenjuje na prijedlog inspektora zaštite od požara. Pored utvrđivanja postupaka u gašenju požara, vatrogasne jedinice su obavezne da sačine taktičko – operativne planove gašenja požara i spasavanja lјudi i materijalnih dobara za objekte koji, prema ugroženosti od požara spadaju u K1 i K2 kategoriju tehnološkog procesa, kao i objekata u kojima boravi ili se okuplјa veći broj lјudi. Odgovorna lica iz ovih kategorija i objekata moraju dostaviti taktičko-operativne planove gašenja požara vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica opštine Stanari jedinica vrši periodično uvježbavanje i provjeru efikasnosti predviđenih taktičko - operativnih planova za preduzeća, poduzetnike i ustanove čiji objekti prema ugroženosti od požara spadaju u K1 i K2 kategoriju tehnološkog procesa,  kao i u objektima u kojima boravi ili se okuplјa veći broj lica, u kojima Plan zaštite od požara za datu ustanovu ili preduzeće tako nalaže.

## 4.6 EVAKUACIJA LICA IZ OBJEKATA JAVNE NAMJENE

Radi postizanja potrebne brzine i sigurnog načina evakuacije lica u slučaju požara iz stambenih i drugih objekata, hotela, robnih kuća, bolnica, škola i sl. potrebno je da ove ustanove svojim Planovima gašenja požara i spašavanja lјudi i materijalnih dobara razrade elemente kao što su:

- rukovođenje evakuacijom i spasavanjem,

- zadatke članova zajednice etažnih vlasnika, članova civilne zaštite, osoblјa hotela i robnih kuća, bolnica itd. u postupku evakuacije,

- sastav grupe zaduženih za pomoć starijim i nemoćnim osobama i majkama s malom djecom,

- sastav grupe za spasavanje ozlijeđenih i unesrećenih u požaru, odnosno u drugim elementarnim nepogodama,

- određivanje pojedinaca zaduženih za obavještavanje drugih službi koje treba da učestvuju u spasavanju i gašenju požara (vatrogasne jedinice, hitne pomoći, komunalnog preduzeća, elektro-distributivnog centra i sl.),

- opremlјenost grupe za evakuaciju spasavanja i gašenja požara (baterijske lampe, pribor prve pomoći, maske, aparati za gašenje požara, cijevi i kofe za vodu, ručni alat za spasavanje, mjesto za držanje opreme i sl.),

- zaduženje pojedinaca odgovornih za formiranje grupa te način i postupak alarmiranja stanara, gostiju i drugih lica ugroženih požarom,

- način periodične kontrole i provjeravanja mjera kojima se osigurava uspješna evakuacija i spasavanje,

- način dinamike uvježbavanja stanara i grupa za evakuaciju, spasavanje i gašenje požara,

- mjere zaštite u toku gašenja požara.

## 4.7 GAŠENJE POŽARA NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA

U slučaju većih požara na električnim uređajima ili u blizini takvih uređaja, potrebna je saradnja stručnjaka, odnosno osoblјa elektroenergetskih postrojenja i vatrogasnih jedinica.

Korisnici elektroenergetskih postrojenja dužni su u tom cilјu vatrogasnoj jedinici saopštiti imena lica sa kojima treba da uspostave vezu u ovakvim slučajevima.

Određena stručna lica sa elektroenergetskih postrojenja moraju biti prisutna na mjestu gašenja požara.

Diranje električnih uređaja, od strane nepozvanih i nestručnih lica, mora se bezuslovno spriječiti. Potrebne radove na tim uređajima, u slučaju pojave požara, smije jedino vršiti ovlašćeno pogonsko osoblјe, a samo u slučaju nužde za to obučeni pripadnici vatrogasne jedinice.

Dirati, uklјučivati i isklјučivati uređaje visokog napona smiju jedino za to određena pogonska stručna lica odnosnog elektroenergetskog postrojenja.

O svim intervencijama vatrogasne organizacije na elektroenergetskim postrojenjima mora se odmah, još u toku intervencije obavjestiti korisnik elektroenergetskih postrojenja.

U postrojenjima za proizvodnju i raspodjelu električne energije, u slučaju pojave požara, isklјučuju se, po pravilu, samo oni dijelovi koji su vatrom zahvaćeni ili neposredno ugroženi.

Isklјučenje treba po mogućnosti što više ograničiti.

Kod potrošača električne energije treba, po pravilu, isklјučiti sve požarom zahvaćene ili ugrožene uređaje za potrošnju električne energije.

Prilikom isklјučenja treba voditi računa o tome da se ne ometa normalan rad stabilnih uređaja za gašenje, vatrogasnih pumpi na električni pogon i sl.

Isto tako, treba prema potrebi i mogućnostima ostaviti u pogonu i svjetlosne uređaje, da bi se olakšao rad pri gašenju.

Isklјučenje se mora, po mogućnosti, izvršiti na normalan način. Bez naročite potrebe ne smiju se sjeći vodovi.

Spajanje vodova pod naponom sa zemlјom ili njihovo kratko spajanje mora se smatrati krajnjom mjerom, tj takvom mjerom koja se, obzirom na opasnost za onoga koji je sprovodi, smije primjenjivati samo kad su neposredno ugroženi lјudski životi i to uz najveće opreznosti i od strane veoma iskusnih lica.

Kratko spajanje vodova visokog napona ili njihovo spajanje sa zemlјom vatrogascima je zabranjeno.

Požarno oštećene ili razorene dijelove električnih uređaja treba što prije isklјučiti.

Po završenom gašenju požara može se pristup zgarištu dozvoliti nestručnim licima tek kada se utvrdi da su svi požarom oštećeni ili razoreni električni uređaji potpuno isklјučeni.

Požarom oštećeni električni uređaji smiju se ponovo staviti u redovan pogon tek pošto su dovedeni u stanje koje odgovara tehničkim propisima za izvođenje odgovarajućih postrojenja.

Ručno gašenje električnih uređaja pod naponom, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima, treba izbjegavati. Prije gašenja požara, treba požarom zahvaćene električne uređaje visokog napona, prethodno isklјučiti.

Prilikom gašenja požara na drvenim stubovima nadzemnih vodova visokog napona, potrebna je naročita opreznost da ne bi mlazom bili zahvaćeni vodovi pod naponom. Stoga prije početka gašenja požara treba vodove isklјučiti.

Pri gašenju požara u blizini električnih uređaja sredstvima koja su električno provodna, potrebna je najveća pažnja da lica koja gase ne bi neposredno ili putem mlaza došla u dodir sa predmetima pod naponom.

Ukoliko postoji opasnost od napona, uređaj se mora isklјučiti. Stoga, u ovakvim slučajevima, treba izbjegavati gašenje punim mlazom, a ako se radi o uređajima visokog napona treba pri tome održavati rastojanje najmanje 15 metara između mlaznice i najbliže tačke pod visokim naponom.

Isti slučaj prilikom gašenja zapalјenog ulјa razlivenog u blizini ulјnih transformatora ili prekidača.

Prilikom rukovanja vatrogasnim lјestvama i rada sa njima, treba paziti da se ne uspostavi dodir sa nadzemnim elektroenergetskim vodovima odnosno da se oni ne prekinu.

## 4.8 GAŠENJE POŽARA NA ULJNIM TRANSFORMATORIMA

Za uspješno gašenje požara, a naročito za uspješno gašenje požara ulјa, potrebno je prvenstveno što brže pristupiti gašenju. S toga je, naročito u prvim trenucima požara, potrebna odlučnost i sposobnost lica čiji je zadatak da interveniše.

Najjednostavniji način ugušivanja požara na manjim ulјnim transformatorima, ulјnim prekidačima u malim zatvorenim prostorijama sastoji se u sprječavanju pristupa vazduha u takve prostorije, ukoliko se one mogu hermetički zatvoriti.

Brže i uspješnije ugušivanje požara, naročito ako su odnosne prostorije veće ili ako se ne mogu potpuno hermetički zatvoriti, može se postići uvođenjem gasovitih sredstava za gašenje, prvenstveno uglјen-dioksida.

To će biti znatno uprošćeno i olakšano, ako su u zidovima prostorije ranije načinjeni odgovarajući otvori.

U slučaju požara na ulјnim transformatorima ili ulјnim prekidačima treba postupiti na slјedeći način:

Na otvorenom prostoru

Vatrom zahvaćene ili neposredno ugrožene dijelove postrojenja pod naponom treba odmah isklјučiti. Ako napon nije isklјučen, dozvolјena je upotreba:

- praha do 1000 V,

- CO2 do 1000 V,

- Inergen  do 100 000 V u zatvorenom prostoru i

- impulsni mlazevi vode do 120 000 V.

Zaporne naprave za ispuštanje ulјa iz zapalјene trafoa/prekidača treba po mogućnosti, otvoriti da bi se ulјe uklonilo sa mjesta zahvaćenog požarom.

Susjedna postrojenja treba, po potrebi, zaštititi od zračenja toplote mlazovima raspršene vode, ali ne bacati vodu na postrojenje pod naponom.

Treba spriječiti širenje razlivenog ulјa, a po potrebi načiniti pješčane nasipe.

Samo gašenje sprovoditi prema postojećoj situaciji, odnosno prema planu za odbranu od požara.

Manje požare, treba gasiti ručnim ili prevoznim vatrogasnim aparatima.

Veće požare, treba gasiti mlazevima raspršene vode odnosno pjenom (zapalјeno razliveno ulјe). Pri tome je potrebna najveća opreznost, ako nije sigurno da su požarom zahvaćeni dijelovi postrojenja isklјučeni.

U slučaju požara ulјa gašenje treba vršiti, po pravilu, odozdo naviše, pošto je prethodno ugašena vatra na tlu.

U prostorijama

U slučaju opasnosti od izbijanja požara, treba, prema postojećim mogućnostima, odnosnо prostoriju ispuniti uglјendioksidom za napone do 1 000 V ili suvim prahom za gašenje požara za napone do 1 000 V ili inergenom za napone do 100 000 V. Pri tom, treba prethodno zatvoriti sve otvore na vatrom zahvaćenoj prostoriji.

Vatrom zahvaćene ili neposredno ugrožene dijelove postrojenja treba odmah isklјučiti.

Zaporne naprave za ispuštanje ulјa treba otvoriti.

Pri pojavi požara, koji se još nije razbuktao (požar u začetku), treba požar gasiti ručnim ili prevoznim vatrogasnim aparatima, koji su punjeni električno neprovodnim sredstvima.

U malim i slabo provjetrenim prostorijama treba, pri tome, upotriјebiti maske ili slična zaštitna sredstva.

Ako je požar dobio veće razmjere, a za njegovo savladavanje ne postoje na raspolaganju odgovarajuća sredstva, treba gašenje vatre pokušati sprječavanjem pristupa vazduha u prostoriji (zatvaranjem otvora).

Pored mjere, navedene u prethodnoj tački, potrebno je po mogućnosti ubacivati u prostoriju uglјen-dioksid.

Poslije mjera sprovedenih prema odredbama, prostorija se može otvoriti tek kada se njena unutrašnjost dovolјno ohladi. Kad je postrojenje potpuno isklјučeno, može se gasiti pjenom ili mlazom raspršene vode.

Za svako postrojenje mora postojati plan zaštite od požara. Pogonsko osoblјe mora biti upoznato sa tim planom i upućeno kako da postupa u slučaju izbijanja požara, a posebno u pogledu svoje lične zaštite.

Na pojedinim radnim mjestima moraju biti istaknuta  upustva kojima su određeni potrebni postupci u pogonu na požarom ugroženim postrojenjima, način obavlјanja uzbune i postupak pri gašenju.

Važno je napomenuti da trafo-ulјe sadrži kao aditive polihlorovane difenile koji su izuzetno kancerogeni. Iz tog razloga ne smije se udisati dim pri sagorjevanju trafo-ulјa niti isto smije da iscuri i prodre u vodu ili zemlјu zbog jakog zagađenja životne sredine.

## 4.9 GAŠENJE POŽARA NA ŠUMSKIM PODRUČJIMA

Ovo poglavlјe obrađuje vatrogasnu taktiku gašenja šumskih požara u kome su izloženi opšti principi i metode gašenja, kao i izrada plana operacije i izbora najpogodnijih varijanti gašenja.

Mala žarišta mogu likvidirati sami šumari odnosno pojedinci koji otkrivaju takve požare. Međutim, kod velikih požara potreban je veći broj lјudi, a u nekim slučajevima potrebno je mobilisati i organizovati svo mјesno stanovništvo sposobno za obavlјanje pojedinih operacija u gašenju požara.

Svaku grupu, koja učestvuje u gašenju, čak i ako je sastavlјena od dva čovјeka, treba da vodi stariji, koji organizuje rad i snosi odgovornost za bezbjedan rad i zdravlјe članova grupe. Inače u toku gašenja treba održavati što strožiju disciplinu, jer uvek može doći do opasnosti po život lica koja učestvuju u gašenju.

Pri formiranju jedinice, mora se imati u vidu da u velikim grupama svaki pojedinac, zbog teškoća koje iskrsavaju u organizaciji rada, obično izvrši, manji obim radova, nego u sastavu manjih grupa. Zbog toga, osnovne samostalne grupe treba formirati od 4-8 lјudi, a ne veće. Pri tome treba izvršiti raspodjelu rada po grupama. Tako, na primjer,pri stvaranju prizemnog protivpožara, jedna grupa treba da raščišćava trase polazne linije od grmlјa i ostalog zapalјivog materijala. Druga grupa treba da načini mineralizovani pojas na određenoj trasi, treća treba da formira protivpožar, četvrta da vrši osmatranje kretanja vatre i zaštiti polazne linije. U ovakvoj organizaciji posla radovi se obavlјaju brže, lakše se rukovodi, olakšava se rad i učesnici u gašenju brže stiču iskustva i navike.

Gašenju treba pristupiti nakon osmatranja terena i izrade plana gašenja. Izviđanje požara treba da bude organizovano tako da svi podaci stižu u određeno vrijeme, na određeno mjesto, kako bi se dobio odgovor na sva pitanja koja interesuju rukovodioca gašenja.

Izviđanje manjih požara, do 20 ha, rukovodilac gašenja može da vrši lično, dok za veće požare koriste se helikopteri ili dva do tri čoveka iz štaba gašenja požara. Izviđanje ne smije da traje dugo, jer pri razvoju požara suviše brzo dolazi do promjena. U toku izviđanja utvrđuje se vrsta i jačina požara, pravac širenja fronta, postrojenje prirodnih prepreka i sl.

Kao rezultat izviđanja izrađuje se opis terena i požara sa označavanjem očekivanog razvoja. Ovaj posao se znatno ubrzava, ukoliko postoje karte šumskog područja.

Obzirom da je brzina širenja požara veoma velika, a posebno naglih prizemnih i krunskih, veoma je važno da rukovodilac gašenja, na osnovu podataka, dobijenih izviđanjem, sastavi prognozu širenja požara. Osnovu za sastavlјanje prognoze širenja požara predstavlјaju karakteristike šumskih područja koje se nalaze na putu širenja, zatim stanje zapalјivim materijala na tim područjima, očekivana promjena meterološke situacije i poznavanje zakonitosti u razvoju i širenju požara.

Za manje požare dovolјno je sastaviti prognozu za 2-3 naredna časa. U složenijim slučajevima treba sastaviti prognozu za cijeli dan. Kod prognoze veliku pažnju treba posvetiti vjetru. Posebno su opasni vjetrovi koji mjenjaju intezitet i pravac kod brzine između 6-9 m/s. Kod vjetrova veće brzine ne stvaraju se konvekcioni stubovi, požar se tada širi brzo, ali u jednom smjeru, tako da njegov karakter zavisi uglavnom od vrste šume i perioda dana. Posredan pokazatelј mogućeg razvoja požara može biti kretanje i oblik stuba dima, koji se može utvrditi izviđanjem požara. Ako je požar slabog inteziteta, a vrijeme sa slabom brzinom vjetra, formira se stub dima koji se diže u vis više od 600 m. Požar poprima velike razmjere kada snažni stub dima u krupnim kolutovima dostiže visinu od 3 000 m. Tada se na zemlјi brzina vjetra mijenja, te je moguće stvaranje vrtloga i borba protiv požara je time otežana. Pri sastavlјanju prognoze, veoma je važno zapaziti mogućnost zaustavlјanja vatre na pojedinim preprekama. Prognoza se ucrtava na skicu terena i koristi se pri izradi plana gašenja.

U planu gašenja treba da bude utvrđen tehnički i taktički zahvat za likvidaciju požara u raznim stadijumima. Postoje tri stadijuma likvidacije požara: lokalizacija, završno gašenje i obezbjeđivanje cjelokupne površine kojom je prošla vatra.

## 4.10 GAŠENJE POŽARA NA DEPONIJI SMEĆA

Usluge odvoza smeća, na cijeloj teritoriji opštine, pruža JP KOMVOD. Odvoz i odlaganje smeća iz opštine se vrši na deponiji Bod.

U slučaju da se izgradi deponija smeća na području opštine Brod, Planom predviđene mjere za ovu vrstu požara su:

- Sagorijevanje na deponiji je povezano sa jakim aerozagađenjem, zbog prisustva raznih toksina kao što su: olovo, živa, kadmijum, polihlorovani di-fenili, insekticidi i medicinski otpad. Gašenje požara je obavezno i hitno;

- Sagorijevanje može biti i rezultat samozapalјenja, kao i namjernih i nenamjernih palјevina;

- Gašenje požara na deponiji obavlјati 2%-tnim rastvorom pjenila, sa slabo aeriranom pjenom (pjena dobijena opremom za raspršenu vodu). Na 10 000 litara vode 200 litara pjenila;

- Pri gašenju požara, kontrolisati visinu jonizujućeg zračenja u dimnoj perjanici. U slučaju pojave zračenja obavestiti Štab civilne zaštite opštine;

- Pri gašenju požara na deponiji, nositi kompletnu zaštitnu opremu;

- Poslije gašenja požara, na deponiji izvršiti pranje i dekontaminaciju uniformi vatrogasaca i zaštitne opreme;

- Požari na deponiji smeća su u rangu svih ostalih hemijskih udesa i tako se imaju tretirati u pogledu ozbilјnosti pristupa od strane vatrogasaca i ostalih nadležnih službi.

## 4.11 UDESI SA OPASNIM HEMIKALIJAMA

Pod opasnim hemikalijama se podrazumijevaju sve one materije, shodno Zakonu o prevozu opasnih materija, a naročito: hlor, amonijak, piralen, tečni naftni gas, tečni metan, amonijum nitrat, teški metali, materije koje jonizujuće zrače, benzin, mazut, sirova nafta i drugi.

Da bi se žrtve izbjegle i svele na minimum, Planom se predviđaju sljedeće, posebne mjere bezbjednosti:

- Udalјiti sve koji direktno ne učestvuju u akciji gašenja na bezbjednu udalјenost od najmanje 100 metara;

- Za hemijske akcidente sa gasovitim toksinima, bezbjedna udalјenost se određuje na osnovu dijagrama ugrožavanja iz programa ALOHA;

- U slučaju havarije na utečnjenim, korozivima i gasovitim toksinima i eksplozivima Plan zaštite od požara predviđa evakuaciju i pomijeranje stanovništva izvan zone ugroženosti;

- Za početak evakuacije je odgovoran rukovodilac akcije gašenja požara;

- Evakuaciji prethodi signal sa sirena za uzbunjivanje, znakom za RBH opasnost;

- U evakuaciju stanovništva se uklјučuju i TV i radio stanice sa zadatkom pružanja stanovništvu neophodnih informacija o prirodi udesa, kao i mjestu gdje se stanovništvo upućuje.

- Koordinaciju pripreme ovog važnog posla i dodatne Planove aktivnosti vodiće civilna zaštita grada;

- U akciju spašavanja, mora biti uklјučena i lokalna meteorološka stanica, domovi zdravlјa, želјeznica, policija i vojska;

- U slučaju požara, na gore navedenim objektima, vatrogasci moraju da spriječe prodor gore navedenih hemikalija u kanalizaciju, zajedno sa sredstvima za gašenje;

- Ako je u trenutku požara temperaturna inverzija i dim pada po naselјu, neophodno je izvršiti evakuaciju stanovništva;

- Posle ovakvih požara nužno je izvršiti dekontaminaciju kontaminiranog zemlјišta;

- Vatrogasci moraju preduzeti absorpciju dima, pri ovakvim požarima;

- Uraditi Elaborat o zaštiti opštine Stanari od katastrofa, prije svega hemijske prirode, a potom i ostalih koje prijete velikim brojem lјudskih žrtava;

- Elaborat mora da sadrži scenario slijeda događaja sa tačnim brojevima telefona svih subjekata koji moraju učestvovati u saniranju katastrofe i obezbijede minimalan broj žrtava;

- Vatrogasna jedinica Stanari treba da izvrši obuku komandnog kadra i osoblјa po smjenama, u primjeni programskog paketa ALOHA u predviđanju poslјedica hemijskih udesa, požara ili eksplozije;

- Vatrogasna jedinica Stanara treba da organizuje, jednom godišnje, javnu vježbu u kojoj će provjeriti obučenost timova za prognozu poslјedica;

- U slučaju potrebe za evakuacijom, evakuiše se samo ugroženi dijelovi opštine, što će definisati programski paket ALOHA. U tim dijelovima opštine će se oglasiti sirene za uzbunjivanje.

# 5. TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZА GAŠENJE POŽARA

## 5.1 STANJE VATROGASNE OPREME (VOZILA, UREĐAJI)

Vatrogasna vozila

3 - Navalna  vatrogasna vozila (kamion – cisterna)

0 - Komandno vozilo (ne posjeduje vatrogasno-spasilačka jedinca)

0 – kamion cisterna, kao vozilo za podršku (ne posjeduje)

1 – vozilo za tehničke intervencije tipa Mahindra, koje je ujedno upremljeno vatrogasnom opremom za početno

gašenje požara (pored PP aparata, ugrađen je i modul visokog pritiska za dejstvovanje sa vodom i pjenom).

U planu je nabavka jednog novog vozila  (komandno vozilo). Od veće-značajnije vatrogasne opreme TVSJ-Brod posjeduje:

komplet za spašavanje u saobraćajnim udesima

mehaničke ljestve ,

Izolacioni aparati ,

Naprtnjače ,

Motorne pile za drvo,

Agregati,

Motorna vodena pumpa,

Vatrogasna interventna odijela, rukavice, čizme, vatrogasni opasači, šljemovi,

U planu za nabavku treba predvidjeti sledeću opremu;

- Vatrogasnu cisternu“ Prateće vozilo“,

-Vozilo za šumske požare,

-Komandno vozilo,

- Vozilo za rad na visini,

- opremu za spasavanje na vodi i pod vodom,

- oprema za spasavanje sa visina i dubina,

- sistem veze sa snimačem i antenom.

## 5.2 TEHNIČKA OPREMLJENOST VATROGASNE JEDINICE

Radnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice moraju zadovoljavati odredbe Zakona o zaštiti od požara (»Sl. glasnik RS«, br. 94/19), koje se odnose Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Ovim Planom se predlaže da se Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Brod da organizuje dežurstvo 24 sata na dan, odnosno radno vrijeme u turnusima (12 radi-24 odmara, 12 radi, 48 odmara), sa sa tri vatrogasca u svakoj smjeni minimalno sa mogućnošću popune radnih mjesta tako da svaka smjena ima od 4 do 6 vatrogasaca-spasilaca + komandira smjene.

## 5.3 OPREMA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

Šumama i šumskim zemljištem, na području opštine Brod, upravlja Šumsko gazdinstvo Doboj - Šumska uprava Doboj. Ova ustanova svake godine donosi Plan zaštite šuma od požara. Na šumskom zemljištu, koje pripada teritoriji opštine Brod, ne postoje osmatračnice. Ovim Planom, predlaže se izgradnja osmatračnica na karakterističnim mjestima, i uspostavljanje dežurstva na osmatranju u periodu godine kada su pojave šumskih požara najučestalije (01.3 - 31.10.).  U slučaju pojave šumskih požara na ovom obuhvatu vodu za gašenje moguće je uzimati iz 23. vodozahvata.  Oprema i alat za gašenje šumskih požara na području Broda, nalazi se u magacinu  (Šumska uprava Doboj).

| Alat zagašenje požara | Količina |
| --- | --- |
| Magacin |  |
| PP čelične lepeze | 69 |
| PP trokutaste lepeze | 2 |
| Naprtnjače za vodu | 15 |
| Motike | 15 |
| Brentače | 14 |
| Vile | 2 |
| Sjekire | 5 |
| Budak | 7 |
| Lopata | 8 |
| Grablje | 5 |

## 5.4 LIČNA I ZAŠTITNA OPREMA VATROGASACA

Ovaj dio opreme vatrogasaca je od izuzetne važnosti jer omogućava vatrogascima preživlјavanje u uslovima požara, visokih temperatura, eksplozija i svega onog što se susreće na požarištima.

Odijelo vatrogasaca treba da mu obezbijedi zaštitu od temperature preko 10000C u trajanju 8 sekundi. Iz tog razloga, radnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice imaju odijela za zaštitu vatrogasaca od kevlara spolјa i vlakna Nomeks 3 i toplotne izolacije sa unutrašnje strane.

Zaštitni izolujući aparati obezbjeđuju zaštitu organa za disanje i u požarima od njihove pouzdanostizavisi život vatrogasca. Plan preporučuje nabavku ove vrste aparata, te hemijska odjela za zaštitu od kiselina, lužina i plina.

Kvantifikovanje ove opreme će se obaviti na osnovu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i drugih akata zaštite na radu (pravilnik, akt o sistematizaciji radnih mjesta sa povećanim rizikom i dr.).

# 6. SNADBIJEVANJE VODOM

## 6.1 POSTOJEĆI KAPACITETI I IZVEDENI SISTEMI

Sistem vodosnabdijevanja opštine Brod sastoji se od:

- vodocrpilišta (bunar) dubine 100 m u kojima se nalazi pumpa na dubini od 60 m snage 5.5 - 7.5 kW i protokom od 6 - 7.5 m/s;

- rezervoara (kaptaže) sa dvije komore, odakle ide i glavni vod za snabdijevanje opštine.

Sekundarni razvod mreže je u velikom dijelu nepoznanica, pošto ne postoji projektna dokumentacija.

Ulična hidrantska mreža, na teritoriji opštine u funkciji je. Za vodosnabdijevanje Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod  na području opštine, postoje 23 vodozahvata koji su detaljnije opisani u prilogu.

Pozicije vodozahvata prikazane su na grafičkom prilogu.

## 6.2 POTREBNE KOLIČINE VODE ZA GAŠENJE

Ukupna potrebna količina vode za gašenje požara će se određivati na osnovu kategorije tehnološkog procesa i zapremine najvećeg požarnog sektora,  kako slijedi.

Ukupna potrebna količina vode za gašenje požara će se određivati na osnovu kategorije tehnološkog procesa i zapremine najvećeg požarnog sektora, kako slijedi.

Ukupna količina vode potrebna za gašenje požara u industrijskim i drugim objektima, zavisno od stepena otpornosti objekta prema požaru i kategorije tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, data je u tabeli 4.

Tabela br. 4: Određivanje potrebne količine vode za posebno ugrožene objekte

| Stepen otpornosti objekta prema požaru | Kategorija tehnološkog procesa | Količina vode u litrima na sekund potrebna za jedan požar zavisi od zapremine u kubnim metrima objekta koji se štiti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 3000 | 3001 do 5000 | 5001 do 20000 | 20001 do 50000 | 50001 do 200000 | 2000000 do 400000 | iznad 400000 |
| V i IV | K4, K5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| V i IV | K1, K2, K3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | - |
| III | K4, K5 | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |
| I i II | K4, K5 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| I i II | K3 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - |
| Prazna polјa ne znače da za odnosne objekte nije potrebna voda za gašenje, nego da se u zavisnosti od stepena otpornosti prema požaru i njegove veličine u takve objekte ne postavlјaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Simboli za kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, dati u tabeli, imaju sljedeća značenja:

- K1 - predstavlјa kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa materijalom koji se može zapaliti ili eksplodirati pod dejstvom vode ili kiseonika, lako zapalјivim tečnostima, čija je tačka palјenja ispod 23°C i gasovima i parom, čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% (V/V), na primjer: pogoni u kojima se radi sa metalnim natrijumom ili kalijumom, fosforom i karbidom, pogoni za proizvodnju viskoznih vlakana, ekstrakciju benzinom, hidriranje, rekuperaciju i rektifikaciju organskih rastvarača i skladišta benzina, uglјen-disulfida, etra, acetona i sl;

- K2 - predstavlјa kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa lako zapalјivim tečnostima, čija je tačka palјenja između 23°C i 100°C i zapalјivim gasovima čija je donja granica eksplozivnosti iznad 10% (V/V), pogoni u kojima se obrađuju čvrste zapalјive materije, pri čemu se razvija eksplozivna prašina, na primjer: pumpna postrojenja i stanice za tečne materije čija je tačka palјenja, između 23°C i 100°C, pogoni u kojima se stvaraju uglјena prašina, drvene strugotine, brašno, šećer u prahu, sintetički kaučuk u prahu i sl;

- K3 - predstavlјa kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru, u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa zapalјivim tečnostima čija je tačka palјenja 100°C do 300°C i čvrstim materijama temperature palјenja do 300°S, na primjer: pogoni za mehaničku preradu drveta i proizvodnju hartije, pogoni za proizvodnju tekstila, pogoni za regeneraciju ulјa za podmazivanje, skladišta goriva i maziva, sredstva za transport uglјa, zatvorena skladišta uglјa, pumpne stanice za tečnosti, čija je tačka palјenja 100°C do 300°C, garaže za automobile i javni poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime više od 500 lica;

- K4 - predstavlјa kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa tečnostima, čija je tačka palјenja iznad 300°C, čvrstim materijama čija je tačka palјenja iznad 300°C i materijama koje se prerađuju u zagrejanom, razmekšanom ili rastoplјenom stanju, pri čemu se oslobađa toplota praćena iskrama i plamenom, na primjer: pogoni za toplјenje, livenje i preradu metala, gas-generatorske stanice, odjelјenja za ispitivanje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem, kotlovnice, transformatorske stanice i pogoni u kojima sagorjeva čvrsto, tečno i gasovito gorivo, kao i javni poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime od 100 do 500 lica;

- K5 - predstavlјa kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru, u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa negorivim materijalima i hladnim mokrim materijalom, na primjer: pogoni za mehaničku obradu metala, kompresorske stanice, pogoni za proizvodnju negorivih gasova, mokra odjelјenja industrije tekstila i hartije, pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta i soli, i za preradu ribe, mesa i mliječnih proizvoda, vodne stanice i objekti koji mogu da prime od 20 do 100 lјudi.

Stepen otpornosti objekta prema požaru, utvrđen je standardom JUS U.J1.240.

Ako je površina, na kojoj se nalazi kompleks industrijskih objekata do 150 ha, računa se sa jednim požarom, a ako je površina veća, računa se sa dva istovremena požara.

ISTOVREMENA POJAVA VIŠE POŽARA

Pri istovremenoj pojavi više požara osnovna taktika jedinice, koja gasi požar je relejno snabdijevanje vodom uz pomoć više pumpi i uz pomoć vatrogasnih jedinica susjednih opština.

Imajući u vidu izloženo, neophodno je preduzeti sljedeće mjere:

- Obaveze vatrogasnih jedinica, naročito Vatrogasno-spasilačke jedinice Brod je da, najmanje jednom godišnje odvježba relejno snabdijevanje vodom sa međusobnom udalјenošću pumpi od 500 metara sadejstvom sa jednom od vatrogasnih jedinica susjednih opština.

- Pri ovim vježbama angažovati i neku od preduzetnih vatrogasnih jedinica sa teritorije opštine.

# 7. PUTEVI, PROLAZI I PRILAZI

## 7.1 STANJE SAOBRAĆAJNICA

Putnu mrežu opštine Brod čine nekategorisani putevi i lokalni kategorisani putevi, koji povezuju mjesne zajednice sa regionalnim putevima. Osnovna karakteristika saobraćajnica na području opštine je nedovoljna širina kolovoza, što otežava mimoilaženje vozila, zatim nepropisan nagib. Problem predstavlja i nepostojanje dovoljnog broja platoa za intervenciju vatrogasaca i adekvatnih okretnica u blizini objekata. Problem za efikasnu intervenciju vatrogasaca predstavlja i blokiranje pristupa objektu parkiranim vozilima.

PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Opasne materije dostižu najveći rizik ugrožavanja kada su u pitanju cilјevi zaštite i održivi razvoj sa stanovišta ulaganja kapitala.

Da bi se rizici sveli na najmanju moguću mjeru i da se neznanje eliminiše kao uzrok pojavi većeg broja žrtava Zakonom o prevozu opasnih materija (»Sl.glasnik RS«, broj: 01/08 i 117/11) i Planom zaštite od požara se predviđa donošenje akta, odnosno pravilnika ili odluke  koja:

- U opštini Brod zabranjuje se nekontrolisan saobraćaj vozilima sa opasnim materijama sljedećih klasa opasnosti:

  - klasa 1 - eksplozivne materije i predmeti:

    - razred 1.1 - materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,

    - razred 1.2 - materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od “ispalјivanja”, ali ne masovne eksplozije,

    - razred 1.3 - materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od zapalјenja i manja eksplozivna opasnost ili “ispalјivanje”, ali ne opasnost od masovne eksplozije,

    - razred 1.4 - materije i predmeti koji ne predstavlјaju značajnu opasnost,

    - razred 1.5 - vrlo neosjetlјive materije kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,

    - razred 1.6 - ekstremno neosjetlјive materije kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije;

  - klasa 2 - zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom;

  - klasa 3 - zapalјive tečnosti;

  - klasa 4.1 - zapalјive čvrste materije;

  - klasa 4.2 - materije sklone samopalјenju;

  - klasa 4.3 - materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapalјive gasove;

  - klasa 5.1 - oksidirajuće materije;

  - klasa 5.2 - organski peroksidi;

  - klasa 6.1 - otrovi;

  - klasa 6.2 - zagađujuće i zarazne materije;

  - klasa 7 - radioaktivne materije;

  - klasa 8 - korozivne (nagrizajuće) materije;

  - klasa 9 - ostale opasne materije.

- uopštini se zabranjuje zaustavlјanje i parkiranje ovakvih vozila;

- izvan opštine, mora se odrediti pogodan parking za ovakva vozila gdje će se ista parkirati do dolaska vatrogasne straže koja će ih sprovesti do mjesta istovara, ako su opasne materije namjenjene kupcima u opštini;

- o navedenim zabranama moraju se istaći saobraćajni znaci na svim prilaznim putevima opštine;

- o navedenoj zabrani, poslije usvajanja Plana zaštite od požara, mora se obavijestiti stanica policije, kao i saobraćajna policija koja će nadgledati i biti odgovorna za sprovođenje ove mjere;

- upoznati građane preko masovnih i elektronskih medija o ovoj mjeri kako bi se obezbijedila njihova saradnja u realizaciji ove mjere Plana zaštite od požara.

## 7.2 PRILAZI VAŽNIJIM OBJEKTIMA

Pristup objektima niske stambene gradnje (P+1) i objektima kolektivnog stanovanja, koji imaju obostrano orjentisane stanove, a čija visina ne prelazi 4 sprata:

- potrebno je osigurati najmanje pristup sa jedne strane i to duže strane objekta;

- ostalim objektima kolektivnog stanovanja i javnim objektima, potrebno je predvidjeti pristup vozilima sa najmanje dvije strane, na kojima se nalaze otvori, prozori, terasna vrata, lođe i dr.

Parkiranje vozila u zoni postavlјanja vatrogasnih vozila oko stambenih i javnih objekata:

- zabranjuje se parkiranje 5-10 metara od stambenih, poslovnih i javnih objekata, i to projektanti objekata treba da obezbjede jošu fazi projekta.

- zabranjuje se parkiranje 20-25 metara od skladišta zapalјivih tečnosti i gasova i objekata koji sadrže druge opasne materije, koje ugrožavaju okolinu rizicima značajnog obima. Nedozvolјeno parkiranje treba spriječiti projektovanjem odgovarajićih saobraćajnica, garaža, i parkinga u blizini, ali van područja postavlјanja interventnih vozila.

- sprječavanje nekontrolisanog parkiranja vozila treba obezbijediti preprekama koje se mogu ukloniti i prevazići posebnim vatrogasnim alatima (žardinjere mase 60-100 kg težine, žičane ograde ili sklopive piramide).

- Pristupne saobraćajnice objekata treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  - da omoguće kretanje vozilima sa osovinskim pritiskom R= 130 kN,

  - minimalna širina saobraćajne trake za vožnju u jednom smjeru treba da  iznosi 3,5 m,

  - minimalna širina saobraćajnice za dvosmjerni saobraćaj ilidvije saobraćajne trake sa širinom oko 6,0 m ,

  - unutrašnji radijus krivine puta mora biti najmanje 7,0 metara,

  - maksimalni uspon puta je 6%,

  - maksimalni nagib puta je 6%.

- Za izgradnju platoa za vatrogasna vozila treba predvidjeti površinu sljedećih karakteristika:

  - Dimenzije ne manje od 15,0 metara dužine i 5,5 metara širine, sa maksimalnim nagibom od 3 %;

  - Udalјenost platforme od objekta treba da iznosi 5-12 metara za stambene, javne i poslovne zgrade, dok se kod industrijskih određuje posebnom analizom;

  - Položaj platoa prema fasadi objekta na kojoj postoje otvori (prozori, balkoni) bira se tako da ugao nagiba automehaničkih lјestvi i hidrauličnih platformi može da bude u granicama 60-75.

- Ostale mjere:

  - Za objekte sa povećanim rizikom od požara (visoki objekti, velika skladišta zapalјivih materijala, hoteli i sl.) pristupne saobraćajnice je potrebno uraditi prema svim zahtjevima koji su definisani važećim pravilnicima i zakonima, a koji su navedeni u ovom dokumentu.

  - Pri izvođenju komunalnih radova na opravci ili rekonstrukciji saobraćajnica, prethodno se o lokaciji i vremenu izvođenja radova, moraju obavijestiti Vatrogasnu jedinicu i MUP RS i nadležni Centar javne bezbjednosti.

## 7.3 PRILAZI ŠUMSKIM PODRUČJIMA

U šumski kompleks se može doći korišćenjem kosturnih saobraćajnica. Osnovni putni pravci, kojima se može pristupiti u šumski kompleks su:

- Asfaltni putevi,

- Makadamski putevi,

- Nekategorisani putevi.

Ova kategorija puteva vodi do svakog naselјenog mjesta i kretanje teških vatrogasnih vozila po ovoj kategoriji puteva je jako otežano. Za vatrogasne intervencije u šumskom kompleksu predviđaju se laka vatrogasna terenska vozila sa pogonom 4x4 kao što je Lada Niva i slično.

Imajući u vidu izloženo ,neophodno je preduzeti sljedeće.

Mjere sanacije:

- Obezbijediti dodatna terenska specijalizovana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara;

- Obezbjediti ostalu opremu, specijalizovanu za gašenje šumskih požara iz istih izvora;

- Oformiti u selima dobrovolјna vatrogasna društva kojaće se uklјučivati u gašenje šumskih požara sopstvenim prevozom i sopstvenim sredstvima;

- Obezbijediti dodatne vatrogasne stanice za gašenje šumskih požara u selima, u početnoj fazi samo sa naprtnjačama i metlanicama.

# 8. MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

## 8.1 MJERE OBEZBJEĐENJA I IZVRŠENJA PLANA

Planovi zaštite od požara, koje donose preduzeća i organi, kao i njihova druga opšta akta u oblasti zaštite od požara, usklađuju se sa zakonom i Planom. Pored mjera zaštite od požara potvrđenih Planom, Skupština opštine propisuje i druge mjere zaštite od požara,  kao i mjere za obezbjeđenje sprovođenja Plana te odluke u vezi sa Planom. Opštim aktom preduzeća i organa utvrdiće se mjere za obezbjeđenje i zvršenja njihovih obaveza, u oblasti zaštite od požara. Pored korištenja pravnih sredstava, u upravnom postupku na rješenja organa uprave i upravne organizacije, u slučaju donošenja rješenja protivno propisima u oblasti zaštite od požara i odredbama Plana, Policijska uprava inspektorat zaštite od požara obavještava Skuštinu opštine o stanju i pojavama od značaja za učvršćenje zakonitosti i o uočenim nepravilnostima uradu, kao i o nepridržavanju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, drugim propisima i Planom. Plan zaštite od požara opštine Brod stupa na snagu osmog dana ,od dana objavlјivanja, a njegovim stupanjem na snagu prestaju da važe propisi Skupštine opštine koji su u suprotnosti s njim.

Ovim dokumentom je predviđeno:

- Imenovanje Referenta Plana zaštite od požara kao osobe za koordinaciju i praćenje izvršenja Plana,

- Imenovanje Komisije za nadzor nad izvršenim mjerama zaštite od požara predviđenih Planom i

Ovim dokumentom je predviđen poseban dio Plana koji se zove ''Operativni dokumenti plana''. U ovom dijelu Plana se čuvaju operativni podaci sa brojevima telefona i kontaktima. Planom je predviđeno jednogodišnje ažuriranje i dopunjavanje ovog dijela plana.

## 8.2 DOGRADNJA SISTEMA VATRODOJAVE

Dva su osnovna pravca djelovanja:

- Maksimalno iskoristiti u organizacionom smislu realnost da je prostor opštine u potpunosti pokriven signalom mobilne telefonije. Naime, radi se o brzoj, efikasnoj i najjeftinijoj  komunikaciji, pa i kada je u pitanju vatrodojava i obavještavanje treba je maksimalno iskoristiti.

- U objektima u kojima ne postoji, a potrebni su radi bržeg obavještavanja vatrogasaca o nastalom požaru, a samim tim efikasnijeg spašavanja objekata i lica koja se u njima zateknu za vrijeme požara, instalirati vatrodojavne sisteme.

Izvršiti povezivanje svih preduzeća i drugih pravnih lica i državnih organa te samostalnih privrednika, postavljanjem sistema vatrodojave, i njihovo uvezivanje na dojavni sistem vatrogasne jedinice prema sljedećim kriterijumima:

- da objekti imaju požarno opterećenje preko 2 GJ/m2,

- da je ukupna zapremina najvećeg požarnog sektora preko 15000 m3,

- javni objekti preko 500 m2

Odobrenje i saglasnost na priklјučenje na centralni vatrodojavni sistem daje nadležna vatrogasna jedinica, a na osnovu posebno utvrđenih kriterijuma.

## 8.3 UNAPRJEĐENJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Planom zaštite od požara,predviđa se ugradnja automatskih dojavnih i sprinklerskih sistema za gašenje požara koji će biti povezani sa javnim vodovodom ,kao jedinim izvorom snabdjevanja vodom i direktno vezani automatskom signalizacijom sa Vatrogasno-spasilačkom jedinicom u Brodu.

Uspjeh svake vatrogasne akcije zavisi prvenstveno od brzine nastupa vatrogasnih snaga koje trebaju gasiti požar . To podrazumijeva najmanje moguće vrijeme slobodnog razvoja požara.

Prema tome, vrlo je važno da se vremenski period od izbijanja požara do početka gašenja svede nanajmanju moguću mjeru. To zavisi od sljedećih faktora:

- Od vremena izbijanja požara do njegovog uočavanja,

- Od vremena uočavanja do uzbunjivanja, gašenja od strane onih koji su ga uočili i javlјanja vatrogasno-spasilačkoj jedinici,

- Od prijema dojave do skupljanja vatrogasaca i izlaska iz objekta,

- Od izlaska iz objekta do dolaska na mjesto požara,

- Od dolaska na mjesto požara od borbenog razvoja.

Dakle, brzo uočavanje i javlјanje o požaru predstavlјa osnovni faktor za uspjeh vatrogasne akcije, a stim u vezi i za smanjenje materijalne štete.

U sklopu koncepcije organizacije zaštite od požara, ovom se pitanju treba posvetiti posebna pažnja.

U pravilu cijeli sistem za dojavu bi trebao biti orjentisan na vatrogasne jedinice i to automatskim alarmiranjem da se jedinica uzbunjuje.

Ako, i samo ako preduzeće ima sopstvenu vatrogasnu jedinicu, sposobnu za gašenje požara ,Planom se predviđa automatski elektronski uređaj za rano otkrivanje požara i alarmiranje preko klasičnih detektora požara.

Dalјinski prenos ovog alarma ka vatrogasnoj jedinici je dozvolјen pod sljedećim slovima, i to:

- Ako je ručna i automatska dojava odvojena za jednu te istu zonu;

- Ako postoji stalni dežurni operator na centrali;

- Ručna dojava se automatski prenosi u sjedište vatrogasne jedinice bez posredovanja;

- Signal automatskih detektora se prenosi do vremenskog releja sa mogućnošću zatezanja od 1 do 15 minuta.  Tek poslije isteka programiranog vremena signal se automatski prenosi u vatrogasnu jedinicu;

- preduzeće, koje je priklјučeno na automatsku dojavu požara kod vatrogasne jedinice može najviše 3 (tri) puta godišnje da lažno alarmira vatrogasnu jedinicu. Poslije trećeg puta preduzeće/ustanova se ima skinuti sa režima automatske dojave, o čemu će se obavjestiti osiguravajuća kompanije, koja je osigurala od rizika požara navedenog komintenta, dok sve poslјedice koje eventualno nastanu dejstvom požara ili eksplozije, poslije isklјučenja automatskog prenosa alarma, snosi odgovorno lice tog preduzeća/ustanove.

Ako preduzeće nema vatrogasnu jedinicu sposobnu za gašenje požara, za rano otkrivanje požara i alarmiranje će se koristit iautomatski vatrodojavni sistemi i sprinkler skisistemi (kada se ugrade u objektima),koji će biti direktno vezani za javni vodovod Stanara. Alarm o požaru sa ventila grupnog dejstva prenosiće se direktno u sjedište vatrogasne jedinice grada:

- preko telefonske mreže i modema,

- preko radio veze ton frekfentnim prenosom alarma.

Dojava požara preko telefonske veze bi se vršila kod požara u objektima stanovanja, javnih službi, školstva, ugostitelјstva i sl.

Stabilna dojava požara bila bi prisutna u industrijskim objektima sa izrazitim požarnim opasnostima i većim požarnim opterećenjima, a gdje je prisutan određeni broj osoba. Ovadojavapožarajeisklјučivoautomatska.

Automatska dojava požara sa elektronskim detektorima bila bi usvim objektima gdje se odvijaju rizični tehnološki procesi, odnosno uskladištava veća količina zapalјive robe, a preduzeće ima sopstvenu vatrogasnu jedinicu sposobnu za gašenje požara.

Gdje se treba instalirati koja dojava ,biće određeno tehnološkim planovima zaštite od požara radnih organizacija na području opštine, metodom Euro alarma.

Pod automatskom dojavom požara, u smislu ovog Plana, podrazumijeva se sistem koji direktno obavještava jedinicu koja je zadužena za gašenje požara bez posredstva čovjeka.

Automatska dojava požara sa elektronskim detektorom i elektronskom centralom je dozvolјena samo u područjima malog požarnog rizika gdje je, po metodi Euro alarma, dovolјna automatska dojava. Takvo preduzeće mora imati organizovanu službu zaštite od požara.

Automatska dojava preko kontrolno-signalnog ventila sprinkler sistema koristiće postojeće telefonske linije. Preduzeća, koja imaju automatske sprinklere, vezane za javni gradski vodovod mogu, ali ne moraju, da imaju sopstvenu vatrogasnu jedinicu.

## 8.4 PERIODIČNE AKCIJE UREĐENJA

EDUKATIVNA I PROPAGANDNA DJELATNOST

Stalan razvoj industrijskih i tehničkih dostignuća i mnoštvo upotrebe plastičnih i drugih raznovrsnih zapalјivih materijala, uporedo prati povećana opasnost od požara kojoj se sve teže može suprostavlјati, ako se ne preduzmu odgovarajuće mjere u toku izrade, ugradnje i upotrebe građevinskih i drugih materijala. Sistem zaštite od požara, u primjeni zapalјivih materijala, prvenstveno obuhvata obrazovanje i vaspitanje radnih lјudi i građana u upoznavanju i osposoblјavanju za zaštitu od svih vrsta opasnih materija, u kom cilјu organizacije i organi moraju vaspitno-obrazovnoj aktivnosti prići planski, sistematski i organizovano. Obrazovna aktivnost, prvenstveno obuhvata: stručno obrazovanje vatrogasnih i drugih kadrova koji obavlјaju poslove i radne zadatke u djelokrugu zaštite od požara-eksplozije; osposoblјavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i eksplozije vezanim za rad na poslovima i radnim zadacima na koje su raspoređeni, kao i sa mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara; praktičnom upotrebom ručnih aparata za početno gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornosti zbog ne pridržavanja propisanih mjera zaštite od požara; osposoblјavanje i upoznavanje radnih lјudi i građana u mjesnoj zajednici sa opasnostima od požara i mjerama za spriječavanje izbijanja požara; gašenje požara i spasavanje lјudi i imovine ugrožene požarom; te njihovim odgovornostima zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara; kao i obučavanje polaznika u obrazovnim organizacijama. Stručno obrazovanje vatrogasnih i drugih kadrova, koji rade na poslovima i radnim zadacima u oblasti zaštite od požara, obavlјaju verifikovane obrazovne organizacije u oblasti zaštite od požara-eksplozije, zatim vatrogasne organizacije koje su osposoblјene za obavlјanje ove djelatnosti, kao i druge organizacije u oblasti zaštite od požara. Stručno osposoblјavanje vatrogasnih kadrova vrši se na osnovu planova i programa koje donose vatrogasna društva odnosno vatrogasne jedinice u skladu sa zakonom, ovim Planom i opštim aktima i usvojenom metodologijom obrazovanja na nivou Republike Srpske. Verifikaciju ovih planova i programa obavlјa Inspektorat zaštite od požara. Način osposoblјavanja i upoznavanja radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije u njihovim objektima i upotrebom uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara, utvrđuje se opštim aktom preduzeća, ustanova i organa, u skladu sa zakonom i ovim Planom. Na način, utvrđen u prethodnom stavu, vršiće se i stručno osposoblјavanje radnika koji rukuju opasnim materijama (zapalјivim tečnostima i gasovima, eksplozivnim materijama, rad sa elektroenergetskim postrojenjima u uslovima eksplozivnih i zapalјivih smješa i sl.), prema zakonu i ovom Planu. Osposoblјavanje i upoznavanje radnika iz djelokruga zaštite od požara, u smislu prethodnih stavova, obuhvata sve kategorije radnika bez obzira na djelokrug i njihova ovlašćenja i sprovodi se na osnovu utvrđenog programa. Program osposoblјavanja i upoznavanja radnika iz djelokruga zaštite od požara-eksplozije, u smislu prethodne tačke, zasniva se na organizacionom, tehnološkom i kadrovskom stanju organa i organizacija i donosi se na osnovu neposrednog zapažanja izvora opasnosti, mjera i drugih uslova u djelokrugu zaštite od požara, tehničko-tehnološke i druge dokumentacije i upustva za rad, kao i odredbi predviđenih u postojećim propisima i samoupravnim opštim aktima. Upoznavanje radnika sa opasnostima od požara kojima je izložen pri obavlјanju poslova i radnih zadataka na svom radnom mjestu i sa mjerama zaštite kojih se obavezan pridržavati, kao i sa pravilnim rukovanjem opremom i sredstvima za zaštitu i gašenje požara, moraju mu omogućiti brzu i potpunu upotrebu aparata i sredstava za početno gašenje požara, što se utvrđuje provjerom njegovog stručnog znanja jednim od priznatih načina (testovima ili usmenim ispitima). Na radnim mjestima s posebnim uslovima rada, na kojima se traže posebno propisani uslovi ili posebna stručna osposoblјenost, na osnovu posebnih propisa (rukovanje zapalјivim tečnostima, gasovima i eksplozivnim materijama, elektroenergetskim postrojenjima u uslovima eksplozivnih i zapalјivih smješa i sl.), postupak i sadržaj programa osposoblјavanja i upoznavanja tih radnika, usklađuje se sa odgovarajućim propisima. Obrazovne organizacije planovima i programima određuju način obrazovanja svojih polaznika iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa minimumom programa iz te oblasti, kojeg utvrđuje organ nadležan za obrazovanje. Vaspitno-obrazovne i druge organizacije, koje se bave stručnim osposoblјavanjem,  obezbjeđuju uslove učenicima i radnicima da ovi steknu znanja iz oblasti zaštite od požara u obimu koji odgovara određenoj struci odnosno zanimanju, prema nastavnom planu i programu. U nastavnim planovima i programima, škola osnovnog obrazovanja utvrđuje opšti sadržaj gradiva iz oblasti zaštite od požara, a u nastavnim planovima i programima škola srednjoškolskog obrazovanja i posebni sadržaj gradiva i obima koji odgovara potrebi struke i zanimanja za koja se vrši obrazovanje. Osposoblјavanje i upoznavanje radnih lјudi i građana sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, u cilјu sprječavanja izbijanja požara, gašenja požara i spašavanja lјudi i imovine ugroženih požarom, vrši se na osnovu plana mjera i aktivnosti zaštite od požara, kojeg donosi mjesna zajednica. Za područje opštine, na prijedlog gradske prosvjetne inspekcije obrazovanja, utvrdiće se odgovarajuća metodologija obrazovanja u oblasti zaštite od požara, kojom će se predvidjeti: metodi, oblici, postupci i evidencija obrazovanja odraslih, kontinuirano i plansko sticanje znanja, vještina i navika u procesu školovanja mladih kadrova i njihovog pripremanja za rad, jedinstveno programiranje obrazovnih sadržaja, kao i jedinstveni profil zanimanja predavača i njihova stručna sprema. Radi složenosti, specifičnosti i značaja pojedinih specijalističkih oblika obrazovanja, u oblasti zaštite od požara, studiju i obradu planova i programa, odnosno odgovarajuće metodologije za svaki od specijalističkih oblika obrazovanja u toj oblasti, treba povjeravati stručnoj organizaciji u oblasti zaštite od požara. Propagandna aktivnost u oblasti zaštite od požara sastoji se u organizovanju i sprovođenju mjera manifestacionog i propagandnog oblika u cilјu podizanja bezbjedonosne kulture stanovništva, kao i razvoja i unaprjeđenja vatrogastva u opšte, a vršiće se naročito: organizovanje vatrogasnih vježbi i izložbi, objavlјivanje publikacija i informacija putem sredstava javnog informisanja (radija, štampe, televizije, plakata i sl.), prikazivanje odgovarajućih filmova na javnim i drugim mjestima, putem časopisa i drugih posebnih publikacija, kao i ostale organizovane akcijame i manifestacije, iz oblasti zaštite od požara.

Osnovni nosioci propagandne aktivnosti su:

- Vatrogasno-spasilačka jedinica, vatrogasni savez

- organizacije u oblasti informisanja, kao i druge organizacije koje, u okviru svoje  redovne djelatnosti u oblasti zaštite od požara publikuju stručne aktivnosti u toj oblasti;

- gradski organi za civilnu zaštitu.

U okviru planova i programa i drugih opštih akata preduzeća, javnih preduzeća i ustanova i opštine kao cjeline, vodeći se računa da se materijalno zainteresuju organizacije koje se bave pripremanjem i izradom materijala, odnosno javnim informisanjem i publikovanjem (radio i televizija, filmski proizvođač, štampa idr.),da u programima svoje djelatnosti unesu i potrebe iz oblasti zaštite od požara i eksplozije na području opštine. Organizovaće se jednom godišnje akcija “Nedjelјa borbe sa požarom” koja će imati za cilј povećanje bezbjednosti stanovnika  opštine kroz razne aktivnosti:

  - čišćenje tavana,

  - čišćenje hodnika,

  - čišćenje kruga preduzeća,

  - čišćenje izletišta,

  - i drugo.

# 9. FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Sredstva  za sprovođenje i unapređenje zaštite od požara osigurava opština Brod, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Sl.glasnik RS«,broj:94/19).

Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica, obezbjeđuje privredno društvo ili drugo pravnolice ,koje je osnovalo tu jedinicu, kao I iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite, osnovana u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.

Privredna društva i druga pravna lica, koja na teritoriji opštine obavlјaju djelatnost, obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0,03 % poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara, naknada na osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda RS za opšte uplate.

Raspored prikuplјenih sredstava, po ovom osnovu, vrši Ministarstvo finansija-Sektor za Trezor, na sljedeći način: 40% na poseban račun RUCZ RS, koja isklјučivo služi za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u RS, a prema planu koji usvoji nadležni organ Vatrogasnog Saveza, 60% na račun budžeta opštine, odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu, koja isklјučivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština i gradova.

Realizaciju i utrošak sredstava prati Ministarstvo, kao i nadležni opštinski organi.

Dobrovoljne i profesionalne vatrogasne jedinice u RS, dodijelјene sprave i opremu knjiže kao svoja osnovna sredstva.

Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave.

Sredstva za rad vatrogasnih jedinica (profesionalnih i dobrovolјnih) osigurava osnivač, u skladu sa zakonom i ovim Planom, kao i zainteresovana preduzeća, u vidu zajedničkog ulaganja i udruživanja sredstava za zajedničke potrebe u zaštiti od požara, a u skladu sa  odlukom opštine.

S obzirom da nije osnovan vatrogasni savez na području opštine, isti, kada se osnuje, treba svojim opštim aktima, utvrditi i materijalno osigurati politiku djelovanja i unaprjeđenja zaštite od požara, u pogledu:

- stručnog obrazovanja i usavršavanja kadrova koji profesionalno obavlјaju poslove i radne zadatke u oblasti zaštite od požara;

- idejno - propagandnog rada u oblasti zaštite od požara;

- nabavke tehničke opreme i sredstava za gašenje požara;

- izgradnje i adaptacije objekata za smještaj vatrogasnih jedinica i njihove opreme;

- drugih potreba radnika vatrogasnih jedinica, u skladu sa stavovima i zaklјučcima Skupštine opštine i njenih izvršnih organa.

Sredstva za Vatrogasno-spasilačku jedinicu opštine Brod(rad članova i nabavku opreme) obezbjeđuje opština Brod svojim budžetom te VSJ svojim uslugama.

Sredstva za rad vatroagasnih društava u preduzećima, prema svojim potrebama i mogućnostima, osiguravaju sama preduzeća u kojima su vatrogasne jedinice i njihova društva osnovani, te Opštinski vatrogasni savez kada se oformi.

Pored obaveza, u smislu prethodnog stava, preduzeća i druga pravna lica, državni organi i pojedinci osiguravaju sredstva potrebna za nabavku uređaja, alata i druge opreme za početno gašenje požara i vode brigu o njihovom ispravnom održavanju, kao i sredstva potrebna za obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, participacijama, donacijama i poklonima.

Finansiranje ostalih potreba u oblasti zaštite od požara, utvrđenih zakonom i drugim propisima i ovim planom pada na teret investitora, odnosno naručioca posla.

Pored redovnog finansiranja, obzirom na velika materijalna-finansijska sredstva, potrebna za organizovanje vatrogasno-spasilačke jedinice i vatrogasnih društava u mjesnim zajednicama te njihovog tehničkog opremanja, preporučujemo da se, posebnom odlukom, utvrdi finansiranje vatrogastva od strane svih pravnih lica, poduzetnika i polјoprivrednika, a po tarifnom zaklјučku i utvrđenoj kategorizaciji, te da se formira fond za zaštitu od požara opštine Brod.

FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA OPŠTINE STANARI

Fond za zaštitu od požara, osniva se u skladu sa zakonom, ovim Planom i drugim aktima Skupštine opštine.

Materijalna sredstva, koja se obezbjeđuju za potrebe zaštite od požara na području Broda, u skladu sa planovima i programima razvoja i opštim aktima preduzeća i zajednica, utvrđuje se i materijalno obezbjeđuje politika djelovanja i unaprjeđenja zaštite od požara, naročito u pogledu:

- kreditiranja izgradnje hidrantske mreže, vatrodojavnih sistema istacionarnih automatskih sistema sprinklerskog tipa na području Broda, kao prioritetan strateški razvojni zadatak;

- stručnog obrazovanja i usavršavanja kadrova koji obavlјaju poslove i radne zadatke u oblasti zaštite od požara;

- nabavke tehničke opreme i sredstava za gašenje požara;

- vaspitno-propagandnog rada na području zaštite od požara;

- izgradnje, dogradnje i adaptacije objekata za smještaj vatrogasnih jedinica i njihove opreme;

- drugih potreba opemanja i razvoja vatrogastva, kao i ličnih i zajedničkih potreba i interesa i njihovog zadovolјavanja prema zauzetim stavovima, usvojenim programima i donijetim odlukama i zaklјučcima organa upravlјanja organizacija i zajednica i grada kao društveno-političke zajednice.

## 9.1 URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Kada je u pitanju ovaj segment djelovanja sve počinje još od urbanističkih i regulacionih planova, kako u opštini tako i šire. Naime, pitanja požarnih puteva i prilaza objektima za vatrogasna vozila, udalјenost zona stanovanja od industrijskih zona, posebno skladišta zapalјivih materija, zatim stalni konflikt između tranzitnog i lokalnog saobraćaja, kao i obezbjeđenje potrebnih količina požarne vode, jeste trajan zadatak na kome se treba raditi.

Isto tako, a u posmatranom kontekstu, svi korisnici šuma su dužni da obezbijede i planiraju izgradnju šumskih puteva do pojedinih rejona, ali i da održavaju prohodnost postojećih. Takođe, industrijski pogoni,koji imaju veći broj objekata, gdje boravi i radi veći broj lјudi, moraju imati izgrađene požarne puteve.

OSNOVNI CILJEVI

Mjere zaštite od požara, koje se predviđaju ovim Planom, imaju za cilј postizanje sljedećih efekata:

- smanjenje opasnosti po stanovništvo,

- smanjenje opasnosti po životnu sredinu,

- sprječavanje nastanka, širenja i prenošenja požara,

- omogućavanje brzog spasavanja lјudi i materijalnih dobara, i

- efikasno gašenje požara.

Uzimaju se u obzir i slijedeći osnovne zahtjeve, koji su definisani u Uputstvu za građevinske materijale i proizvode 89/106/EEC kao i u EVROKODU 1, DIO 2-2, Dejstva na konstrukcije izložene požar,građevinski objekti moraju biti proračunati i izgrađeni na takav način, da, u slučaju požara:

- širenje požara na susjedne objekte bude ograničeno,

- nosivost konstrukcije bude održana tokom propisanog vremenskog perioda,

- izbijanje i širenje vatre i dima u okviru građevinskog objekta bude ograničeno,

- lјudi koji borave u objektu, mogu da ga napuste ili mogu biti spaseni,

- bezbjednost spasilačke ekipe bude osigurana.

Pri izradi prostornih i urbanističkih planova, kao i odlukama koje ih zamjenjuju, u pogledu mjera zaštite od požara, moraju se naročito utvrditi:

- udalјenost između zona predviđenih za stambene i javne objekte i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namjene (skladišta lako zapalјivih tečnosti, gasova i eksplozivnih materija),

- udalјenost izmađu objekata unutar jedne zone, koja obezbjeđuje sprovođenje mjera zaštite od požara,

- širinu i geometriju  saobraćajnica, koje omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta  i njihovo manevrisanje tokom  intervencije gašenja,

- izvorišta za snabdijevanje vodom, koja obezbjeđuju dovolјne količine vode za gašenje požara.

Za utvrđivanje navedenih zahtjeva, mora se uzeti u obzir konfiguracija terena i hidrogeološki položaj, kao i pravac duvanja dominantnih vjetrova (ruža vjetrova).

OSNOVNI POJMOVI - DEFINICIJE (PREMA ISO 8421)

Požarni sektor - dio zgrade koji se sastoji od jedne ili više prostorija, konstruisan tako da je protivpožarno odvojen od  ostalih dijelova zgrade, za određen vremenski period. Formira se kao građevinsko-tehnološka cjelina, obično razdvojena protivpožarnim zidovima i / ili tavanicama. Smanjenjem veličine požarnog sektora, snižava se potrebna otpornost konstrukcije prema  požaru.

Prilaz objektu za vatrogasno vozilo - uređeni prilaz, predviđen tako da omogući vatrogasnoj službi sa opremom neometan pristup ili ulazak u objekat. Čini ga uređena saobraćajnica za normalno kretanje vatrogasnog vozila do mjesta na kome se organizuje vatrogasna intervencija, na rastojanju ne većem od 25 m od objekta (za rezervoare zapalјivih gasova preko 100 m3 i zapalјivih tečnosti kapaciteta preko 500 m3, ovo se rastojanje povećava na 50 - 75 m).

Makropožarni sektori 1. reda - dijelovi stambene i poslovne zone naselјa, koji zahvataju površinu koja se može upisati u kvadrat maksimalne veličine 1000 x 1000 metara. Sastoji se iz nekoliko makropožarnih sektora 2. reda.

Makropožarni sektori 2. reda - dijelovi stambene i poslovne zone naselјa, koji zahvataju površinu koja se može upisati u kvadrat veličine 250 x 250 metara.

Otpornost prema požaru (vatrootpornost) - sposobnost nekog elementa građevinske konstrukcije, komponente ili sklopa da, za određeno vrijeme, ispuni traženu stabilnost, integritet prema požaru i/ili drugu očekivanu ulogu pri standardnom požaru.

Požarni zid - zid koji ima ulogu da spriječi prenošenje požara iz jedog prostora u drugi. Izvodi se zidanjem od temelјa i sa nadvišenjem iznad krova 0,50 m, u slučaju nezapalјivog krovnog pokrivača, odnosno 0,90 m, ako je krov pokriven zapalјivim krovnim pokrivačem. Po pravilu se izvodi bez otvora, a u slučaju da se u njemu ugrađuju vrata do maksimalne površine 25 % od površine zida u kome su ugrađena, ona moraju biti iste ili za jednu klasu niže otpornosti prema požaru.

Požarno opterećenje - toplotna energija svih elemenata nekog prostora, uklјučujući obloge zidova, pregrade, podove i tavanice, izražena jedinicama SI sistema.

POŽARNO RAZDVAJANJE RAZLIČITIH ZONA

Rad na primjeni mjera zaštite od požara u prostornom planiranju mora se odvijati paralelno sa ostalim aktivnostima u svim fazama pripreme, izrade i donošenja prostornog plana, kao jedinstvenog procesa planiranja.

Prilikom izgradnje ili dogradnje, u svakom naselјenom području je potrebno izvršiti razmještaj osnovnih funkcionalnih zona:

- zone stanovanja,

- industrijske zone,

- zone zelenila,

- rekreativnog i zaštitnog pojasa.

Objekti, u kojima se koriste veće količine zapalјivih materijala, treba da se lociraju izvan  naselјa. Grupisanje previše rizičnih pogona na jednoj lokaciji treba izbjegavati.

VATROBRANI POJASEVI

Između pojedinih funkcionalnih zona, kao i unutar zona, potrebno je predvidjeti vatrobrane pojaseve, odnosno požarne prepreke (ulice, puteve, parkove ili druge slobodne prostore, na kojima nije moguća ili nije dozvolјena izgradnja). Prema njihovoj efikasnosti, razlikuju se:

- požarne prepreke 1. reda: 	V = H1 + H2 + 10 m,

- požarne prepreke 2. reda:    	V = H1 + H2,

- požarne prepreke 3. reda:    	V = (H1 + H2 + 6 m) / 2,

- požarne prepreke 4. reda:     	V = (H1 + H2 ) / 2,

gdje su:

- V - rastojanje između naspramnih objekata,

- H1  i  H2 - visine naspramnih zgrada do strehe.

Pri izradi novih ili rekonstrukciji starih stambenih ili poslovnih dijelova naselјa, izuzev dijelova naselјa pod zaštitom, potrebno je formirati makropožarne sektore 1. reda, sa požarnim preprekama 1. reda između njih.

U okviru ovako formiranih ćelija, potrebno je predvidjeti makropožarne sektore 2. reda, koji se međusobno razdvajaju požarnim preprekama 2. ili 3. reda. U ovima je nužno osigurati dovolјno veliku neizgrađenu površinu za sklanjanje od rušenja i evakuaciju stanovništva, a koja ne smije biti manja od:St / 4 računato u m2, gdje je St. broj stanovnika u makropožarnom sektoru 2. reda.

GUSTINA IZGRAĐENOSTI

Za zemlјište pod objektima:

- U čisto stambenoj zoni, gustina izgrađenosti ne smije da pređe 30% na jediničnoj površini veličine 250 x 250 m. Izuzetno, izgrađenost može biti i veća ako se radi o rekonstrukciji istorijskih ili drugih zaštićenih dijelova naselјa, ali ne veća od zatečene. Pri izračunavanju izgrađenosti zemlјišta ne uračunavaju se površine javnih saobraćajnih površina i podzemnih objekata, koji se nalaze ispod konačno izravnatog terena i površinski obrađenog kao okolni teren;

- U mješovitoj zoni, u kojoj je zastuplјeno i stanovanje, ne smije da se prekorači gustina izgrađenosti 40% na jediničnoj površini  250 x 250 m;

- U poslovnim zonama, gustina izgrađenosti ne smije da pređe 50% na  jediničnoj površini  250 x 250 m;

- U industrijskim zonama, gustina izgrađenosti ne smije da pređe 60% na jediničnoj površini  250 x 250 m.

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI

Odnos između bruto razvijene površine svih nadzemnih etaža stambene zone i posmatrane površine (koeficijent izgrađenosti), jedinične površine 250 x 250 m, ne smije biti veći od 1,0. Izuzetno, kod rekonstrukcije istorijskih ili drugih zaštićenih dijelova  naselјa, ovaj odnos može biti veći.

U zonama stanovanja, gdje je izgrađenost terena do 30%, sektori se razdvajaju požarnim preprekama 3. reda, a tamo gdje je izgrađenost iznad 30%, sektori se razdvajaju požarnim preprekama 2. reda.

U seoskim naselјima, gdje preovlađuje razuđena gradnja, dozvolјene su požarne prepreke 4. reda.

RASTOJANJA IZMEĐU OBJEKATA UNUTAR ZONA

Potrebno rastojanje između zgrada (R), odnosnonajbližih prozora zgrada, obzirom na prenošenje požara, određuje se iz uslova potrebnih za palјenje zavjese naprozoru susjedne zgrade zračenjem plamena koji izbija krozprozore prostorija požarnog sektora (PS), odnosno iz uslova da toplotni fluks na zavjesi 30 minuta od nastankapožara bude manji od 8 kW/m2. (Pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara namijenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica; »Službeni glasnik republike Srpske«, br. 64/13)

Potrebno rastojanje između zgrada alternativno seodređuje po formuli: R > a (H / 2) cos b + 4 [m], gdje je:

a) a - faktor otvora (prozora i sl.), a = 1 + 0,001 (r1×r2),

b) N [m] - visina više zgrade i

v) r1 i r2 - površina prozora najbližih požarnih sektora dvije posmatrane zgrade.

Površina prozora se zanemaruje za zgrade sa prozorima udalјenim preko 40 m od posmatranog požarnog sektora horizontalno orijentisanih požarnih sektora.

Ako postoji mogućnost posrednog prenošenja požara (gorivi posrednik - drvo sa velikom krošnjom), izmeđuzgrada u nivou prozora, rastojanje se uvećava za najmanješest metara.

Za industrujske objekte i postrojenja, sa posebno izraženom požarnom opasnošću, kao što su postrojenja i skladišta za tečni naftni gas, postrojenja i skladišta zapalјivih tečnosti i lož ulјa i slične, međusobna rastojanja objekata, kao i rastojanja do javnih puteva, ivica zemlјišta koje pripada postrojenju i objekata na susjednom zemlјištu koji ne pripadaju postrojenju, usvajati prema važećim Tehničkim propisima, koji se odnose na ovakve objekte.

U tabeli 5.su određena minimalna potrebna rastojanja između stambenih, javnih i industrijskih objekata koji nisu u sklopu postrojenja, od rezervoara tečnog naftnog gasa TNG (naftni uglјovodonici - propan, propen, butan, buten i njihovi izomjeri i njihove smješe u tečnom ili gasovitom stanju).

Tabela 5. Minimalna rastojanja između stambenih, javnih i industrijskih objekata od rezervoara TNG u metrima

| Ukupna zapremina rezervoaram3 | Maksimalna zapremina jednog rezervoara m3 | Rastojanje od nadzemnihrezervoara | Rastojanje od podzemnihrezervoara |
| --- | --- | --- | --- |
| - 50 | 25 | 80 | 40 |
| 50 - 200 | 50 | 150 | 75 |
| 50 - 200 | 100 | 200 | 100 |
| 200 - 500 | 50 | 150 | 75 |
| 200 - 500 | 100 | 200 | 100 |
| 200 - 500 | 100 - 200 | 300 | 150 |
| 500 - 2000 | 100 | 200 | 100 |
| 500 - 2000 | 100 - 600 | 300 | 150 |
| 2000- 8000 | 100 - 600 | 300 | 150 |

Napomena: Kod rezervoara sa različitim zapreminama, primjenjuje se rezervoar sa najvećom zapreminom, rastojanje od nadzemnih rezervoara, objekata sa više od 800 lјudi, dobija se množenjem odgovarajuće vrijednosti iz tabele sa 40.

PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE OBJEKTIMA

Da bi se omogućila efikasna vatrogasna intervencija, potrebno je obezbijediti pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta.

Pristup objektima niske stambene gradnje (P+1) i objektima kolektivnog stanovanja koji imaju obostrano orijentisane stanove, a čija visina ne prelazi 4 sprata, potrebno je osigurati najmanje sa duže strane objekta. Ostalim objektima kolektivnog stanovanja i javnim objektima, potrebno je predvidjeti pristup vozilima sa najmanje dvije strane na kojima se nalaze otvori.

Parkiranje vozila u zoni postavlјanja vatrogasnih vozila (5-10 metara od stambenih, poslovnih i javnih objekata, a 20-25 metara kod skladišta zapalјivih tečnosti i gasova) treba sprječiti projektovanjem odgovarajićih saobraćajnica, garaža, i parkinga u blizini, ali van područja postavlјanja interventnih vozila. Sprječavanje nekontrolisanog parkiranja vozila treba obezbjediti preprekama koje se mogu ukloniti i prevazići posebnim vatrogasnim alatima (žardinjere mase 60-100 kg težine, žičane ograde ili sklopive piramide).

Objekti koji imaju 5 ili više nadzemnih etaža, treba da imaju predviđen plato za postavlјanje vatrogasnih lјestvi i hidrauličnih platformi, kojima se ostvaruje intervencija na fasadnim zidovima, na kojima postoje prozori ili slični otvori.

Pristupne saobraćajnice objektima treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- da omoguće kretanje vozilima sa osovinskim pritiskom R 130 kN,

- minimalna širina saobraćajne trake za vožnju u jednom smjeru treba da  iznosi 3,5 m,

- minimalna širina saobraćajnice za dvosmjerni saobraćaj ili dvije saobraćajne trake, treba da iznosi 6,0 m,

- unutrašnji radijus krivine puta mora biti najmanje 7,0 metara,

- maksimalni uspon puta je 6% ,

- maksimalni nagib puta je 6%.

Za izgradnju platoa za vatrogasna vozila treba predvidjeti površinu od najmanje 15,0 metara dužine i 5,5 metara širine, sa maksimalnim nagibom od 3%. Udalјenost platforme od objekta iznosi 5 - 12 metara za stambene, javne i poslovne zgrade, dok se kod industrijskih određuje posebnom analizom. Položaj platoa prema fasadi objekta, na kojoj postoje otvori (prozori, balkoni), bira se tako da ugao nagiba automehaničkih lјestvi i hidrauličnih platformi može da bude u granicama 60 - 750.

Pri izvođenju komunalnih radova na opravci ili rekonstrukciji saobraćajnica, prethodno se, o lokaciji i vremenu izvođenja radova, moraju obavijestiti Dobrovoljna vatrogasnajedinica i gradski organ uprave, nadležan za poslove zaštite od požara.

Gradski organ uprave, nadležan za izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova, dužan je kopiju odobrenja dostaviti vatrogasnoj jedinici i gradskom organu uprave nadležnom za poslove zaštite od požara.

UREĐENA CRPILIŠTA ZA VODU

Urbanističkim planovima, potrebno je odrediti lokaciju, a zatim izraditi uređeno crpilište vode za napajanje vatrogasnih vozila vodom u neograničenim količinama. Navedeno uređeno crpilište mora biti izvedeno tako da se u isto vrijeme može uzimati voda sa najmanje dva vatrogasna vozila i to tako da vozila ne moraju manevrisati, već se kretati samo unapred.

Uslovi, koje mora da obezbijedi pristupni put crpilištu vode su isti kao za pristupne prilaze vatrogasnih vozila objektima, koji su definisani u prethodnom poglavlјu.

# 10. GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

OSNOVNI CILJEVI

Zahtjevi, koji se odnose na građevinske mjere zaštite od požara, kao primarne mjere, polaze od namjene objekta, njegove veličine, požarnog opterećenja i, na osnovu toga,procijenjenog trajanja požara. Imaju za cilј da građevinski objekti moraju biti proračunati i izgrađeni na takav načinda, u slučaju požara:

- širenje požara na susjedne objekte bude ograničeno,

- nosivost konstrukcije bude održana tokom propisanog vremenskog perioda (propisana otpornost prema požaru),

- izbijanje i širenje vatre i dima, u okviru građevinskog objekta, bude ograničeno (formiranjem  požarnih sektora),

- lјudi koji borave u objektu, mogu da ga napuste ili mogu biti spašeni,

- bezbjednost spasilačke ekipe bude osigurana.

Prilikom projektovanja novih objekata potrebno je pridržavati se važećih pravilnika i zakona, a trenutno stanje postojećih objekata prilagoditi istim zahtjevima.

OSNOVNI POJMOVI - DEFINICIJE

Korištene oznake se zasnivaju na standardu ISO 3898/1987 - Osnove proračuna za konstrukcije, oznake i opšte oznake i ISO 8421.

OTPORNOST PREMA POŽARU (vatrootpornost), tf min- sposobnost konstrukcije, dijela konstrukcije ili elementa, da ispuni zahtijevanu funkciju (funkciju nosivosti i/ili funkciju razdvajanja), za određenu izloženost standardnompožaru, u određenom vremenskom periodu vremena. Ovo vrijeme se utvrđuje eksperimentalno i predstavlјa  vrijeme proteklo tokom ispitivanja elementa, u uslovima standardnog požara, od početka ispitivanja do trenutka u kome je postignut prvi od sljedećih kriterijuma:

- rušenje (početak plastične deformacije, gubitak funkcije nosivosti),

- prodor plamena (gubitak integriteta, pojava većih pukotina),

- zagrijavanje neizložene, hladne strane za više od 180°S, ili prosječno za 140°S (gubitak funkcije razdvajanja).

KLASE OTPORNOSTI PREMA POŽARU - definišu brojnom oznakom otpornost prema požaru  konsrtuktivnog elementa izraženu u minutima. Razlikujemo sljedeće klase otpornosti  elemenata prema požaru: F15, F30, F60, F90 i F120.

POŽARNI SEKTOR - dio zgrade koji je protivpožarno odvojen od ostalih dijelova zgrade. Formira se kao građevinsko-tehnološka cjelina, obično razdvojena protivpožarnim zidovima i/ili tavanicama. Smanjenjem veličine požarnog sektora, snižava se potrebna otpornost konstrukcije prema  požaru.

POVRŠINA POŽARNOG SEKTORA, A m2- predstavlјa zbir površina svih spratova unutar požarnog sektora, ne računajući dijelove tavanica ili erkera, koji su sastavlјeni od nezatvorenih površina - rešetki.

SLOBODAN PROSTOR - ulica najmanje širine 8 m, ili dvorišta ako imaju najmanju širinu 8 m i prolaz širine veće od 4 m, koji povezuje dvorište sa ulicom.

STANDARDNI POŽAR - JUS ISO 834 - sadrži standardne uslove zagrijavanja i pritiske, kojima se izlažu građevinske konstrukcije, tokom određivanja njihove otpornosti prema požaru. Porast temperature tokom ispitivanja definisan je jednačinom (3):

T = To + 345 h log ( 8 h t + 1 ) , ...................(3)

gdje su:

T - temperatura požara, oS ,

To - početna temperatura, oS ,

t - vrijeme proteklo od početka ispitivanja, min..

POŽARNO OPTEREĆENјE,  (q) MJ ili  KWh - količina topolote ukupnih gorivih materijala, koji se odnose na površinu požarnog sektora A. Promenjiva požarna opterećenja, koja mogu varirati tokom eksploatacionog vijeka konstrukcije, treba da budu predstavlјena vrijednostima, za koje se očekuje da neće biti prekoračene u toku 80% vremena. Kao gorivimaterijali se uzimaju u obzir :

- svi gorivi nezaštićeni materijali koji se skladište, ambalaža, gorivi građevinski materijali, uklјučujući i obložne materijale, klase V prema JUS.UJ. 1.050;

- svi materijali u zatvorenim rezervoarima ili zatvorenim sistemima, kao što su, na primjer, cjevovodi ili rezervoari od čeličnog lima ili posude sličnih požarnih svojstava.

Ne uzimaju se u obzir :

- dijelovi gorive građevinske konstrukcije, koji su omotačem negorivih građevinskih materijala zaštićeni na takav način, da u periodu proračunske potrebne otpornosti prema požaru, ne učestvuju u požaru,

- građevinski elementi gorive krovne konstrukcije, koji su unutar požarnog sektora efikasno razdvojeni od preostalog dijela požarnog sektora međuspratnom konstrukcijom ili spuštenim plafonom od negorivog materijala,

- gorivi materijali koji se nalaze u stanju u kome ne mogu da gore (npr. stalno potoplјeni u vodu),

- podne obloge klase V1 prema JUS.UJ. 1.O50, ako su položene na masivne betonske tavanice bez šuplјina,

- gasna pogonska sredstva (fluidi) u cjevovodima od čeličnog lima ili sličnih požarnih svojstava, kada u ostalom dijelu sektora nije prekoračeno požarno opterećenje od 25 KWh/m2, a postoji mogućnost odbacivanja gasa izvan sektora.

SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENјE (s)  MJ/m2 ili  KWh/m2 - toplotno opterećenje po jedinici poda.

RAČUNSKO SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENјE,  (qr) MJ/m2 ili  KWh/m2- proračunata vrijednost požarnog opterećenja, uz uvažavanje više uslova sagorijevanja. Određuje se pomoću slijedećeg obrasca (4):

qr =  (Mi Huimii) / A................(4 )

gdje su:

Mi - količina sagorivih materijala kg ,

Hui - energetska vrijednost pojedinih gorivih materijala  MJ/kg,

mi - koeficijenat koji opisuje ponašanje pri sagorjevanju,

i - faktor sagorijevanja za procjenu zaštićenih gorivih materijala,

A - površina poda požarnog sektora m2.

Vrijednosti za Hui,  mi , i,  i  su  date  u  posebnim tabelama 6 i 7, a koje su navedene na kraju ovog poglavlјa.

U slučaju neravnomjerno raspoređenog računskog požarnog opterećenja, a to je slučaj kada u jednom ili više parcijalnih dijelova, koji se nalaze jedan pored drugog ili iznad drugog, na više spratova jednog požarnog sektora, proračunsko požarno opterećenje odstupa (naviše) za više od  50% od srednje vrijednosti požarnog opterećenja u požarnom sektoru,  postupa se na sljedeći način:

- ako su navedeni parcijalni dijelovi manji od 100 m2,kao kod nekih tačkastih opterećenja, može se usvojiti proračunsko požarno opterećenje, na površini od 100 m2 kao ravnomjerno raspoređeno. Pri tome se moraju uzeti u obzir i druga požarna opterećenja u tom području,

- pokretna tačkasta požarna opterećenja se usvajaju na najnepovolјnijem mogućem položaju.

Tabela 6. Vrijednosti faktora Hui  i  m za pojedine materijale

| Materijal | Gustina skladištenja1) % | m - faktor | Hui kWh/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Proizvodi drveta: |  |  |  |
| 1.1.Smrekovo drvo: |  |  |  |
| Daske | 50 70 | 1.0 0.8 | 4.8 |
| daščice 40x40 mm | 50 | 1.0 | 4.8 |
| daščice 100x100 mm | 50 90 | 0.7 0.5 | 4.8 |
| daščice 200x200 mm | 50 95 | 0.3 0.2 | 4.8 |
| daščice spojene u blokove 500x500 mm | 50 98 | 0.2 0.2 | 4.8 |
| oblodrvo150-300 | 50 | 0.5 | 4.8 |
| rinfuzna mineralizovana drvena vuna presovana u bale | 8 60 | 1.0 0.2 | 4.7 |
| 1.2. iverice - v2 | 99 | 0.2 | 4.8 |
| 2. hartija, karton: |  |  |  |
| 2.1.papir zapisanje: |  |  |  |
| velikog formata u višeslojnim paletama | 100 | 0.2 | 3.8 |
| velikog formata skladišten u rasutim paletama | 100 | 0.05 | 3.8 |
| tesnonavijen u rolne | 75 | 0.2 | 3.8 |
| 2.2. karton: |  |  |  |
| izrezan, složennapalete | 100 | 0.2 | 4.2 |
| tesnonavijen u rolne | 75 | 0.2 | 4.2 |
| stari papir i karton, presovan u bale | 90 | 0.2 | 4.2 |
| toalet krep papir u rolnama, pakovan u vrećicama | 80 | 1.7 | 3.7 |
| 3. Tekstil |  |  |  |
| 3.1. pamuk: |  |  |  |
| tkani u balama | - | 0.4 | 4.3 |
| vlaknapresovana u balama | - | 0.2 | 4.3 |
| 3.2. poliesterska vlakna presovana u balama | 30 | 0.2 | 4.3 |
| 3.3. poliamidna vlakna presovana u balama | - | 0.7 | 7.9 |
| 3.4. poliakrilnitrilpresovan u balama: | - |  |  |
| vlakna | - | 0.8 | 8.2 |
| vlaknamodifikovanasa35% vinilhlorida | - | 0.2 | 6.6 |
| 3.5. otpadnimaterijal: |  |  |  |
| vlakna od pamuka, poliamida i poliakrilnitrila, presovana u bale | - | 0.8 | 8.0 |
| 4. Sintetičkimaterijali: |  |  |  |
| 4.1.polikarbodimid: |  |  |  |
| PC-čvrsta pjena (zapreminske mase 16.8 kg/m3) | 100 | 0.2 | 8.6 |
| 4.2. poliesterskasmola –nezasićena: |  |  |  |
| profilisani štapovi ojačani staklenim vlaknima, slobodno uskladišteni | 25 | 0.7 | 5.3 |
| 4.3. poliolefin: |  |  |  |
| polietilen-granulat u xakovima | - | 0.8 | 12.2 |
| polietilen- oblikovani dijelovi (slobodno skladišteni) | - | 0.5 | 12.2 |
| polipropilen- oblikovani dijelovi u kartonskim kutijama | 13 | 0.8 | 12.8 |
| 4.4. polistirol: |  |  |  |
| ABS-oblikovani dijelovi u kartonskim kutijama | 8 | 0.9 | 9.9 |
| PS-čvrsta pjena ( v1, gustine20 kg/m3 | 100 | 0.4 | 11.o |
| PS-čvrsta pjena ( v3, gustine20 kg/m3 | 100 | 0.8 | 11.0 |
| 4.5. poliuretan: |  |  |  |
| PUR- čvrsta pjena (v1, gustine 36 kg/m3 | 100 | 0.2 | 6.7 |
| PUR-čvrsta pjena (V2, gustine 20 kg/m3 | 100 | 0.3 | 6.7 |
| 4.6. polivinilhlorid |  |  |  |
| PVC-tvrdi oblikovani dijelovi u žičanim korpama | 30 | 0.4 | 5.0 |
| PVC-tvrdi oblikovani dijelovi u kartonskim korpama | 30-90 | 0.4 | 5.0 |
| 5. Čvrstigorivimaterijali |  |  |  |
| briketi od mrkog uglјa, nasuti | 60 | 0.3 | 5.8 |
| 6. Gorive tečnosti u otvorenim rezervoarima na temperaturi ispod tačke klјučanja |  |  |  |
| hlorbenzol | 100 | 0.5 | 11.2 |
| cikloheksan | 100 | 0.6 | 8.9 |
| dietilformamid | 100 | 1.3 | 6.1 |
| glikol | 100 | 1.3 | 4.6 |
| ulјezagrejanje EL | 100 | 0.4 | 11.7 |
| ulјezagrejanje S | 100 | 0.5 | 11.4 |
| izopropilalkohol | 100 | 1.2 | 7.5 |
| metanol | 100 | 1.0 | 5.4 |
| terpentin | 100 | 0.6 | 11.5 |
| ksilol | 100 | 0.4 | 11.1 |
| hidrauličnoulјe HLP 36 | 100 | 0.6 | 9.8 |
| hidrauličnoulјe W92 | 100 | 0.4 | 9.8 |
| 7.Ostali |  |  |  |
| vučene trake od gume u slojevima | 100 | 0.2 | 12.2 |
| blokovibitumena | 100 | 0.6 | 9.8 |
| mast za čišćenje u otvorenom kupatilu | 100 | 0.5 | 11.5 |

Napomena: Gustina skladištenja je zapremina materijala podijelјena ukupnom zapreminom ili gustina nasipanja podijelјena zapreminskom gustinom. Gustina skladištenja se odnosi na pojedinačne jedinice skladištenja.

Navedene vrijednosti faktora sagorjevanja su određene u Državnoj službi za ispitivanje materijala Nordrhein-Westfalen u Dortmundu. Za materijale, koji nisu obuhvaćeni ovom tabelom, standardom  DIN 18.230. dio 2. je definisan postupak laboratorijskog određivanja vrijednosti faktora sagorjevanja (m).

Tabela 7. Određivanje korektivnog faktora zaštićenosti požarnog opterećenja (i)

| Nezaštićeno požarno opterećenje veće od 25 kWh/m2 je dopunsko | Efektna toplotno-apsorpciona izolacija u toku požara | (1) za najveće zaštićeno požarno opterećenje | (2) za svako dalјe zaštićeno požarno opterećenje |
| --- | --- | --- | --- |
| postoji | ne postoji | 0,75 | 0,60 |
| postoji | postoji | 0,65 | 0,50 |
| postoji | izolacijasahlađenjem | 0,55 | 0,45 |
| ne postoji | ne postoji | 0,45 | 0,35 |
| ne postoji | postoji | 0,35 | 0,25 |
| ne postoji | izolacijasahlađenjem | 0,25 | 0,20 |

Napomena: Vjerovatnoća palјenja može da se odredi i eksperimentalno ili na osnovu iskustva. U tabeli je uzimana vjerovatnoća palјenja  R = 10-10do R = 10-6.

## 10.1 Osnovni zahtjevi za građevinske mjere zaštite od požara

KATEGORIJE OBJEKATA

Prema Pravilniku o tehničkim normativima zaštite od požara, namijenjenim za javnu upotrebu, u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica; (»Službeni glasnik Republike Srpske«, br. 64/13,61/15), klasifikacija objekata izvršena je prema njihovoj namjeni, položaju na parceli i visini, i to na sljedeći način:

a) stambene zgrade:

- izdvojene stambene zgrade i zgradeu nizu, visine do

10 m (IS 1 i NS 1),

- izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu, visine od

10 m do 16 m (IS 2 i NS 2) i

- izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu, visine od

16 m do 22 m (IS 3 i NS 3);

b) poslovne zgrade:

- izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu, visine do 9

m (IP 1 i NP 1),

- izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu, visine od 9

m do 15,5 m (IP 2 i NP 2) i

- izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu, visine od

15,5 m do 22 m (IP 3 i NP 3);

v) javne zgrade:

- izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu, visine do

8 m (IJ 1 i NJ 1),

- izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu, visine od

8 m do 15 m (IJ 2 i NJ 2) i

- izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu, visine od

15 m do 22 m (IJ 3 i NJ 3).

(3) U zavisnosti od broja lica koja borave u zgradi (P) i površine požarnog sektora (A), klasifikacija zgrada određuje se prema tabeli broj 8. - Uticaj broja lica upožarnom sektoru i površine požarnog sektora (A). Klasa P određena u zavisnosti od broja lica koriguje se usvajanjem prve veće vrijednosti, ukoliko je površina požarnog sektora (A) veća od površine navedene ukoloni tabele br.8. – Uticaj broja lica u požarnom sektoru I površine požarnog sektora (ako je u zgradi 200 lica, a površin apožarnog sektora veća od 1600 m2, usvaja se da je zgrada klase P5).

Tabela 8 - Klasifikacija zgrada prema broju lica koja borave u zgradi i površini požarnog sektora.

| Broj lica | do 20 | 21-50 | 51-100 | 101-300 | 301-700 | 701-1500 | 1501 i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| A (m2) | < 400 | < 800 | < 1200 | < 1600 | < 2000 | < 2500 | < 3000 |

Tabela 9 - Osnovna vrijednost stepena otpornosti od požara objekta

| Zgrada | IS1 | NS1 | IS2 | NS2 | IS3 | NS3 | IP1 | NP1 IJ1 | IP2 NJ1 | NP2 IJ2 | IP3 NJ2 | NP3 IJ3 | NJ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | II | II | III | III | III | IV | II | II | II | III | III | IV | IV |
| P2 | II | III | III | III | IV | IV | II | II | III | III | IV | IV | IV |
| P3 | III | III | III | IV | IV | IV | II | II | IV | IV | IV | IV | IV |
| P4 | III | III | IV | IV | IV | IV | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
| P5 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | III | III | IV | IV | IV | IV | V |
| P6 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | V | V |
| P7 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | V | V | V |

Na osnovu podataka, dobijenih iz prethodne dvije tabele, određuje se stepen otpornosti prema požaru objekta. Vrijednosti otpornosti prema požaru konstrukcije za dati stepen otpornosti prema požaru objekta određuju se na osnovu naredne tabele.

Tabela 10 - veza SOP objekta i otpornosti prema požaru konstrukcije

| Vrsta konstrukcije | Metoda ispitivanja JUS U | Položaj | Stepen otpornosti prema požaru (SOP) Otpornost prema požaru elemenata/konstrukcija zgrade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I (NO) | II (MO) | III (SO) | IV (VO) | V (WO) |
| Noseći zid | J1.090 | Unutar požarnih sektora | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Stub | J1.100 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Greda | J1.114 |  | – | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 |
| Međuspratna konstrukcija | J1.110 |  | – | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 |
| Nenoseći zid | J1.090 |  | – | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Krovna konstrukcija | / | / | – | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Zid | J1.092 | Na granici požarnih sektora | 1/4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Međuspratna konstrukcija | J1.110 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Vrata i klapne do 3,6 m2 | J1.160 |  | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 |
| Vrata > 3,6 m2 | J1.160 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Konstrukcija evakuacionog puta |  | / | negoriv materijal | 1/2 | 1/2 | 1 | 1,5 |
| Fasadni zid | J1.092 | Spoljne konstrukcije | – | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Krovni pokrivač | J1.140 |  | – | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 |

OTPORNOST PREMA POŽARU KONSTRUKCIJE

- Okno lifta ima zidove otporne prema požaru, u skladu sa kriterijumima koji odgovaraju nosećim zidovima unutar požarnog sektora.

- Vrata lifta sprečavaju prodor dima u okno lifta ili iz okna ka hodniku, a proizvode se u nekoliko varijanti prema slјedećim kriterijumima:

a) otporne prema požaru (F),

b) otporne prema prodoru vatre i dima (ES) i

c) otporne prema prodoru razblaženog dima (SR)

- U cilјu povećanja bezbjednosti evakuacije u slučaju požara u objektima se vrši požarno izdvajanje stepeništa, koje se izvodi na način da je:

a) spojeno sa hodnikom (oznake H-S),

b) požarno izdvojeno od hodnika (oznake HIS, koja ukazuje da postoji prepreka (I) između hodnika (H) i stepeništa (S),

c) požarno izdvojeno, sa tampon prostorijom na putu od hodnika prema stepeništu (oznake H□S, u kojoj znak □ simbolizuje tampon prostoriju)

- Stepeništa oznake HIS i H□S požarno se izdvajaju zidovima i vratima otpornim prema požaru ili najmanje vratima koja su otporna prema prodoru vatre i dima.

- Vrata i dijelovi vrata su slјedećih karakteristika:

a) krilo vrata obično predstavlјa višeslojnu pregradu sa termičkim izolatorom za prodor vatre i dima, a u slučaju požara potrebno je da se u određenom vremenu očuva integritet krila vrata i rama, ali i da se održi nalijeganje krila vrata na okvir

b) potrebno je da su vrata zaptivena, s obzirom da se krilo vrata pod uticajem vatre vitoperi, a kako bi se spriječio prodor vatre i dima u određenom vremenu (kriterijum S),

- Vrata, koja su otporna na prodor vatre i dima ali ne zadovolјavaju kriterijum izolativnosti, označavaju se sa ES30, a vrata koja zadovolјavaju i kriterijum izolovanosti označavaju se sa F30,

- HIS stepenište se izvodi za zgrade koje, prema stepenu otpornosti prema požaru pripadaju klasi IS3, NS3,IP2, NP2, IJ2 i NJ2.

- H□S stepenište se izvodi za zgrade koje prema stepenu otpornosti prema požaru pripadaju klasi IP3, NP3, IJ3 i NJ3.

- Za zgrade svih namjena, visine veće od 15 m, klase P2 i više, stepenište se izvodi uz fasadni zid i isto je zastaklјeno na način da se omogući dnevna osvijetlјenost.

- Ventilacioni kanali (VK) ili kanali za električne instalacije (EK) izvode se kao vertikalno ili horizontalno orijentisani, a otpornost istih prema požaru je u trajanju od najmanje 30 minuta za zgrade sa II i III stepenom otpornosti, a 60 minuta za zgrade sa IV i V stepenom otpornosti, ukoliko važećim propisima nije drugačije određeno.

- Primarni i sekundarni nosači krova u potkrovlјu ili tavanu koji su visine da se mogu bez većih zahvata adaptirati za boravak ili formirati prostorije za ostave, opremu za klimatizaciju i sl. imaju otpornost prema požaru u skladu sa ranije prikazanom tabelom - Veza SOP i otpornosti prema požaru F [h] konstrukcija, a primarni i sekundarni nosači u okviru niske tavanske krovne konstrukcije imaju otpornost prema požaru za jednu klasu manje od navedene u pomenutoj tabeli

- Zgrada sa tavanom ili potkrovlјem u kojem se ne boravi i koja pripada klasi IS1, IP1, IJ1, i IP2, može imati krovni pokrivač od gorivog materijala klase B2 (drvo i dr.), a zgrada klase IS3, NS1, NS2, NP1, NP2, IJ2 i NJ1 može imati krovni pokrivač od gorivih materijala koji u pogledu brzine širenja plamena pripadaju klasi I, prema standardu JUS U.J1.060, dok za ostale klase zgrada materijali pripadaju klasi B1.

- Materijali klase B1 su gorivi, ali teško zapalјivi, materijali klase B2 su gorivi, ali normalno zapalјivi (prema testu normalne zapalјivosti i standarda JUS U J1 055), materijali klase A1 su negorivi, bez primjesa gorivih, a materijali klase A2 su negorivi, ali sa primjesama gorivih.

- Za zgrade koje nemaju tavanicu (sportske, koncertne, sajamske, servisne i druge hale, aerodromski terminali, želјezničke i autobuske stanice i sl.),odnosno kad je krovni pokrivač direktno iznad prostora u kojem borave lica, krovni pokrivač može biti od negorivih ili gorivih materijala klase B1, a za zgrade klase IP1, IP2, IJ1, IJ2, NP1, NP2, NJ1, NJ2 može biti i klase B2.

- Za zgrade koje nemaju tavanicu, u krovnom pokrivaču od negorivih ili gorivih materijala klase B1, za hidroizolaciju i slično, dozvolјava se i mala količina gorivog materijala klase B2 ali najviše 1 kg/m2 površine krovnog pokrivača, ako se ovaj zapalјivi materijal sa donje strane štiti pločama od negorivih materijala dovolјne deblјine da se spriječi palјenje istog.

- Konstrukcije fasade, balkona i druge spolјašnje konstrukcije izvode se na način da se spriječi palјenje gorivih materijala u istima i prenos požara preko otvora na fasadi (prozora, žaluzina i sl.).

- Sprečavanje prenosa požara na gornju etažu postiže se prekidnim rastojanjem (h) koje nije manje od 1,4 m od otvora na nižoj i višoj etaži i primjenom negorivih materijala za fasade, balkone i slično, a prekidno rastojanje na fasadi tampon prostorije (sa vratima otpornim prema požaru i povezanim sa hodnikom) može biti manje od rastojanja h, ali ne manje od 1 m, a na stepeništu može biti i manje (kako bi se postigla bolјa prirodna osvijetlјenost)

- Sendvič ploče za fasadu sa oblogama od negorivih materijala (beton, gips, ploče i sl.) i ispunom od gorivih materijala klase B1 (fenolizirana mineralna vuna i sl.) koriste se za zgrade P1 i P2 visine do 15 m, a ako je ispun klase B2 (pobolјšani pjenasti sintetički materijali i sl.), do 8 m visine.

- Prefabrikovani elementi od presovane drvene strugotine („durisol“) sa ispunom materijala lake zapalјivosti (klase B3 - polistiren - stiropor i sl.), koriste se za prizemne, lako malterisane zgrade klase P1, a ako su obostrano malterisane malterom deblјine 2,5 cm sa unutrašnje strane (i donje, ako je izložena vatri) i 1,5 cm sa spolјašne strane (i gornje, ako može biti izložena vatri), mogu se koristiti i za prizemne zgrade klase P2.

MJERE ZAŠTITE U STAMBENIM  OBJEKTIMA

Izdvajanje požarnih sektora u stambenim zgradama, vrši se na slјedeći način:

a) stambena zgrada (ili zgrade u nizu) može imati ukupnu dužinu od 80 m, ako je na dužini do 50 m podijelјena zidom otpornim prema požaru koji nadvisuje krovove za 50 cm,

b) površina požarnog sektora nije veća od 2000 m2,

c) stambene zgrade sa hodnicima dužine veće od 25 m dijele se pregradama sa vratima otpornim na prodor vatre i dima (ES),

d) u zgradama visine veće od 10 m, klase P2 i više, stan se izdvaja zidovima i međuspratnim konstrukcijama od susjednih stanova i drugih prostorija klase F90, a ulazna vrata su ES30 ako do susjednih vrata na hodniku ima najmanje 3 m ili su vrata klase F30,

e) ulazna vrata dva susjedna stana su na rastojanju većem od 1 m,

f) zajednička ostava se može nalaziti u podrumu, na najvišoj etaži ili na etažama za boravak i predstavlјa požarni sektor, te stepen otpornosti prema požaru ulaznih vrata odgovara stepenu otpornosti zgrade, a u slučajevima, kada je zajednička ostava u potkrovlјu, ista predstavlјa požarni sektor, a vrata su od negorivog materijala i zadovolјavaju ES kriterijume i

g) zajednička ostava na etaži za boravak od stanova se izdvaja zidovima otpornim prema požaru, a vrata su u klasi ES, ako u hodniku nema gorivih predmeta ili vrata stanova.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA JAVNE OBJEKTE ODREĐENE NAMJENE

POZORIŠTA, SCENE I BIOSKOPI

Pozorišta, koja pripadaju klasi od P4 do P7, u skladu sa tabelom broj 23. - Uticaj broja lica u požarnom sektoru i površine požarnog sektora, dijele se na slјedeće požarne sektore:

a) binski prostor,

b) gledalište,

c) dio za administrativno i tehničko osoblјe,

d) skladišne prostorije za dekor,

e) radionice i

f) tehničke prostorije.

Veća gledališta, umjesto tavanice i krovne konstrukcije, imaju samo krovnu konstrukciju (sa pokrivnom potkonstrukcijom od negorivih ploča), čija je otpornost prema požaru najmanje F60, a krovni pokrivač iznad iste može imati samo neznatnu količinu gorivih materijala (parna brana i zaptivni materijali).

U krov bine i gledališta ugrađuju se klapne, žaluzine i slični uređaji za ispuštanje dima i toplote nastalih u požaru, a ukupna površina otvora je veća od 4% površine poda prostorije, koja se određuje proračunom, na osnovu očekivane masene brzine gorenja, odnosno produkcije dima, i to tako da se ostvari vidlјivost od 10 m na nivou evakuacionog puta, a da je koncentracija toksičnih produkata gorenja manja od koncentracije koja može da pomuti svijest čovjeka u periodu evakuacije i na početku vatrogasne intervencije.

Gledalište bioskopa je poseban požarni sektor za sale koje primaju preko 200 gledalaca.

Bioskopi sa više od 200 gledalaca ne smještaju se u podzemne etaže.

HOTELI I MOTELI

Stambeni dio hotela, u koji se smiješta više od 300 gostiju, izdvaja se od ostalih sadržaja kao požarni segment.

Požarni sektor obuhvata sobe ili apartmane u koje se smiješta manje od 100 gostiju.

Najmanje jedno stepenište stambenog dijela hotela visine preko 15 m je tipa HIS ili H□S.

U hodnicima i stepeništu hotela koji, prema stepenu otpornosti prema požaru pripadaju klasi IP3 i NP3,ne koriste se gorive lamperije i slične obloge.

U hodnicima hotela koji, prema stepenu otpornosti prema požaru, pripadaju klasi IP1, NP1, IP2 i NP2, mogu se koristiti obloge od gorivih materijala, klase B1.

Podne obloge hodnika (tapisoni i sl.) mogu biti najmanje klase B2, pod uslovom da širina istih nije veća od 1,5 m i da dužina nije veća od 15 m, a prekidno rastojanje na podu (pojas bez gorivih materijala) iznosi najmanje 1,5 m, kako bi se spriječio prenos požara duž poda.

Restoran, kafe-bar, diskoteka, TV-sala, bilijar ili sportska sala i druge prostorije u koje dolaze gosti su u nivou suterena, prizemlјa ili prvog sprata, ukoliko je predviđeno da u njima bude više od 100 lica.

Izuzetno, restoran i kafe-bar za najviše 300 lica mogu biti i na najvišoj etaži (sa terasom, vidikovcem i sl.), pri čemu se izvode dva nezavisna H□S stepeništa.

Tehničke prostorije hotela za više od 100 gostiju izdvajaju se u poseban blok, kao požarni segment, a požarni sektori u okviru požarnog segmenta, pored osnovnih su i praonica sa sušionicom i peglerajem, kuhinja i skladište, hladnjača itd.

ŠKOLE I FAKULTETI

Osnovne škole se grade najviše kao dvospratnice, srednje škole kao trospratnice, a fakulteti se grade dopet spratova.

Učionice, kabineti i slične prostorije, u kojimaborave učenici, ne smještaju se u suteren ili podzemneetaže.

Škole i fakulteti sa dva, tri ili više spratova, dužine veće od 35 m imaju najmanje dva stepeništa, koja sumeđusobno udalјena najmanje 25 m i izvedena, na način da sespriječi istovremeno zadimlјavanje.

ROBNE KUĆE I TRŽNI CENTRI

Prostorije, koje su namijenjene za posjetioce robnih kuća, izdvajaju se od skladišnih i administrativnih prostorija kao posebni požarni sektori.

Prodajne etaže veće od 1500 m2, izdvajaju se u požarne sektore sa najmanje dva zaštićena stepeništa, a ukoliko su prodajne etaže povezane eskalatorima, isti su opremlјeni tako da se u slučaju požara etaže požarno izdvajaju (pregrade u vidu roletni koje zatvaraju put plamena i dima).

Prodavnice veće od 500 m2, u velikim poslovnim zgradama, izdvajaju se kao poseban požarni sektor.

KLINIKE I BOLNICE

Klinike i bolnice grade se obično kao zgrade, visine do 15 m.

Zgrade, koje su više od 15 m, a niže od 22 m, obično se grade za potrebe administracije, istraživanja i ambulante, u koju dolaze pokretna lica koja mogu u svakom trenutku da napuste zgradu, pod uslovom da je ambulanta smještena na etaži nižoj od 15 m.

Stacionari klinika i bolnica grade se kao pavilјoni, povezani podzemnim i nadzemnim pasarelama, sa centralnim blokom u kojem su ambulante, laboratorije, operacione sale i sale sa dijagnostičkom i terapijskom opremom.

U pasarelama, iz stava 3. ovog člana, nema gorivih materijala.

Požarni sektori u stacionaru su površine do 1000 m2.

Klinike i bolnice koje su visine do 15 m imaju najmanje IV stepen otpornosti prema požaru, a koje su u višim zgradama imaju V stepen otpornosti.

Tehničke prostorije (kotlovnica, dizel-agregat, prostorija sa akumulatorima, invertorsko postrojenje, hidrostanica, praonica i dr.) grupišu se u poseban požarni segment.

SPORTSKI OBJEKTI I HALE MJEŠOVITE NAMJENE

Sportske hale za više od 300 posjetilaca, sa putevima za komunikaciju, izdvajaju se kao požarni sektor, u odnosu na administrativne i tehničke sadržaje.

Sportske i slične hale koje nemaju klasičnu tavanicu, imaju krovnu konstrukciju, čija otpornost prema požaru odgovara otpornosti za međuspratne konstrukcije ili je manja samo za jednu vrijednost otpornosti.

GARAŽE

Garaža za više od pet vozila u stambenoj, poslovnoj ili javnoj zgradi, izdvaja se kao požarni sektor.

Jednoetažna, suterenska ili nadzemna garaža izdvaja se zidovima i međuspratnim konstrukcijama, otpornim prema požaru, najmanje 60 minuta.

Za višeetažne podzemne garaže stepen otpornosti prema požaru je V (velika otpornost), a za jednoetažne podzemne i višeetažne nadzemne garaže je IV.

Garaže, koje se nalaze ispod stambenih, poslovnih ili javnih zgrada i imaju sa istima vezu preko zajedničkog stepeništa, su poseban požarni sektor, a kod navedenih garaža sa preko 500 m2 do stepeništa se dolazi kroz tampon prostoriju.

Suterenske i podzemne garaže do 500 m2 imaju prirodno ispuštanje dima, nastalog u požaru, preko nadzemnih kućica sa žaluzinama.

Podzemne garaže sa korisnom površinom većom od 1.500 m2 (velike garaže) imaju prirodno ispuštanje dima nastalog u požaru (preko žaluzina, šahtova i sl.), ventilacione uređaje za izvlačenje dima i otvore za nadoknadu vazduha.

Otvori (žaluzina, klapna i sl.) za nadoknadu vazduha sistema za odvođenje dima, nastalog u toku požara su dovolјno svijetlog presjeka i projektovani na način da omogućavaju brzinu strujanja manju od 1 m/s za potreban protok svježeg vazduha.

Dužina dimnog sektora (Lds) u garaži nije veća od 40 m, a dimni sektor ima visinu dimne zone (hds) najmanje 0,75 m.

Svaki dimni sektor ima najmanje jedan otvor za ispuštanje dima, odnosno jedan kanal sa ventilatorom za izvlačenje dima i jedan otvor za nadoknadu vazduha.

Tehnički zahtjevi za zaštitu garaža za putničke automobile, koji nisu propisani ovim Pravilnikom, određuju se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima zaštite od požara namijenjenim za javnu upotrebu, u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica (»Službeni glasnik republike Srpske«, br. 64/13,61/15).

GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA INDUSTRIJSKE ZGRADE

Pošto su industrijski objekti naročito ugrožena kategorija od požara, biće navedene tehničke preporuke i prikazani proračuni, koji se odnose na njih, a koje mogu da obezbijede projektovanje zgrada dovolјne otpornosti prema požaru, a uslučaju havarija - ograničene i kontrolisane efekte na životnu sredinu.

POTREBNA OTPORNOST ELEMENATA KONSTRUKCIJE INDUSTRIJSKIH ZGRADA

Pri projektovanju, izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji industrijskih objekata, potrebno je, računskim postupkom, odrediti potrebnu otpornost prema požaru pojedinih elemenata konstrukcije, prema odredbama Tehničkih preporuka:  JUS / TP  19 - Tehničke preporuke za zaštitu od požara industrijskih zgrada (urađene prema EVROKODU i DIN 18230).

U prvom koraku se sračuna "Ekvivalentno vrijeme" trajanja požara ta (u minutima), na osnovu poznatog požarnog opterećenja qrkWh/m2, uz uvažavanje karakteristika odvođenja toplote kroz otvore na objektu pomoću faktora W, kao i karaktreristika prodora toplote kroz obodne građevinske elemente, pomoću faktora S m2/kWh:

ta= qr . W . S

Proračunsko požarno opterećenje jednog sektora qrkWh/m2, se izračunava prema jednačini

( Mi . Hui . mi  .  i )

qr = ----------------------------,

A

gdje je:

Mi - masa pojedinih materijala, u kg;

Hui -energetska vrijednost pojedinačnih gorivih materijala, u kWh/kg;

A - površina požarnog sektora, u m2;

mi - faktor sagorijevanja pojedinih gorivih materijala;

i-dopunska vrijednost (zaštićenost pojedinih uskladištenih materijala).

Uticaj otvora, potreban za određivanje faktora ventilacije W, uzima se preko koeficijenta Av+h , pomoću relacije:

Av+h = Av + kf .  Ah  ,

gdje je:

Ah - površina horizontalnih otvora, u m2;

Av - površina vertikalnih otvora, u m2;

kf - korektivni faktor koji uzima u obzir položaj i odnos vertikalnih i horizontalnih otvora, a dobija se iz dijagrama u prilogu Preporuka.

Korektivni koeficijenat S  se dobija na osnovu vrijednosti iz tabele 11.

Tabela11. Određivanjekorektivnogkoeficijenta S

| Koeficijent kontaktne toplote b*) građevinskog materijala granične konstrukcije W.h1/2/(m2K) | S min . m2/(kWh) |
| --- | --- |
| 42 | 0,15 |
| 12 do 42 | 0,20 |
| 12 | 0,25 |

*) Za osnovne građevinske materijale su date vrijednosti koeficijenta  kontaktne toplote b u prilogu Preporuka

Potrebna otpornost prema požaru pojedinih građevinskih elemenata tf min izračunava se na osnovu prethodno sračunatog ekvivalentnog trajanja požara, iz relacije:

tf  = ta .  . nb

gdje je :

-koeficijent sigurnosti, koji je vezan za tri različita nivoa zahtjeva sigurnosti, zavisno od funkcije elementa, spratnosti i veličine požarnog sektora (uzima vrijednosti iz tabela Preporuka od 0,55 do 2,1),

nb - koeficijent sigurnosti koji uzima u obzir mogućnost vatrogasne intervencije i raspoloživu opremu za gašenje požara (uzima vrijednosti iz tabela preporuka od 0,35 do 1,0).

Visoki zahtjevi (SKb 3) zaštite od požara dodjelјuju se za najodgovornije elemente, kao što su: požarni zidovi i tavanice na granicama požarnih sektora, noseći i elementi za ukrućenje, čiji otkaz može da izazove rušenje noseće konstrukcije, ventilacioni kanali i slični elementi koji premošćavaju požarni sektor, uklјučujući i klapne i sl.

Srednji zahtjevi  (SKb  2) važe za: građevinske elemente, čije oštećenje ne može da izazove rušenje noseće konstrukcije, krovnu konstrukciju uslijed čijeg oštećenja može da dođe do rušenja ostalog dijela krova u sektoru, požarna vrata kojima se razdvajaju požarni sektori, nenoseći spolјni zidovi - zidne zavese, i sl.

Mali (niski) zahtjevi (SKb 1) važe za: krovnu konstrukciju uslijed čijeg oštećenja ne dolazi do rušenja ostalog dijela krova u sektoru, panele za pokrivanje krovova, nenoseće spolјne zidove i sl.

Ovako izračunata potrebna vatrotpornost elemenata konstrukcije tf min se zaokružuje na prvu veću vrijednost od slijedećih, koje definišu postojeće klase otpornosti prema požaru: F30, F60, F90, i F120. Dalјi izbor konstrukcije, koja zadovolјava tražene sračunate zahtjeve zaštite od požara, može se realizovati primjenom standarda JUS.U.J1.O51. - Ponašanje građevinskih materijala u požaru, klasifikacija betonskih građevinskih elemenata, (u skladu sa DIN 4102-4/1981) i drugim odgovarajućim standardima, kojim se definišu uslovi za postizanje tražene klase otpornosti prema požaru.

Okolinu industrijskog objekta potrebno je urediti prema zahtjevima  o pristupnim putevima, okretnicama i platoima za vatrogasna vozila u blizini objakata većeg rizika od požara.

Ako se radi o objektu u kome se skladište ili proizvode opasne materije, projektanti se upućuju na odredbe Preporuka Evropske unije iz 1988. godine, u kojima se definišu ograničenja u količinama uskladištenja opasnih materija, maksimalne veličine požarnog sektora  i zapremine obaveznih havarijskih bazena pored objekta, koji treba da zadrže tečnosti najmanje 36 časova, koliko se smatra dovolјnim da se izvrši njeno neutralisanje, odnosno uklanjanje.

Kriterijumi pomoću kojih se određuju tačne vrijednosti veličine požarnih sektora i zapremina havarijskih bazena su:

- požarna opasnost materijala (prema  JUS. Z C. 0. 005) i

- ostvareni stepen zaštite objekta od požara (1 do 5 ).

U slučaju primjene koncepta višeg stepena zaštite od požara, u objektu se dozvolјava veća količina unetih opasnih materija, prema vrijednostima koje su date u tabelama 12. i 13. Razlikuju se slijedeći stepeni ostvarene zaštite od požara:

- stepen:  podrazumjeva sprovedenu samo građevinsku zaštitu od požara;

- stepen: podrazumjeva građevinsku zaštitu od požara i instalisanu automatsku dojavu požara;

- stepen: podrazumjeva sproveden 2. stepen zaštite i postojanje jedne mobilne vatrogasne jedinice;

- stepen: podrazumjeva ugrađenu automatsku dojavu požara i sisteme za automatsko gašenje;

- stepen: podrazumjeva 4. stepen zaštite i postojanje jedne mobilne vatrogasne jedinice.

Tabela 12. Dozvolјene maksimalne veličine požarnih sektora i količine materija u objektima sa opasnim materijama (skladištenje gustine 1 t / m2 )

| Požarna opasnost materija JUS. Z. C0. .005 | Stepen 1. | Stepen 2. | Stepen 3. | Stepen 4. | Stepen 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – klasa I i II | 20 | 100 | 150 | 600 | 900 |
| B – klasa III i IV | 100 | 400 | 600 | 2400 | 3600 |
| C – klasa V i VI | 400 | 1200 | 1800 | 4800 | 7200 |

Tabela 13. Preporučene zapremine prihvatnih (havarijskih) bazena uz  objekte sa  opasnim materijama (m3)

| Povr. pož. sekt. (m2) | S T E P E N I Z A Š T I T E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 100 | 100 | 50 | 25 | 100 | 50 | 25 | 80 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 |
| 500 |  |  | 250 |  | 500 | 250 |  | 350 | 175 | 300 | 250 | 125 | 300 | 250 | 125 |
| 1200 |  |  |  |  |  | 600 |  | 350 | 175 | 300 | 250 | 125 | 300 | 250 | 125 |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 125 |  | 250 | 125 |
| 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 250 | 125 |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |

PROJEKTOVANJE PUTEVA ZA EVAKUACIJU U USLOVIMA POŽARA

U zgradama, u kojima boravi veći broj lјudi, jedna od najvažnijih "primarnih" mjera zaštite od požara je pravilno izvođenje evakuacionih puteva. Ona podrazumijeva projektovanje dovolјnog broja evakuacionih izlaza iz najugroženijih prostora i dobro dimenzionisane i raspoređene evakuacione puteve.

Uzimajući u obzir sve osobenosti prinudne evakuacije, zgrade moraju biti projektovane tako da svi lјudi mogu biti dovedeni do sigurnih prostora, prije nastanka kritičnih uslova.

OSNOVNI POJMOVI VEZANI ZA EVAKUACIJU

1.  Evakuacioni izlaz

Izlazom iz ugroženog prostora,  za zatvorene zgrade, mogu se smatrati:

- sva vrata koja vode neposredno napolјe;

- vrata koja vode u susjedni požarni sektor, iz koga vodi neposredan izlaz napolјe ili u stepenišni prostor;

- izlaz u izolovani stepenišni prostor sa izlazom neposredno napolјe ili kroz ulazni hol, odvojen od hodnika pregradama sa vratima;

- izlaz u hodnik ili prolaz koji vodi neposredno napolјe ili u stepenišni prostor;

- izlaz u "sigurnosno" stepenište, u slučaju visokih zgrada (podrazumjeva se stepenište sa tampon zonom - ventiliranom predprostorijom, spolјašnja "hladna stepeništa" ili stepeništa u kojima je tehnički spriječen prodor dima).

2. Evakuacioni put

Evakuacioni su svi oni putevi, koji neposredno vode ka evakuacionom izlazu i obezbjeđuju sigurno kretanje tokom određenog vremena. Najčešće, to su prolazi, hodnici, holovi i stepeništa. Putevi, kojima se kretanje vrši uz pomoć mehaničkih uređaja (lift i eskalatori), ne mogu se smatrati evakuacionim putem, jer u požaru mogu biti izbačeni iz pogona.

3.  Direktna dužina evakuacionog puta

Predstavlјa najkraće linijsko (vazdušno) rastojanje od bilo koje tačke u prostoriji do osovine izlaznog otvora.

4.  Stvarna dužina evakuacionog puta

Predstavlјa realnu dužinu kojom se čovjek mora kretati od bilo koje tačke u prostoriji, zaobilazeći fiksne prepreke, do osovine izlaznog otvora.

5.  Alternativni pravci evakuacije

Za određeno mjesto u prostoriji se kaže da ima samo jedan pravac evakuacije, ako je ugao, koji zaklapaju linije direktnog kretanja ka mogućim izlazima, manji od 45°. Ako je ugao mogućih direktnih pravaca evakuacije ka izlazima veći od 45°, tada se radi o više altenrativnih puteva evakuacije.

5. Brzina evakuacije

Brzina evakuacije (ve), u smisluPravilnika o tehničkim normativima zaštite od požara namijenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica; (»Službeni glasnik republike Srpske«, br. 64/13, 61/15) je projektna vrijednost brzine kretanja lica kroz koridor evakuacije.

Projektna brzina neometanog kretanja (vo) lica na ravnom podu iznosi 1,5 m/s.

Brzina kretanja pri evakuaciji se smanjuje uslјed grupisanja lica pred suženjem koridora, skretanjem koridora, na stepeništu, u eskalatoru i sl.

Projektna brzina ometanog kretanja (ve) predstavlјa proizvod brzine neometanog kretanja i faktora usporavanja (u), a računa se po formuli: ve = u × v0, pri čemu je:

a) u = 0,8 za kretanje niz stepenište i

b) u = 0,6 – 0,05 d za kretanje uz stepenište, gde je d

broj fiktivnih etaža od po tri metra (za podzemnu garažu

na koti –12,0 m, stepenište do kote 0 ima 4 etaže, pa je u

= 0,4, gde je u = 0,9 za kretanje niz rampu, u = 0,7 – 0,05 d za

kretanje uz rampu).

Pri nailasku na suženje koridora ili vrata čiji je otvor manji od 1 m za 10 do 40 lica ili vrata, čiji je otvor manji od 1,6 m za 40 do 200 lica, projektno vrijeme zadržavanja iznosi 3 s za svakih 10 lica.

Za svako skretanje pod uglom većim od 30º, a manjim od 60º i nailaženje na stepenište ili rampu, vrijeme zadržavanja iznosi 2 s na svakih 10 lica, a za svako skretanje pod uglom većim od 60º i nailaženje na eskalator u pokretu potrebno je dodatnih 5 s na svakih 10 lica.

Proračunom evakuacije provjerava se vrijeme evakuacije i prolaznost koridora za evakuaciju.

Prilikom kretanja duž koridora za evakuaciju odstvarne širine poda oduzima se rastojanje od 15 cm odzidova i bočnih prepreka (ormara u hodniku, hidranata isl.).

Za analizu evakuacije potrebno je da se po etažamana crtežima prikaže broj lica koja se nalaze u koridoruza evakuaciju.

Za proračun potrebnog broja evakuacionih izlazai dimenzija istih važan faktor je specifična propusnamoć (SPM), koja pokazuje broj lica koja mogu da prođu krozprolaz ili izlaz određene širine u toku jedne minute.

Za određenu širinu prolaza specifična propusnamoć (SPM) iznosi:

a) za širinu prolaza od 0,9 m specifična propusna moć(SPM) iznosi 48 do 62 lica po metru u minuti (lica/m/min),

b) za širinu od 1,40 m specifična propusna moć(SPM) iznosi 78 do 90 lica po metru u minuti (lica/m/min) i

c) za širinu 1,80 m specifična propusna moć (SPM) iznosi 98 do 108 lica po metru u minuti (lica/m/min).

Veće vrijednosti specifične propusne moći(SPM) usvajaju se za djecu od 5 do 15 godina, a manje vrijednosti za odrasla lica, slabije pokretna lica i lica koja sevode (mala djeca, invalidi, slabovidna lica i sl.).

6.  Etape evakuacije

a) I etapa od polaznog mjesta (PM) do prvog izlaza (PI je KI za prostorije sa direktnim izlaskom),

b) II etapa od prvog izlaza (PI) do etažnog izlaza (EI je obično KI za prizemne zgrade),

c) III etapa od etažnog izlaza (EI) do krajnjeg izlaza (KI) i

d) IV etapa od krajnjeg izlaza (KI) do bezbjednog mjesta.

Kretanje lica u I etapi evakuacije završava se za 30 s u svim stambenim, poslovnim i javnim zgradama, osimu slučajevima kada se sjedi u stolicama koje su u dužimredovima i nekim specifičnim prostorijama, kao što su:

a) bioskopi, pozorišta, amfiteatri do 200 lica, gdje se kretanje lica završava za 60 s,

b) bioskopi, pozorišta, amfiteatri za više od 200, a manje od 600 lica, gdje se kretanje lica završava za 120 s,

c) bioskopi, pozorišta, amfiteatri za više od 600, a manje od 2000 lica, gdje se kretanje lica završava za 180 s i

d) sportske i druge scene za više od 2000 lica, gdje se kretanje lica završava za 240 s.

(3) Kretanje lica u II etapi evakuacije završava se za

manje od 60 s.

(4) Kretanje lica u III etapi završava se za manje od 180 s.

DIMNJACI I DIMOVODNI PRIKLJUČCI

Dimnjaci služe za odvođenje dima i gasova, koji nastaju kao produkt sagorijevanja goriva u ložištima. Zbog visokih temperatura i usijanih čestica - iskri, koje se mogu pojaviti u njima, dimnjake treba izvoditi tako da se izbjegne mogućnost nastanka požara. Prilikom izvođenja, rekonstrukcije ili adaptacije zgrada, dimnjaci i dimovodni priklјučci moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- Dimnjaci se izvode kao zatvoreni kanali, nezavisni od drugih konstrukcija, bez promjene presjeka, vertikalni ili izuzetno, sa najvećim otklonom od vertikale od 30°;

- Spojnice između elemenata - opeka dimnjaka moraju biti iznutra potpuno ispunjene malterom i dobro zaglađene;

- Dimnjaci ne smiju prolaziti kroz prostorije u kojima se skladište ili prerađuju lakozapalјivi materijali;

- Dimnjaci se izvode na nosivoj podlozi minimalne klase F90;

- Ako su na dimnjake priklјučena ložišta, tada se dimnjaci ne smiju koristiti za ventilaciju, kao što se ni ventilacioni kanali ne smiju koristiti za dimnjake;

- Pri prolasku dimnjaka kroz međuspratnu konstrukciju, drveni dijelovi konstrukcije treba da budu udalјeni najmanje 8 cm od spolјne stranice dimnjaka. U slučaju usvajanja minimalnog razmaka, potrebno je međuprostor popuniti termoizolacionim, vatrootpornim materijalom (crijep, mineralne ploče isl.). Rastojanje između drvenih elemenata krovne konstrukcije i dimnjaka treba da iznosi najmanje 12 cm.

- Dimnjaci treba da nadvise krov ili svaku drugu konstrukciju koja se nalazi na rastojanju do 8 m, a koja može da ometa strujanje vazduha u dimnjaku, za najmanje 0,50 m, ako je krovni pokrivač nezapalјivog materijala, odnosno najmanje 1,00 m ako je pokrivač zapalјivog materijala.

- Horizontalno minimalno rastojanje otvora dimnjaka do zapalјivog krovnog pokrivača treba da iznosi 2,50 m, odnosno 1,00 m ako je pokrivačnezapalјivog materijala;

- Korisna visina dimnjaka, od ložišta do grla dimnjaka, treba da iznosi najmanje 4,5 m;

- Zidovi dimnjaka se ne smiju koristiti kao oslonci drugih konstruktivnih dijelova, kao što su grede, metalni nosači, betonski nosači i sl;

- Zidovi dimnjačkih kanala od pune opeke, treba da su najmanje deblјine 12 cm, odnosno 25 cm, ako se nalaze u spolјnom zidu ili ako je veličina čistog presjeka dimnjačkog kanala  veća od 300 cm2;

- Dimnjake treba voditi što duže kroz grijane dijelove zgrade i izvoditi ga što bliže slјemenu krova. Najmanji svijetli otvor kvadratnog dimovodnog kanala može da iznosi 14 / 14 cm, odnosno 15 cm kod kružnog kanala;

- Na jedan dimnjački kanal 14/14 mogu se priklјučiti najviše dve peći i to samo na istoj etaži. Pri tome, visinska razlika priklјučaka na istom kanalu treba da bude najmanje 15 cm;

- Vratanca za čišćenje dimnjaka u podrumu i tavanu, minimalne visine 30 cm, i širine ne manje od svijetlog otvora dimnjaka, se postavlјaju 80 cm iznad poda i uvek moraju biti zatvorena poklopcem. Svi gorivi materijali moraju biti udalјeni od otvora za čišćenje najmanje 20 cm, a iznad otvora 40 cm;

- Dimnjaci moraju biti tako izvedeni da mogu izdržati  probno opterećenje:

    - prvog sata ............. 450°S,

    - drugog sata ............ 700°S,

    - trećeg sata ............ 800°S,

    - četvrtog sata ..........900°S.

  - Drugog dana treba ponoviti postupak sa sljedećim  temperaturama:

    - prvog sata ..........     300°S,

    - drugog sata ............. 400°S,

    - trećeg sata .......... ...500°S.

- Kamini i druga otvorena ložišta moraju imati zasebne dimnjačke kanale sa regulacijom vazdušne struje;

- Dimovodne cijevi se izvode od metala koji su otporni na gasove uslijed sagorjevanja. Cijevi moraju biti priklјučene na istom spratu u kome se nalazi pripadajuće ložište. Cijevi moraju biti udalјene od svih zapalјivih materijala najmanje za veličinu prečnika cijevi, ali ne manje od 20 cm. Pri prolasku cijevi kroz šuplјe zidove, iste treba osigurati zaštitnom cijevi od keramike ili betona. Zabranjen je prolaz cijevi kroz krovove ili tavanice. Izuzetno se cijevi mogu izvesti kroz prozore ili fasadne zidove, pri čemu izlazni otvori cijevi moraju biti udalјeni od krovne nadstrehe i od drugih drvenih elemenata građevinske konstrukcije, najmanje 1,60 m. Cijevi nisu dozvolјene u prostorijama u kojima se skladište ili prerađuju zapalјivi materijali, klase I i II, niti u stajama, senicima ili teško pristupačnim prostorijama. Cijevi ne smiju da ulaze u svijetli otvor dimnjaka. Minimalni prečnik cijevi je 10 cm, a kod plinskih ložišta 5 cm;

- Čišćenje i spalјivanje dimnjaka smije da vrši samo kvlifikovani dimnjičar. Prilikom čišćenja on je dužan da provjeri ložišta i dimovode u smislu njihove građevinske izvedbe, održavanja i sigurnosti od požara. Ako utvrdi da je dimnjak nepropisno izveden ili postoji opasnost od  požara, dimnjičar je dužan vlasniku ili korisniku zgrade ili stana da preda pismeni zahtjev za uklanjanje nedostataka. Pri narednom obilasku dimnjičar je dužan da provjeri da li su uklonjeni svi nedostatci i u slučaju da nisu, dužan je da odmah pismeno obavjesti organ Skupštine koji je nadležan za poslove zaštite od požara.

POSTOJEĆI OBJEKTI SA VEĆIM BROJEM LJUDI

Pod ovim objektima, Planom se podrazumijevaju objekti koji imaju više od 50 osoba u toku eksploatacije, trajno ili privremeno i industrijski objekti. U svakom ovakvom objektu, ugroženom od većeg broja žrtava, u slučaju požara mora biti:

- Plan evakuacije;

- Sistem za uzbunjivanje i rano otkrivanje požara;

- Bar jedna probna evakuacija godišnje;

- Automatska vatrodojavna instalacija.

U ovim objektima se zabranjuje unošenje:

- Polimetil-metakrilata (organskog stakla);

- Lakozapalјivih supstanci;

- Eksploziva.

U ovim objektima, pri redovnim obukama zaštite od požara, obuhvatiti i osoblјe, a u školama učenike.

# 11. MJERE ZAŠTITE PRI PROIZVODNJI, PRENOSU I KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

ZAŠTITA OD POŽARA PRI KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Električna energija se danas koristi u svim sredinama društva kao osnovni izvor energije. Koristi se u industriji, društvenim djelatnostima, domaćinstvima pa i za zabavu. Električna energija se veoma lako pretvara u sve druge vidove energije pa se koristi za zagrijavanje, kao izvor mehaničkog rada, zavarivanje, za osvjetlјenje, ozvučenja i mnogo drugih namjena. Iz ovih razloga električna energija dovodi se u sve prostore djelatnosti lјudi.

Ispravni, dobro dimenzionirani elektro uređaji u radu pod uslovima za koje su konstruisani, ne predstavlјaju opasnost za svoju okolinu, ali se mora računati sa činjenicom da i na ispravno dimenzioniranim i pažnjivo montiranim i savjesno održavanim uređajima može doći do pojave kvara. Do kvarova najčešće dolazi na izolacijama uređaja koje su po pravilu organskog porijekla i na povišenim temperaturama se razlažu omogućujući da dijelovi pod naponom dođu međusobno ili sa uzemlјenim dijelovima u dodir.

U slučaju kvara pojedini dijelovi uređaja ili instalacije ne rade pod nazivnim odnosno projektovanim uslovima, pa dolazi do njihovog pregrijavanja, pojave kratkog spoja, električnog luka ili varničenja, što može dovesti do palјenja zapalјivih materija u okolini pa samim tim do požara.

Iz ovih razloga veoma je važno da se kako projektovanju i pravilnom izvođenju, tako i redovnom i stručnom održavanju električnih postrojenja i instalacija posveti nužna pažnja kako bi se smanjio rizik od nastajanja požara i uništavanja materijalnih dobara.

RIZICI PRILIKOM KORIŠTENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Rizici kod korištenja električne energije, po pravilu nastaju pored kvarova na uređajima (koji se moraju smatrati redovnom pogonskom pojavom) i u nekoliko tipičnih slučajeva, kao što su:

- korištenje uređaja neadekvatne konstrukcije ili zaštite pod nenormalnim uslovima u blizini zapalјivih materija. Električni uređaji za vršenje istih funkcija, konstruišu se za rad pod raznim uslovima (u suvim i vlažnim sredinama, zonama ugroženim od zapalјive prašine, zapalјivih i eksplozivnih gasova).Nepridržavanje pravila za korišćenje uređaja, pod uslovima za koje su isti konstruisani, povećava rizik od požara.

- korišćenje elektrouređaja pod neadekvatnim uslovima ili u neadekvatne svrhe (za koje uređaji nisu konstruisani). Kod takvog korišćenja uređaja dolazi do preopterećenja ili nedovolјnog hlađenja uređaja, što za poslјedicu ima pregrijavanje, pregaranje uređaja ili instalacije, pojavu varnica ili električnog luka, što predstavlјa veliki požarni  rizik.

- zamjena dotrajalih ili pohabanih dijelova na uređaju neodgovarajućim. Uslijed takvih zamjena dolazi do prekomjernog zagrijavanja ili habanja bilo neadekvatnog novougrađenog dijela, bilo ostalih, originalnih dijelova zbog nekompaktibilnosti sa dodatno ugrađenim dijelom; ovako razvijanu dodatnu toplotu sistem hlađenja (koji za to nije dimenzioniran) ne može efikasno odvesti pa nastaje rizik od požara zbog pregrijanih dijelova ili varnica, odnosno električnog luka na preopterećenim dijelovima.

- proširenja  opterećenja u električnoj  instalaciji, bez adekvatne provjere, odnosno izrade odgovarajućih analiza opterećenja u dokumentaciji. Uslijed priklјučivanja novih potrošača kao dodatnih, ili zamjena postojećih, potrošačima većih snaga, često dolazi do povlačenja većih struja od strane potrošača i do preopterećenja instalacije ili priklјučnih vodova. Ovo se manifestuje u pregrijavanju vodova, pregaranju osigurača, a ako se isti pojačavaju bez provjere, do povećanog rizika od požara uslijed pregrijavanja vodova u instalacijama.

- nepridržavanje rokova i procedura kod periodičnih pregleda i kontrola uređaja i instalacija. Periodični pregledi omogućuju preduprjeđivanje kvarova ili otkrivanje i otklanjanje eventualnih već nastalih oštećenja ili kvarova još u početnoj fazi. Rokovi i postupci, propisani za vršenje periodičnih pregleda, omogućuju otkrivanje i eliminisanje nastajućih kvarova i smetnji prije nego što oni dovodu do opasnog pregrijavanja dijelova mašina, čime se smanjuje rizik od požara.

UGROŽENOST OD POŽARA U SISTEMU PRENOSA, RASPODJELE I KORIŠTENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

-VISOKONAPONSKI DALEKOVODI

Glavnu opasnost kod visokonaponskih vodova u pogledu rizika od požara, predstavlјaju preskoci između pojedinih faznih vodova, vodova i uzemlјenih dijelova dalekovoda kao i predmeta u okolini. Preskoci mogu biti u vidu električnog luka ili varnica. Nјih mogu izazvati prenaponi (atmosferski ili pogonski), kao i smanjenje sigurnosnih rastojanja između pojedinih faznih vodova, faznih vodova i uzemlјenih dijelova i predmeta u okolini.

Ovi rizici od izbijanja požara, na, i u okolini dalekovoda mogu se značajno smanjiti sljedećim mjerama:

- kontrolisanim odvođenjem atmosferskih i pogonskih prenapona, smanjuju se rizici od preskoka pa time i od eventualnog požara;

- sječenjem rastinja duž trase dalekovoda, čime se sprječava da grane urastaju među provodnike dalekovoda ili dođu u blizinu provodnika, na rastojanja koja su manja od sigurnosnih, što uslijed vjetra može dovesti do preskoka;

- obavezno je redovnom periodičnom kontrolom mehaničke sigurnosti dalekovoda kojom se smanjuju rizici otklanjanja vodova i pada stubova pod ekstremnim uslovima (vjetar, led) čime se smanjuje i rizik od preskoka.

-TRANSFORMATORSKA I RAZVODNA POSTROJENJA

Trafostanice i razvodna postrojnja su najosjetlјiviji dijelovi sistema za napajanje električnom energijom. Tu se vrši prekidanje strujnih krugova u vanrednom (kratki spojevi) i redovnom pogonu, međufazni razmaci su svedeni na minimum, a tu je i ulјe za izolaciju i hlađenje u transformatorima i ulјe za prekidanje električnog luka u prekidačima, koje je iako teško zapalјivo, materija koja gori.

Rizici od izbijanja požara mogu se smanjiti sljedećim preventivnim mjerama:

- redovnim periodičnim čišćenjem svih izolacionih dijelova od prlјavštine i prašine, čime se sprječava nastajanje puzajućih struja,

- obaveznom redovnom  periodičnom  kontrolom  i pravilnim podešavanjem  zaštitnih sklopova (releja) na svim uređajima radi sprječavanja preopterećenja i svođenja trajanja kratkih spojeva na izvodima iz postrojenja na minimum zbog smanjenja pregrijavanja,

- redovnim podešavanjem i kontrolom, odnosno zamjenom, popravkom i zaštitom transformatora (prekostrujna, prenaponska, buholc), provjeravanje stanja ulјa (nivo probojna čvrstoća).

-NISKONAPONSKA GRADSKA RAZVODNA MREŽA

Ovaj dio električne mreže je najrasprostranjeniji, ide do svih potrošača i dolazi u kontakt sa raznim zapalјivim materijalima. Niskonaponska mreža se dijeli po načinu izvođenja na vazdušnu (nadzemnu) i kablovsku (podzemnu) mrežu.

Rizici od izbijanja požara na niskonaponskoj mreži se mogu smanjiti sljedećim preventivnim mjerama:

a) Vazdušne - nadzemne niskonaponske mreže:

- efikasnom  i  adekvatnom zaštitom  nadzemnog voda od prenapona, odnosno kontrolisanim odvođenjem prenapona (atmosferskih i pogonskih), smanjuju se rizici od preskoka pa time i od eventualnog požara,

- sječenjem  rastinja duž trase nadzemnog voda, čime se spriječava da grane urastaju među provodnike vazdušnog voda ili dođu u blizinu provodnika na rastojanja koja su manja od sigurnosnih, što usljed vjetra može dovesti do smetnji u radu, preopterećenja pa i preskoka,

- obaveznom redovnom periodičnom kontrolom mehaničke sigurnosti vazdušnog voda, čime se smanjuju rizici otkidanja vodova ili pada stubova pod ekstremnim uslovima (vjetar, led) pa se smanjuje i rizik od kratkog spoja, odnosno preskoka,

- odgovarajućim osiguranjem pojedinih  dijelova niskonaponske  mreže osigurava se zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva, po pojedinim dionicama, kao i potrebna selektivnost (u slučaju kvara pojedine dionice se isklјučuju trenutno).

b) Kablovske - podzemne  niskonaponske mreže

- efikasnom i adekvatnom zaštitom kablovskog voda od prenapona, odnosno kontrolisanim odvođenjem prenapona (atmosferskih i pogonskih), smanjuju se rizici od proboja izolacije kabla i preskoka, a time i od eventualnog požara.

- odgovarajućim osiguranjem pojedinih dijelova niskonaponske kablovske mreže osigurava se zaštita od kratkih spojeva i preopterećenja po pojedinim dionicama, smanjuje se zagrijavanje izolacije kablova i obezbjeđuje se potrebna selektivnost (u slučaju kvara pojedine dionice se isklјučuju trenutno).

-ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Električne instalacije povezuju niskonaponsku mrežu sa potrošačima. Nјihovo napajanje se vrši preko kućnih priklјučaka, koji  mogu  biti  vazdušni  ili  kablovski,  u zavisnosti od niskonaponske razvodne mreže na koju se instalacija priklјučuje.

Da bi se smanjio rizik od požara, kućne priklјučke treba osigurati od preopterećenja i kratkog spoja. Planom zaštite od požara  predviđaju se sljedeće mjere:

- razvodni ormari. Razvodi bilo kao ormari ili table, predstavlјaju čvorišta u električnim instalacijama. U njima se vrši povezivanje i osiguranje pojedinih strujnih krugova na napojne vodove. Mogu biti glavni, kada se na njima vrši priklјučivanje na napajanje i osiguranje svih strujnih krugova potrošača, ili pomoćni, kada se na njima vrši dalјa raspodjela energije dovedene preko posebnog voda sa glavnog razvoda. I glavni i pomoćni razvodi moraju ispunjavati određene uslove za smanjenje rizika od požara;

- razvodi moraju biti od nezapalјivog materijala, sa ugrađenom opremom koja je slobodno pristupačna;

- na razvodima, po pravilu, mora postojati mogućnost isklјučenja napona u slučaju potrebe (nužde),

- adekvatnim osiguranjem pojedinih dijelova električne instalacije na razvodu, obezbjeđuje se zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva pojedinih strujnih kola, čime se smanjuje zagrijavanje izolacije kablova, a obezbjeđuje i potrebna selektivnost (u slučaju kvara pojedini potrošači u kvaru se isklјučuju trenutno, dok ostali ostaju u radu).

-ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA, MAŠINE I UREĐAJI

Ovi uređaji su korisnici (potrošači) električne energije. Za bezbjedan rad, njihova konstrukcija mora biti prilagođena mjestu korišćenja (ugradnje), tako da ista obezbjeđuje dugotrajan rad bez smetnji i kvarova.

Za smanjenje rizika od požara Planom zaštite od požara opštine moraju se preduzeti  sljedeće preventivne mjere:

- uređaji koji rade u vlažnoj ili prašnjavoj sredini moraju biti konstruisani u odgovarajućoj IP zaštiti, koja obezbjeđuje rad uređaja bez smetnji od uticaja okoline,

- u zonama   ugroženim  od  eksplozivnih  smješa  zapalјivih gasova ili isparenja sa vazduhom, treba koristiti eksploziono zaštićene uređaje, koji su konstruisani tako da ne mogu zapaliti eksplozivnu smjesu oko njih, ni u redovnom radu niti u slučaju kvara,

- svi  uređaji  moraju  se  osigurati  da  ne dođe do njihovog preopterećenja u radu, dok u slučaju da dođe do kratkog spoja, uređaji se moraju trenutno isklјučiti sa mreže,

- na svim  uređajima  treba sprovesti, nezavisno od sistema zaštite od požara, zaštitu od opasno visokog napona dodira, čime se čuvaju lјudski životi.

PREVENTIVNE MJERE PRI KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

-PREVENTIVNE MJERE PRI PROJEKTOVANJU

Projekte svih objekata, koji se izgrađuju, odnosno rekonstruišu, usaglasiti sa zahtjevima zakonskih propisa koji se tiču zaštite od požara, kao i zahtjevima Plana zaštite od požara opštine. Ovo se naročito odnosi na određivanje one ugroženosti, izbora opreme, polaganja energetskih i drugih vodova.

-REALIZACIJA PROJEKATA KOJI SE TIČU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Projekte u svemu izvesti prema odobrenoj i usaglašenoj projektnoj dokumentaciji. Ovo se odnosi kako na nove objekte tako i na rekonstrukciju ili revitalizaciju postojećih objekata.

Kod eventualnih odstupanja od odobrenog projekta, treba obezbijediti dokumentaciju, koja će biti sastavni dio projekta, u kojoj se potrebnim analizama potvrđuje da bezbjednost objekta novim rješenjima nije narušena, već u najmanju ruku sačuvana ako ne i pobolјšana.

Izvedeno stanje nakon izgradnje (rekonstrukcije) prekontrolisati i provjeriti usaglašenost mjera zaštite sa projektom predviđenim.

Izvršiti tehnički pregled i prijem objekta, a sve uočene nedostatke naročito,obzirom na mjere zaštite i sigurnost objekta, odmah otkloniti prije stavlјanja objekta u upotrebu.

-ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH POSTROJENJA I UREĐAJA

Održavanje vršiti u skladu sa planovima održavanja i periodičnih pregleda i kontrola. Uočene nedostatke ili uočena stanja, kod periodičnih pregleda, zapisnički konstatovati. Otklanjanje konstatovanih nedostataka vršiti neodložno. Kod otklanjanja nedostataka koje zahitjevaju zamjenu dijelova, koristiti isklјučivo originalne rezervne dijelove ili dijelove preporučene od proizvođača uređaja kao kompatibilne.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

-GRUPISANJE OBJEKATA PREMA NAMJENI I STEPENU UGROŽENOSTI

Objekti se prema namjeni, načinu napajanja, izloženosti uticaja okoline odnosno prisustva zapalјivih materija mogu grupisati u sljedeće grupe objekata:

	objekti koji posjeduju sopstvene trafostanice. Ovi  objekti  su  po  pravilu  veće  priklјučne  snage i na napojnu mrežu se priklјučuju na visoki napon preko jedne ili više sopstvenih industrijskih trafostanica. Za ove trafostanice treba primijeniti sve preventivne mjere i vršiti redovne periodične kontrole, koje su propisane za trafostanice odgovarajuće snage.

	objekti, koji se priklјučuju na niskonaponsku mrežu. Priklјučna snaga ovih objekata je po pravilu manja pa se na napojnu niskonaponsku mrežu priklјučuju preko kućnog priklјučka i odgovarajućih osigurača. Kod proširenja opterećenja u ovim objektima treba pored energetske saglasnosti korisnika (vlasnika) niskonaponske mreže izvršiti i analizu mogućeg opterećenja napojnog voda i na  osnovu toga odlučiti o povećanju snage, ili pak po potrebi izgraditi novi priklјučni vod.

A.	Eksploziono ugroženi prostori

	Utvrditi vrstu i mjesta mogućih isticanja zapalјivih (eksplozivnih) materija u atmosferu.

	Odrediti zone opasnosti u objektu, uzimajući u obzir sve relevantne faktore (moćnost izvora, osobine zapalјive materije, postojeću ventilaciju, konfiguraciju terena i uređaja u objektu).

	Odabrati električnu opremu, u skladu sa karakteristikama eksplozivnih smjesa i određenim zonama opasnosti.

	Uskladiti napojne vodove (po presjecima i načinu polaganja) za pojedine eksploziono zaštićene uređaje sa zahtjevima za pojedine zone opasnosti.

B.	Prostori u kojima se zahtijeva mehanička zaštita i zaštita od prodiranja vode u uređaj

	U prostorima, u kojima su električni uređaji izloženi uticaju atmosferskih  padavina, vlazi, prašini, uređaji moraju biti na odgovarajući način zaštićeni od prodiranja vode, odnosno prašine. Odgovarajuću zaštitu određuje glavni projekat električnih instalacija. Odstupanja od, u projektom određenih uređaja, obzirom na zaštitu od prodiranja vlage, odnosno prašine u uređaj, mora se dokumentovati na poseban način.

V.	Prostori sa hemijski agresivnim agensima

	U sredinama koje sadrže agresivne materije koje hemijski napadaju električne instalacije, odnosno opremu, razarajući kablove, odnosno kućišta električnih uređaja standardne izvedbe, treba odabrati takve materijale za plaštove kablova, odnosno kućišta elektrouređaja koji su otporni na dijelovanje ove agresivne sredine.

	Instalacije kao i uređaje treba redovno kontrolisati da nije u toku izlaganja u dužem vremenskom periodu došlo do njihovog oštećenja usljed dijelovanja agresivne sredine, te po potrebi zamjeniti iste.

G.	Prostori bez posebno povećane ugroženosti

	U ovim prostorima, treba primijeniti tehničke propise za električne instalacije u zgradama i to prema odgovarajućim instalacionim vodovima i sredinama. Instalacioni materijal, kao i kablovi, načini polaganja i zaštite, biraju se prema standardima za tu vrstu instalacija.

D.	Industrijski objekti

	U industrijskim objektima treba izvršiti klasifikaciju električnih instalacija prema požarnim zonama, zonama opasnosti i namjeni. Posebno odmjeriti potrebu da iste budu stalno, ili samo u slučaju prisustva lјudstva pod naponom. Gdje god je moguće, instalacije, po odlasku lјudi, ostavlјati u beznaponskom stanju.

	Na osnovu ove klasifikacije vrši se projektovanje električnih instalacija, napajanja i zaštitnih mjera za pojedine dijelove (zone).

Đ.	Društveni i stambeni objekti

	Društveni objekti su po pravilu objekti u kojima se skuplјa više lјudi (škole, bioskopi, pozorišta,vjerski objekti). Ovakvi objekti moraju biti zaštićeni gromobranom od atmosferskih pražnjenja te opremlјeni, pored redovne, i nužnom te paničnom rasvjetom za bezbjednu evakuaciju objekta u slučaju prekida u snabdijevanju električnom energijom.

	Stambeni objekti su namijenjeni za stanovanje, smatraju se prostorima bez posebno povećane ugroženosti i u njima se elektrouređaji koriste bez posebnog ograničenja, obzirom na konstrukciju, odnosno namjenu. Ograničena je samo snaga, dimenzioniranošću priklјučnog voda.

E.	Veliki industrijski objekti sa posebnim planovima zaštite od požara (rudnik, kombinati, industrija)

	Ovi objekti treba da imaju sopstvene planove za zaštitu od požara, u kojima su obrađeni postupci i procedure mjerodavne za zaštitu od požara svih objekata u sklopu preduzeća.

PODJELA UGROŽENOG PROSTORA NA POŽARNE SEKTORE

Veće objekte treba, prema požarnim opterećenjima i mogućnostima razdvajanja, podijeliti na požarne sektore.

Napajanje električnih uređaja i instalacija unutar jednog požarnog sektora vršiti po pravilu sa posebne razvodne table (ormara) koja napaja samo uređaje u tom sektoru. Glavni prekidač na ovom razvodu omogućuje potpuno isklјučenje električne energije u požarnoj zoni u slučaju potrebe.

Napajanje električnom energijom potrošača u jednom požarnom sektoru po pravilu ne smije prolaziti kroz drugi sektor.

Eksplozivno ugroženi prostor predstavlјa poseban požarni sektor.

-REZERVNI IZVORI NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Objekti, koji zbog tehnološkog procesa koji se u njima odvijaju ili iz sigurnosnih razloga ne smiju imati prekide u snabdijevanju električnom energijom, opremlјeni su rezervnim izvorima energije. Ovi izvori mogu biti agregati, centralno postavlјene akumulatorske baterije ili pak lokalni akumulatori.

Instalacija u objektima sa rezervnim napajanjem mora biti podijelјena tako, da se na jednom dijelu instalacije nalaze potrošači koji zahtijevaju stalno napajanje dok se na drugom dijelu nalaze potrošači koji mogu, u slučaju potrebe, ostati i bez električne energije. Uklјučenje i isklјučenje ovih prioritetnih, odnosno neprioritetnih potrošača, vrši se na glavnom razvodu, bilo ručno, bilo automatski, kod startovanja rezervnog izvora.

-RASVJETA U OBJEKTIMA (OPŠTA, NUŽNA I PANIČNA)

Osvjetlјenje u objektima je u funkciji namjene objekta i radova koji se u objektu obavlјaju. Objekat je u normalnom radu osvjetlјen na najpogodniji način. U slučaju požara ili drugih nenormalnih stanja, kada opšta rasvjeta ne funkcioniše, nužna i panična rasvjeta treba da omoguće bezbjedno napuštanje objekta. Instalacija panične rasvjete mora biti po pravilu postavlјena tako da bude zaštićena od požara, a treba da označava najkraći put do izlaza iz objekta.

-VATRDOJAVNA INSTALACIJA

Procjena potrebe za dojavom požara, koju predviđa Plan zaštite od požara opštine je METOD EUROALARMA, ali i Zakonom zaštite od požara (»Sl. glasnik RS«, br. 71/12). Ova metoda se zasniva na veličini požarnog opterećenja i ugroženosti objekta, veličine objekta, međusobne konfiguracije pojedinih zgrada, postojanja stalnog dežurstva vatrogasne, odnosno čuvarske službe. U slučaju da, korišćenjem Metode Euroalarma, dojava požara bude predviđena projektovati odgovarajući sistem sa potrebnim brojem požarnih zona, ručnih javlјača odnosno automatskih detektora, povezivanje sa vatrogasnom brigadom.

-GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Gromobransku instalaciju postaviti na osnovu važećih zakona i propisa. Zahtjevi Plana zaštite od požara za gromobranskom zaštitom ne prelaze okvire koje predviđaju propisi. Kod procjenjivanja uzeti u obzir: broj lјudi koji boravi u objektu, namjenu objekta, materije koje se nalaze u objektu, položaj objekta i vrijednost objekta.

## 11.1 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA

OPASNOSTI OD POŽARA GASOVITIH MATERIJA I MJERE ZAŠTITE

U gasovite materije se ubrajaju oni čija je kritična temperatura ispod 50º C i čiji pritisak zasićene pare na 50º C nije niži od 300 kPa.

Opasnosti od požara i eksplozije su prisutne pri proizvodnji, transpotu i skladištenju gasova.

Opasnosti postoje u slučaju kad uslijedi isticanje zapalјivih, gasovitih materija iz odgovarajućih sudova. Zapalјivi gasovi u sudovima su u obliku:

	kao komprimovani gasovi,

	gasovi sa kojima se radi na normalnom pritisku,

	kondezovani gasovi (propan-butana).

Ukoliko zapalјivi gasovi ističu iz sudova, pošto se lako i brzo mješaju sa vazduhom grade eksplozivne smješe.

Proizvodnja i transport gasova odvija se u većini slučajeva pod pritiskom, koji je znatno veći od atmosferskog, čime se spriječava mogućnost nadiranja vazduha u sudove, odnosno mogućnost stvaranja eksplozivne smjese. Iako su sistemi sa kojima se radi sa zapalјivim gasovima hermetički zatvoreni, opasnost od požara može nastati uslijed oštećenja armature kod pretakanja, uslijed povećanja pritiska i temperature.

Preduzimanje potrebnih mjera zaštite od požara kod ispadanja postrojenja, pogona, uskladištavanja, pretakanja i transporta je normativno urađeno posebnim Zakonom i Pravilnikom. Uređaji za korišćenje gasa moraju se izrađivati strogo po normama JUS-a. Tako na primjer Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas, skladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa (»Sl. glasnik RS«, br. 26/12) reguliše pitanje uskladištavanja, lokacije rezervoara, korišćenje i smještaj boca sa gasom u domaćinstvima, ugostitelјstvu i zanatskim radnjama.

Gasovi se smještaju u sudove, a tehnički normativi su dati Pravilnicima, u zavisnosti od vrste i osobine gasova. Za komprimovane gasove i pod pritiskom normativi su dati u Pravilniku o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove, za komprimovane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (»Sl. list SFRJ«, br. 25/80), zatim Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (»Sl. list SFRJ«, br. 16/83). Za tečne atmosferske gasove, uslovi, koji moraju biti ispunjeni kod korisnika su dati u Pravilniku o tehničkim normativima za postavlјanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove (»Sl. list SFRJ«, br. 39/88).

U praksi se za grijanje pojedinih postrojenja, pomoću tečnog naftnog gasa u bocama, koriste peći za grijanje bez priklјučka za dimnjak i za ove peći važi Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne gasne peći za grejanje bez priklјučka na dimnjaku (»Sl. list SFRJ«, br. 43/80). Boce gas propan-butan se moraju obavezno atestirati (Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan-butan gas sa ventilom (»Sl. list SFRJ«, br. 44/87).

Gasovi se mogu koristiti i kao goriva. Postrojenje, u kojima se vrši sagorijevanje su kotlovnice. Tehnički propisi za ova postrojenja su dati u Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlovnica (»Sl. gl. RS«, br. 07/14).

OPASNOST OD POŽARA TEČNIH MATERIJA I MJERE ZAŠTITE

Tečnostima se smatraju one materije čija temperatura toplјenja je ispod 50º C.

Zapalјive tečnosti, koje pripadaju zapalјivim materijama, su mnogobrojne i prema Jugoslovenskom standardu klasifikacija zapalјivih tečnosti prema temperaturi palјenja, temperaturi klјučanja, JUS Z.CO.007, dijele se u tri grupe. Smatra se da su lako zapalјive one čija temperatura palјenja je ispod 38°C, a zapalјive sve tečnosti čija je temperatura zapalјivosti 38°C i više.

Od tačke zapalјivosti zavisi i stepen opasnosti od požara. U zavisnosti od toga kojoj grupi neka tečnost pripada, propisani su uslovi koji moraju biti ispunjeni, odnosno primjenjeni pri radu, uskladištenju, transportu u opšte pri manipulaciji sa njima.

Proces sagorijevanja zapalјivih tečnosti svodi se na sagorijevanje njihovih para koje, u određenim granicama koncentracije, u smjesi sa vazduhom, mogu da sagorjevaju.

Pri tom se smatra da su zapalјive tečnosti, čije se pare pale u dodiru sa izvorom palјenja i koji na temperaturi od 35C nisu u čvrstom ili testastom stanju, a na temperaturi od 50C, imaju pritisak pare manji od 300 kRa (3 bar).

Zapalјive tečnosti, čija je tačka zapalјivosti ispod 100C izgradnja postrojenja, uskladištenje i pretakanje se vrši prema propisima koje reguliše Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapalјive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapalјivih tečnosti (»Sl. glasnik RS«,  br. 26/12).

Rezervoari za zapalјive tečnosti, koji moraju ispunjavati uslove sudova pod pritiskom moraju ispunjavati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (»Sl. list SFRJ«, br. 16/83) i Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove, za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (»Sl. list SFRJ«, br. 25/80).

Za držanje zapalјivih tečnosti koriste se bačve, limenke, boce i sl. U pogonima i radionicama zapalјive tečnosti se drže u hermetički zatvorenim posudama, u posebno izgrađenim metalnim ormarima.

Za održavanje opreme u hotelima, stambenim kućama, trgovinama, motelima i drugim sličnim objektima dozvolјeno je, pored ulјa za loženje, držanje zapalјive tečnosti u posudama do najviše 20 litara.

Neke od tečnosti se koriste kao pogonsko gorivo za motorna vozila. Snabdijevanje vozila tečnim gorivom se vrši na posebnim stanicama prema Pravilniku o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o skladištenju i pretakanju goriva (»Sl. glasnik RS«, 26/12).U Pravilniku su dati tehnički propisi za izgradnju stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila, uređaja za snabdijevanje gorivom motornih vozila svim vrstama tečnih goriva i tečnim naftnim gasom kad se koristi kao pogonsko gorivo i ulјem za loženje u domaćinstvu, cjevovodi, rezervoari, objekti za smještaj osoblјa i drugi prateći objekti i postupci pri pretakanju goriva.

Ukoliko radne i druge organizacije i organi, kao i pojedinci ulјe za loženje koriste, dužni su da pri smještaju i držanju ulјa za loženje se pridržavaju odredaba tehničkih procesa za smještaj i držanje ulјa za loženje (»Sl. list SFRJ«, br. 45/67). Sa stanovišta zaštite od požara veoma je važan način držanja i skladištenja ulјa za loženje i konstrukcije posuda za ulјe.

Prema Pravilniku, ulјe za domaćinstvo se ne smije smiještati u zajedničkim prostorijama, prolazima, stepeništama, hodnicima i tavanskim prostorijama, a posude sa ulјem ne smiju se smještati na mjestima koja su izložena direktnom uticaju izvora toplote. Jedna od mjera sigurnosti je da se za zagrijavanje ulјa za loženje ne smije koristiti otvoreni plamen.

Jedna od najopasnijih grupa zapalјivih tečnosti, koja je u industriji prisutna, su rastvarači. Rastvarači su prisutni u industriji boja i lakova, u pogonima ekstrakcije. Rastvarači uglavnom spadaju u grupu lakozapalјivih tečnosti, koje su sklone stvaranju eksplozivnih smješa. Često su u industriji prisutni pogoni u kojima se izvodi farbanje i lakiranje, a kako su ovi pogoni ugroženi od požara i eksplozije, postupak nanošenja i sušenja, kao i normativi za objekte, prostorije i uređaje u kojima se nalaze i suše premazana sredstva data su odgovarajućim propisima. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazana sredstva (»Sl. list SFRJ«, br. 57/85).

Uz to, česti su slučajevi izbijanja požara i eksplozije sudova i opreme i instalacije u kojima su prisutne zapalјive tečnosti, a naročito kada se izvode popravke zavarivanjem. Zbog ovoga treba izvršiti prethodno brižlјivo uklanjanja para zapalјivih tečnosti. Postupci ostranjivanja para zapalјivih tečnosti i samih zapalјivih tečnosti iz sudova za skladištenje i čuvanje zapalјivih tečnosti su opisani u Pravilniku o tehničkim normativima zaštite od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapalјive tečnosti (»Sl. list SFRJ«, br. 44/83, 60/86).

Prije vršenja zavarivanja, rezanja i lemlјenja ili nekih drugih radova, koji mogu izazvati požar ili eksploziju, obavezno je izvršiti mjerenje koncentracije eksplozivnih gasova.

REZERVOARI ZAPALJIVIH TEČNOSTI

Planom se predviđaju sljedeće posebne mjere bezbjednosti za rezervoare:

  - Redovno uklanjati vodu sa dna rezervoara;

  - U slučaju požara vozila, držati najmanje 120 m od zida rezervoara. Vatrogasci koji su bliže od ove udalјenosti moraju imati zaštitna odijela za ulazak u vatru;

  - Sve posmatrače i radnike udalјiti 100 metara od opožarenog objekta;

  - Zabraniti penjanje na krovove susjednih objekata u slučaju požara goriva koje je sklono kiplјenju ili zakašnjelom klјučanju.

  - Gornja zabrana se odnosi i na vatrogasace za vrijeme gašenja požara.

## 11.2 OPASNOSTI OD POŽARA ČVRSTIH MATERIJA I MJERE ZAŠTITE

Najbrojniju grupu zapalјivih materija u industriji čine čvrste materije. U odnosu na tečne i gasovite materije teže se pale pa treba dovesti veću količinu toplote da bi došlo do njihovog sagorjevanja.

Zapalјive čvrste materije su čvrste materije koje, kad su u suvom stanju, mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom, a nisu sklone samopalјenju.

Zapalјivost čvrstih materija raste sa stepenom usitnjavanja, a prašine u smješi sa vazduhom mogu da grade takve sisteme koji, pod određenim uslovima, mogu eksplozivno sagorijevati.

Jedan od čestih uzročnika požara je pojava samozagrijavanja i samopalјenja materija koje mogu da se upale u dodiru sa vazduhom, ili u dodiru sa vodom, ili pri mješanju sa drugim materijama.

Materije sklone samozapalјenju su one materije koje se pale u dodiru sa vazduhom ili vodom dejstvom drugih materija. U procesu rada opasnosti od samozagrijavanja, samopalјenja izražene su u skladištima na mjestima gdje se nagomilava roba u međuprocesima i u dijelovima sistema gdje postoje mrtvi uglovi ili pregrijavanje materijala. Prema mehanizmu proces samopalјenja može biti fizički, hemijski i biološki.

Samopalјenju su skloni polјoprivredni proizvodi i, ako se sa njima ne postupa ispravno,lako može doći do samozagrijavanja, usljed razmnožavanja mikroorganizama. Ovom procesu pogoduje određena vlažnost i temperatura. Održavanjem vlažnosti ispod kritične vrijednosti i stalnom kontrolom temperature u unutrašnjosti naslaga tih proizvoda odstranjuje se opasnost od samopalјenja.

Neki uglјevi su skloni samopalјenju, naročito nakon vađenja iz zemlјe, pa ih treba ostaviti da izvesno vrijeme odleže na vazduhu. Što je visina gomile uglјa manja, a zbijenost veća, to je manja opasnost od pojave samozagrijavanja i samopalјenja. Kod uglјeva treba povremeno vršiti kontrolu temperature u unutrašnjosti naslage.

Neke od materija se lako oksiduju-jedino sa kiseonikom iz vazduha i pale se same od sebe kao npr. sulfidi gvožđa, beli fosfor, opilјci cinka, aluminijski prah i dr. Da bi se izbjegla ova opasnost u industriji se primjenjuju različite mjere pa se tako fosfor čuva pod vodom, aluminijski prah proizvodi u inertnoj atmosferi.

Materije neke mogu da reaguju sa vlagom-vodom i pri tome da razviju izvesnu količinu toplote ili da oslobode zapalјive gasove koji mogu da se pale u dodiru sa plamenom ili varnicom (natrijum, kalijum, kalcijum karbid, negašeni kreč, koncentrovane kiseline, alkali i dr.), moraju se skladištiti u dobro provjetrenim i suvim prostorijama.

Tako npr. uskladištenje i čuvanje kalcijum karbida i manipulacije sa njime je dato odredbama Pravilnika (»Sl. list SFRJ«, br. 9/62 i 25/69). Palјenje mogu izazvati i oksidirajuće materije koje, u dodiru sa drugim materijama se razlažu i pri tome mogu prouzrokovati vatru (hloridi, perflorati, peroksidi alkalnih metala i njihove smješe i dr.). Ove materije se ne smiju pregrijavati treba ih skladištiti u dobro provjetrenim i odvojenim prostorijama i voditi računa da, u procesu prerade i proizvodnje, ne dođe u kontakt sa materijama sa kojima hemijski reaguje.

Prema Zakonu zaštite od požara, zapalјive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to namijenjeni ili predviđeni, u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije (»Sl. list SFRJ«, br. 24/87).

- Prema Zakonu zaštite od požara lakozapalјivi predmeti (sirovine, gotovi proizvodi, ambalaže idr.) ne mogu se smiještati na prostoru koji nije udalјen najmanje 6 metara od objekta ili dijelova objekta. Lako zapalјivi predmeti ne smiju se smještati u potkrovlјima zgrada, terasama, stepeništima, hodnicima i ostalim prolazima.

- U objektima i prostorijama u kojima se uskladištavaju i drže lako zapalјivi predmeti moraju se obezbijediti slobodni prolazi i prilazi do uređaja za gašenje požara.

Prilikom prevoza opasnih materija i manipulacije sa njima moraju se preduzeti odgovarajuće preventivne i zaštitne mjere koje su date Zakonom o prevozu opasnih materija.

OPASNOSTI OD NASTAJANJA EKSPLOZIVNIH SMJESA I MJERE ZAŠTITE

Zapalјivi gasovi, pare zapalјivih tečnosti ili prašine čvrstih materija, u smjesi sa vazduhom, mogu da grade sisteme koji, pod određenim uslovima, mogu eksplozivno sagorijevati. Sastav ovakve smjese ispunjava uslov za eksplozivno sagorjevanje samo u određenim granicama koncentracija.

U kojoj će mjeri biti izložena opasnost od nastajanja eksplozivne atmosfere zavisi od karakteristika same zapalјive materije, ali i od prostornih i pogonskih uslova koji vladaju u određenom momentu i mjestu.

Prilikom ocjenjivanja ugroženosti nekog pogona, u principu je opasnost od požara i eksplozije, utoliko veća, ukoliko materija ili materijali imaju nižu tačku zapalјivosti i ukoliko je njihov interval eksplozivnosti veći.

Eksplozivne koncentracije mogu se stvoriti u toku samog procesa proizvodnje, ali u praksi mnogo češće se ovo dešava u momentu pražnjenja i u periodu prekida rada, pri čišćenju ili remontu. U industriji najveći broj nesreća nastaje uslijed kvara, oštećenja ili loma na uređajima i aparatima, cjevovodima i zaptivnim mjestima što dovodi do isticanja ili izlivanja, odnosno izlaska zapalјive materije i mogućnost stvaranja eksplozivnih smjesa.

Na opasnost od eksplozije znatno utiču i radni uslovi temperature (niža ili viša od temperature zapalјivosti materije) i pritisak (povišeni ili sniženi) i način vođenja (kontinualno, diskontinualan proces), kao i kontrola procesa.

Opasnost od eksplozije zavisi i od posebnih uslova i ona je znatno veća, ukoliko se rad izvodi u zatvorenim prostorijama, a naročito je izložen u podrumskim i onim mjestima gdje je provjetravanje slabije pa se lakše može dostići eksplozivna koncentracija.

Značajno je poznavanje i relativne gustine gasa, odnosno pare tečnosti u odnosu na vazduh. Ovaj podatak ukazuje na mjesto nagomilavanja i zadržavanja, čak i dužeg vremena zapalјivih materija, i na tim mjestima je opasnost od eksplozije znatno povećana, što iziskuje posebne mjere zaštite od eksplozije.

Kako raspodjela zapalјivih eksplozivnih materija u pojedinim radnim prostorijama nije ujednačena, pa prema tome ni opasnost od eksplozije na svim mjestima nisu iste, treba utvrditi zone opasnosti kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće mjere zaštite.

Prema Zakonu zaštite od požara, projektna dokumentacija za objekte visokog požarnog rizika, kao i za objekte od šireg društvenog interesa treba da sadrži elaborat zona opasnosti od požara i eksplozije. Zone opasnosti od eksplozije određuju se Pravilnikom o Jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu (JUS standardi grupe JUS N.S8.HHH).

Zaštita od eksplozije u principu se može sprovesti ili sistematskim i temelјnim otklanjanjem opasnosti od eksplozije tj. primarnom zaštitom ili primjenom sigurnosnih uređaja tj. sekundarnom zaštitom.

Pod primarnom zaštitom se podrazumijevaju građevinske mjere, pogonske mjere i mjere preduzete u konstrukciji uređaja, koji imaju za cilј da se smanji mogućnost nagomilavanja opasnih količina eksplozivnih smješa.

Prema Zakonu zaštite od požara, tehnološki procesi, u kojima se koriste ili proizvode lako zapalјive i eksplozivne materije ili stvaraju eksplozivne smjese vrše se samo u objektima ili prostorijama koji su od drugih objekata ili prostorija međusobno protivpožarno odvojeni. Tehnološki procesi se moraju organizovati na takav način da, zavisno od prirode i uslova proizvodnje, opasnost od požara bude otklonjena.

Smanjivanje mogućnosti nastajanja eksplozivnih smješa ili njihovo nagomilavanje se može postići:

- radom u potpuno zatvorenim uređajima,

- radom u uređajima na slobodnom prostoru,

- radom uz odgovarajuće provjetravanje.

Pri radu u zatvorenim uređajima sprječava se mogućnost da zapalјiva materija gradi sa vazduhom eksplozivne smješe. Najpovolјnije je da čitav sistem, u procesu proizvodnje, uklјučujući i transport materijala bude potpuno hermetizovan.

Požarna opasnost se može smanjiti radom u inertnoj atmosferi. Inertni gas (CO2, N2) se uvodi unutar uređaja za vrijeme cijelog procesa rada (npr. pri mlјevenju, sušenju, pneumatskom transportu, skladištenju) ili samo u njegovim najopasnijim dijelovima, odnosno operacijama (puštanje uređaja u rad ili zaustavlјanje).

Zaštita od eksplozije može se postići pomjeranjem koncentracje zapalјive materije u atmosferi izvan koncentracionih granica eksplozivnosti, što se postiže provjetravanjem prostora (prirodnim putem ili prinudna ventilacija).

Naročito je izražena opasnost od eksplozije pri radu sa lakovima i organskim rastvorima, u cilјu zaštite se moraju preduzeti odgovarajuće mjere date Pravilnikom.U raznim tehnološkim procesima (prerada i obrada drveta, tekstila, plastičnih masa, eksplozivne i termo elektro-opreme i deponijama uglјene prašine), prisutne su često opasne koncentracije zapalјivih eksplozivnih čestica. U cilјu zaštite treba obezbijediti ventilaciju, odnosno otprašivanje takvog prostora i sprovesti sve potrebne mjere zaštite koji se mogu naći u odgovarajućem pravilnicima i standardima.

Opasnost od eksplozije je prisutna, ukoliko je prisutna opasna količina eksplozivne smješe, ali istovremeno je prisutan i izvor inicijalnog palјenja te smješe. Sekundarna zaštita se sastoji u tome da se otklone svi mogući izvori inicijalnog palјenja eksplozivnih smješa i može da se sprovodi na svim mjestima gdje to propisi zahtjevaju, kao i na mjestima gdje se na stranu iskustva može računatisa pojavom eksplozivnih smješa.

Kao izvori palјenja mogu da budu:

- sistemi za zagrijavanje i to kako oni sa otvorenim plamenom, tako i oni dijelovi zatvorenog sistema (centralno grijanje), ako su zagrejani na temperaturu višu od temperature palјenja eksplozivne smješe,

- ručni alati koji mogu da daju svetlosni luk, plamen, varnice koje mogu da zapale eksplozivnu smješu ili razvijaju visoku temperaturu (aparati za zavarivanje, lemlјenje, ali i varnice koje iskaču pri udaru),

- dijelovi uređaja, mašine i aparata koji mogu da se pregriju ili varniče (kočioni  sistemi, ležišta, krilca, kućišta ventilatora i sl.),

- električni uređaji ukoliko varniče ili se pregriju usljed preopterećenja ili oštećenja, električni vodovi i svijetleća tijela,

- varnice, pri pražnjenju statičkog naelektrisanja (pri punjenju, pražnjenju, transportu),

- otklanjanje izvora inicijalnog palјenja može da se ostvari na različite načine, a u zavisnosti od toga o kakvom se izvoru radi,

- odredbama Zakona o zaštiti od požara u objektima i prostorijama, u kojima se proizvode, prerađuju i koriste ili drže zapalјive tečnosti, zapalјivi gasovi ili se stvaraju eksplozivne smješe zabranjeno je:

  - pušenje, upotreba otvorene vatre, svjetilјke sa plamenom i sredstva za palјenje;

  - korišćenje uređaja i instalacija koje mogu izazvati požar i eksploziju;

  - upotreblјavati alat koji varniči;

  - korišćenje grejnih uređaja sa otvorenom vatrom, užarenim i prekomjerno zagrijanim površinama;

  - držanje i smještaj materijala koji je sklon samo zapalјivanju;

Mjere zaštite od požara, pri izvođenju zavarivačkih radova, regulisane su posebno Uredbom o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemlјenja.

Ukoliko se, kao mogući izvori inicijalnog palјenja eksplozivnih smješa razmatraju električni uređaji, instalacije, da se spriječi mogućnost palјenja, moraju se preduzeti mjere, koje su date Zakonskim propisima i standardima.

- Projektovanje i ugradnja električne opreme u opasnom prostoru mora da bude u skladu sa odredbama standarda grupacije JUS N.S8.XXX i JUS N.B2.XXX.

- Projektovanje i upotreba kablova u postrojenjima u eksplozivno ugroženim prostoru je dato grupom odgovarajućih standarda JUS N.C3.XXX.

- Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (»Sl. glasnik RS«, br. 42/13).

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (»Sl. list SFRJ«, br. 62/73).

## 11.3 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U ŠUMAMA

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE KOJE TREBA IZVRŠITI

Šumska uprava Doboj, koja je u sastavu Šumskog gazdinstva Doboj, gazduje šumama na području opštine Brod. Šumsko gazdinstvo Doboj svake godine izrađuje Plan zaštite šuma od požara, gdje je dat detaljan pregled šuma sa njihovim osnovnim karakteristikama, informacije o objektima Šumske uprave, mjere zaštite od požara, postupci u slučaju požara kao i raspoloživa sredstva.

Da bi se šumski požari mogli što prije uočiti, a tako i ugasiti, potrebno je izgraditi osmatračnice.

OPREMA OSMATRAČNICA

Da bi se uspješno mogli otkriti požari šuma osmatračnice treba da imaju sljedeću opremu:

- priručnu opremu za gašenje šumskih požara (grablјe, metlu, kramp, sjekiru i naprtnjače sa vodom),

- kvalitetnu topografsku kartu područja 1:25000 ili 1:50000.

- vojnubusolu,

- prenosnuUKTradio stanicu,

- mobilne telefone one mrežne grupe koja ima jači signal na osmatračnici,

- potrebnu ličnu opremu,

- digitalni hidrotermometar za određivanje relativne vlage vazduha i temperature vazduha,

- digitalni anemometar za određivanje brzine i smjera vetra,

- dogled,

- kurvimetar za približno određivanje razdalјina na kartama.

ORGANIZACIJA OSMATRANJA

U lјetnjim mjesecima u periodu od 1. maja do 30.septembra organizovati dežurstvo preko lugarske službe preduzeća koja gazduje šumama.

Osmatrač će na posebnom formularu za vrijeme svog osmatranja svakodnevno šumarskoj upravi preduzeća i dalјe Meterološkoj stanici koja će biti povezana sa Teritorijalnom vatrogasno-spasilačkom jedinicom Brod i istoj dostavlјati podatke o:

- temperaturi vazduha (3 mjerenja u:  7, 13 i 17 časova),

- relativnoj vlažnosti vazduha (3 mjerenja),

- smjeru vjetra i jačini.

U slučaju izbijanja požara osmatrač je dužan da:

- uočava eventualni požar (pojavu dima) i određuje busolom azimut požara,

- aktivira prenosnu UKT stanicu ili mobilnim telefonom vrši dojavu požara sa iznosom azimuta ili tačne lokacije požara (ukoliko dobro poznaje teren) na UKT fiksnu stanicu radio vatrogasne veze u sjedište preduzeća, a odatle se vrši dojava na fiksnu radio stanicu komandnog centra veze vatrogasno-spasilačka jedinice,

- u vatrogasnom centru prilikom dobijanja dva azimuta požara na topografskoj karti ucrtava se tačna lokacija požara i onda se organizuje najbrža i najefikasnija akcija gašenja - suzbijanja šumskog požara.

## 11.4 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA RJEŠAVANJEM VODOSNABDIJEVANJA

OBEZBJEĐENJE VODE ZA GAŠENJE POŽARA I HIDRANTSKE INSTALACIJE

Prije svega, neophodno je imati realno stanje vodosnabdijevanja cijelog područja opštine, a ne samo užeg gradskog područja, na osnovu čega će biti moguće sagledati i optimalnu varijantu izgradnje ukupnog sistema vodosnabdijevanja u istoj.

U tom smislu, treba planirati, i po prioritetu graditi nova izvorišta i rezervoarske prostore, sa obaveznim planiranjem i rezervi požarne vode, jer se sva druga planiranja oslanjaju prije svega na dovolјne količine vode u vodovodnom sistemu. Isto tako, neophodno je imati i alternativne izvore napajanja.

Posebnu pažnju treba obratiti na održavanje ulične hidrantske mreže u opštinskom centru, koja bi omogućila efikasniju intervenciju u slučaju izbijanja požara.

Što se tiče šireg prostora opštine, neophodno je planirati i graditi akumulacije, bazene, rezervoare i sl. naravno s cilјem obezbjeđenja požarne vode.

MJERE SANACIJE ZA CRPILIŠTA

- Načelnik opštine treba da oformi komisiju koja će usmjeravati sredstva za uređenje crpilišta u toku svake fiskalne godine, prema dinamici prioriteta i prilivu sredstava. Posao će da koordinira Referent Plana zaštite od požara;

- Prilazni putevi i platforme za vatrogasna vozila i pumpe izgrađuju se do privremenog postrojenja za zahvatanje površinske vode, s tim da zahvatanje vode mora biti moguće bez obzira na nivo vode;

- Stalno postrojenje za zahvatanje površinske vode izgrađuje se na osnovu hidroloških podataka za period od najmanje 15 godina;

- Stalno postrojenje za zahvatanje površinske vode mora imati rezervni izvor za snabdijevanje energijom,koji može da se uklјuči i ručno;

- Usisna korpa stalnog postrojenja za zahvatanje vode na otvorenom vodotoku zaštićuje se, odgovarajućim napravama, od mehaničkih oštećenja (kretanje leda ili većih otpadaka).

# 12. MJERE POD KONTROLOM VATROGASNIH JEDINICA

## 12.1 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA POD KONTROLOM VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica opštine Brod vršiće kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara:

- vodozahvata, koji rješavaju snabdijevanje vodom, kada je u pitanju gašenje požara;

- funkcionalnost hidranata;

- prohodnost požarnih puteva i prilaza hidrantima i električnim razvodnim ormarima, i ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima;

- parkiranja u zonama vitalnim za efikasnu vatrogasnu intervenciju;

- stambenih zgrada, naročito podrumskih i  tavanskih prostora;

- izletišta, naročito u intervalima povišene požarne ugroženosti;

- kontrola objekata polјoprivrednog sektora u vrijeme čišćenja i spalјivlјnja polјoprivrednog otpada.

O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara koji se dostavlјa korisniku objekta i inspektoratu nadležnom za nadzor nad mjerama zaštite od požara.

## 12.2 NAČIN IZDAVANJA OVLAŠTENJA

Radnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod, koji će vršiti kontrolu, moraju zadovolјiti minиmalne uslove propisane zakonom, odnosno da imaju položen stručni ispit za rukovaoca gašenja požara.

Ovlaštenje radnicima, koji će vršiti kontrolu sprovođenja prethodno navedenih mjera zaštite od požara, izdaje starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod. Oblik, sadržaj i način izdavanja, prethodno navedenih ovlaštenja, definiše se posebnim normativnim aktom, koji donosi   Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod.

# 13. PROGRAM IZVRŠENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

## 13.1 ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

- Imenovati Referenta Plana zaštite od požara kao osobe za koordinaciju i praćenje izvršenja plana,

- Imenovati Кomisiju za nadzor nad izvršenim predviđenim mjerama,

- Osnivanje inspekcije zaštite od požara u Оdjelјenju za inspekcijske poslove, radi pojačanog nadzora nad mjerama zaštite od požara na području opštine.

## 13.2 URBANISTIČKE, GRAĐEVINSKE I DRUGE TEHNIČKE MJERE

- Probleme saobraćaja, parking prostora, zaštitnih zona, pristupnih puteva, požarnih razdvajanja, izbora lokacije, rješavati kod izrade i realizacije urbanističkih planova i radova, uzimajući u obzir važeće tehničke propise,

- Obezbijediti pokrivenost objekata vanjskom hidrantskom mrežom,

- Sva preduzeća i druga pravna lica dužni su postupiti po tehničkim mjerama koje su navedenе u ovom Planu,

- Sva preduzeća i druga pravna lica pribaviti dozvole za svoje objekte koji nemaju upotrebnih dozvola, tj. dužni su otkloniti tehničke nedostatke u tim objektima,

- U svim  objektima za kolektivno stanovanje, izvršiti snimanje stanja izvedenih kapaciteta dimnjaka, te iste dovesti u namjensku funkcionalnost,

- Napraviti operativno- taktičke planove za sve objekte za kolektivno stanovanje, s posebnim naglaskom na objekte visoke spratnosti,

- Identifikovati objekte sa povećanom ugroženošću od požara, urediti i označiti pristupne saobraćajnice i platoe za vatrogasnu intervenciju (sa posebnim naglaskom na visoke objekte i objekte u kojima boravi veći broj lјudi).

## 13.3 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI PROIZVODNJI, PRENOSU I KORIŠTENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

- Za sve elektroenergetske objekte i postrojenja sprovesti odgovarajuće mjere i tehnička rješenja, data u ovom Planu,

- Za veće stambene objekte i javne objekte gdje se skuplјa ili boravi veći broj lica, obezbijediti mogućnost jedinstvenog isklјučenja električne energije sa bezbjednog mjesta,

- Za javne i poslovne objekte obezbijediti panik rasvjetu, sistem za uzbunjivanje i vatrodojavnu instalaciju,

- Za objekte, u kojima se koriste ili se radi sa lakozapalјivim i eksplozivnim materijalima, pri čemu se mogu stvoriti eksplozivne pare, izraditi Elaborat o eksplozivnim zonama i Pravilnik o održavanju, evidenciji, eksploataciji, nabavci i popravci električnih uređaja i opreme,

- Sva ostala regulativa za električne instalacije, postrojenja i opremu, sadržana je u važećim propisima iz ove oblasti, a koju je obavezno provoditi pri projektovanju, izvođenju i održavanju.

## 13.4 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA MAŠINSKE INSTALACIJE

- Za sve energetske objekte, mašinske instalacije i tehnološke linije, sprovesti mjere, kako je dato u poglavlju ovog Plana, koji se odnosi na mašinske instalacije.

## 13.5 VODA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE

- Planiranje potrebnih količina vode za gašenje požara, izgradnju vodovoda sa odgovarajućim sistemom vodosnadijevanja i kapacitetom požarne vode u sklopu sistema za manja urbana naselјa, vršiti shodno odredbama ovog Planai tehničkim propisima.

- Obezbijediti pokrivenost objekata opštinskog centra vanjskom hidrantskom mrežom (izvesti razvod ulične hidrantske mreže, ili obezbijedi pokrivenost važnijih objekata sopstvenom hidrantskom mrežom, a sve u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (»Sl. glasnik RS«, br. 39/13),

- Obezbijediti sopstvenu vanjsku hidrantsku mrežu za industrijske objekte, a naročito tamo gdje se uskladištavaju zapaljive tečnosti i gasovi,

- Kada se izvede, katastar hidrantske i vodovodne mreže obavezno revidovati i dostaviti VJ. Svaku promjenu u katastru hidrantske mreže evidentirati i dostaviti VJ Stanari,

- Izvršiti obilјežavanje uličnih hidranata sa tablicama trajnog karaktera,

- U slučaju kvara ili radova na primarnoj mreži, obavezno obavijestiti VJ,

- Prilikomurbanizacijemjesnihzajednicaseoskogkarakteraiizgradnjevodovoda, obaveznopostupitipoodredbamaovogPlana,

- Za sve objekte, koji su obuhvaćeni važećim propisima, potrebno je izvoditi i uskladiti (ukoliko je izvedena) vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu sa potrebnim izvorištima požarne vode i za istu pribaviti važeću projektnu dokumentaciju.

## 13.6 VATROGASNE JEDINICE

- U preduzećima formirati službe zaštite od požara i  vatrogasne jedinice, nakon izvršene kategorizacije

- Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu snabdjeti opremom, kako je dato u ovom Planu,

- Planirati da se svake godine organizuje i sprovede jedna javna vežba vatrogasnih jedinica, uz obavezno javno uzbunjivanje,

- Sve vatrogasne jedinice dužne su sačiniti plan mobilizacije, prema kojem postupaju u slučaju požara,

- Kod nabavke opreme za gašenje šumskih požara obavezno je obezbijediti minimalnu potrebnu količinu te opreme, a kako je dato u ovom Planu,

- Ažurirati i dopunjavati operativne dokumente Plana.

## 13.7 MJERE ZAŠTITE ZA ŠUME I POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

- Izraditi Plan zaštite šuma od požara, u kome će se rješiti kompletna problematika zaštite od požara, a kako je dato u poglavlјu ovoga Plana, koji se na to odnosi,

- Provesti sve mjere koje su date u ovom Planu, a vezane su za zaštitu šuma od požara,

- Pred žetvu, za vrijeme žetve i vršidbe provoditi mjere zaštite od požara, kako je to regulisano važećim propisima.

## 13.8 MJERE ZAŠTITE ZA UREĐENJE NASELJA I OBJEKATA

- Organizovati akciju uređivanja naselјa i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta), od zapalјivih i otpadnih materijala,

- Vršiti spalјivanje kora, goriva i drugog otpadnog materijala samo na mjestima koja su posebno određena,

- Donijeti odluku o zajedničkim mjerama zaštite od požara za sve objekte na području opštine.

## 13.9 OBRAZOVANJE I PROPAGANDA

- Obrazovanje i propagandu iz ove oblasti zaštite od požara vršiti shodno odredbama iz ovog Plana i važećim propisima. Skupština opštine razmatra problematiku stanja zaštite od požara jedanput u toku godine, utvrđuje program koji sadrži materijalna sredstva i dinamiku izvršavanja pojedinih mjera.

## 13.10 NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih zakonom i ovim Planom, kao i nad sprovođenjem propisa tehničkim normativima i obaveznim standardima u pogledu zaštite od požara, provodi Centar javne bezbjednosti i inspektorat Republike Srpske, na način kako je to utvrđeno ovim Planom i Zakonom o zaštiti od požara.

# 14. OPERATIVNI DOKUMENTI PLANA

Vatrogasne jedinice u Brodu

| Vatrogasna jedinica | Sjedište | Odgovorno lice | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica opštine Brod | Brod | Vukman Mile | 065/806-786 |
| vatrogasna jedinica Rafinerije nafte Brod | Brod | Panić Duško | 065/806-848 |

Promjene, ukoliko do njih dođe, evidentirati, i ažurirati tabelu.

Preduzeća razvrstana u I i II kategoriju ugroženosti od požara na teritoriji opštine Brod

| Vatrogasna jedinica | Kategorija | Sjedište | Odgovorno lice | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafinerija nafte Brod | I | Brod | Panić Duško | 065/806-848 |

Promjene, ukoliko do njih dođe, evidentirati, i ažurirati tabelu.

# Tablica opasnih i štetnih materija

| UN broj | MATERIJA | Razred | Način gašenja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Acetilen | 33 | Raspršena voda, prah, CO2 |
| 1005 | Amonijak | 268 | ne dok curi, hlađenje, voda |
| 1011 | Butan | 23 | Prah, CO2 |
| 1017 | Hlor | 266 | Pos. tretman, hlađenje, voda |
| 1038 | Etilen | 223 | Prah, CO2 |
| 1050 | Hlorovodonik | 286 | Poseban tretman, hlađenje |
| 1072 | Kiseonik | 225 | Ne gasiti |
| 1075 | TNG |  | Raspršena voda, prah, CO2 |
| 1090 | Aceton | 33 | Raspršena voda, prah, CO2 |
| 1095 | Alkohol | 33 | Voda, prah, CO2 |
| 1170 | Etanol, Etilalkohol | 33 | Voda, prah, CO2 |
| 1170 | Špiritus | 33 | Voda, prah, CO2 |
| 1202 | Dizel | 33 | Raspr. voda, Prah, Pena, CO2 |
| 1203 | Benzin | 33 | Raspr. voda, Prah, Pena, CO2 |
| 1263 | Boje Lakovi | 33 | Raspr. voda, Prah, Pena, CO2 |
| 1267 | Sirova nafta | 33 | Raspr. voda, Prah, Pena, CO2 |
| 1381 | Fosfor žuti | 436 | Poseban tretman, pesak, grafit |
| 1428 | Natrijum | X-423 | Pesak, Prah, Kreč, cement, |
| 1671 | Fenol | 68 | prah, CO2 |
| 1830 | Sump. kiselina | 88 | Ne gori, izaziva opekotine |
| 1978 | Propan | 23 | Ne dok curi, prah, CO2 |
| 1987 | Alkohol čist | 30 | Voda, prah, CO2 |
| 2043 | Zemni gas | 223 | ne dok curi, Voda, CO2 |
| 2257 | Kalijum | X-423 | Pesak, Prah, Kreč, grafit |
| 2447 | Fosfor beli | 436 | Poseban tretman, pesak, grafit |

Oznaka opasnosti

– UN broj

– kod oznake  x opasnosti NE SME se gasiti vodom

Prvi broj – Glavna opasnost:

| 0 | Materija nije posebno opasna |
| --- | --- |
| 1 | Eksplozivne materije |
| 2 | Gas |
| 3 | Zapaljive tečnosti |
| 4 | Zapaljive čvrste materije |
| 5 | Oksidansi – organski peroksidi |
| 6 | Otrovne (toksične) materije |
| 7 | Radioaktivne materije |
| 8 | Korozivne materije |